1.承包方式：总价包干，由乙方包施工、包料（施工所需辅料、工具）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包通过项目验收。
2.基本要求
2.1投标人自2023年01月01日起至投标截止之日止（以合同或框架协议签订时间为准），至少具有1个同类项目实施经验。同类项目指：机房线缆整理或整治项目。
2.2项目实施期间需要购买意外保险，应答时应答人须对本项目施工期间购买意外保险进行有效承诺。
3.人员要求

提供2人（含2人）以上的服务团队（全部持有应急管理局核发的有效低压电工特种作业证，提供人员近2个月投标单位连续社保，至少1人持有住建主管部门核发的有效《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）》）证书)，其中2人应为相对固定的，要求必须双人同时进场施工，人员同日在岗作业，不允许单人施工、不允许缺人施工，人员未经采购人同意不得随意更换。
4.施工时间

每日（周六、日以及节假日和重点保障期不施工）标准施工时长8小时，固定作息：早上9:00准时开工，全天满8小时作业，不得迟到、早退、中途离岗、缩短工时。
5.施工条件
5.1施工人员到岗（2人）和业务科室随工人员均到岗，方可开工，对应业务科室随工须全程在场监督。
5.2施工人员开工前须与业务科室随工人员核对确认作业内容，施工范围、确认废缆物理路径走向。
6.计价方式

6.1服务费用：1000元/天（此为最高报价限价，以中标价为准，项目总预算为18万元人民币）；
6.2结算方式：按有效完整工作日结算。
7.有效计费条件

当日满员、满8小时规范施工，对应业务科室随工全程在场监督，当日工作量、施工质量、现场卫生全部达标，且台账签字完整，方可计当日施工费用。
8.不予计费及处罚情形

8.1缺人、单人作业、未满8小时施工，当日不计费；

8.2无当日台账、台账无双方签名当日不计任何施工费用；
8.3无对应业务科室随工在场、无法施工，当日不计费；
8.4施工违规、被勒令停工整改、现场脏乱差、废缆未清运，当日不予计薪。
8.5操作不当造成业务隐患、播出风险、设备损伤，扣除当日全部施工费并承担整改责任。
9.施工要求
9.1所有施工以安全播出为最高红线，严禁影响任何在用业务、直播业务、传输业务。

9.2严格执行分区、逐机柜、逐段线槽闭环施工，A、B、C、D四区不允许大面积同时开盖、大面积移动线缆。

9.3施工顺序：按“联合确认废缆→核对路由→分段拆除废缆→规整复原线槽→当日清运废料、现场保洁→签署施工台账”执行。
9.3.1确认废缆：与业务部门随工人员一起逐根核查机柜内/顶、ODF架闲置的尾纤、网线、传输线缆，确认是废缆/备用（无业务路由、已下线销户、废弃冗余的线缆划定为废缆，不明来源线缆一律暂缓判定、留存报备，不得擅自划入废缆清单。
9.3.2随工核对：与业务部门随工人员一起对照拓扑台账、业务路由表，锁定线缆物理路径走向。
9.3.3拆除废缆：从设备端口/机柜进线端分段拆除已确认废弃线缆，分段盘绕捆扎/剪切，装入废缆收纳袋（所有拆除的旧缆、废纤、残线必须统一放入专用收纳桶/专用收纳袋，禁止随地堆放、机柜边堆放、槽边堆放），严禁拉扯带动周边在用线缆。
9.3.4线槽复原：当天施工完成后，须整理线槽内部走线，将在用线缆规整入槽，全部原位盖好线槽盖板，卡扣固定到位，不留敞口线槽。
9.3.5垃圾清运：当日施工产生的废缆、包装废料、捆扎废料全部清运出机房，不得在机房过道、机柜侧边临时堆放。
9.3.6现场保洁：清扫机柜周边地面、机柜顶部杂物，复原挪动过的器材、辅料、机房备品设备等。
9.3.7台账签字：为确保施工可追溯、工作量真实有效、安全责任落实到人，每日必须填写《机房线缆整理每日施工记录表》，内容包含：日期、区域、机柜编号、工作内容、工作量成果、施工安全情况。施工方、机房随工双方核对，并在每日施工记录表签字确认。
9.4施工时，仅开启当段施工线槽盖板，整理完成后线槽两侧盖板必须全部原位恢复，扣紧牢固，不得缺盖、敞口、松动。如出现设备故障或信号故障，立即停止施工。
9.5施工时，严禁踩踏机柜、设备、电源、ODF架，谨防掉落工具，施工全程轻拿轻放，严禁暴力抽线、野蛮施工。
9.6必须先核对确认，后拆除，不清楚的线缆不动、未经随工确认的线缆不动、在用业务链路绝对不动。
