## E.01.2 单位工程清单汇总表
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 32.16
1.1.5 | 利润 |  | 20
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
智能仓储作业管理系统
浅圆仓仓上综合控制柜
1 | 030608001001 | 仓上一体化综合控制柜 | 1.名称:仓上一体化综合控制柜; 2.型号:采用PLC构架和TCP/IP通讯协议，主要电气原件不低于施耐德、ABB、西门子等品牌产品；具备功能：粮情检测、智能通风、智能控温、气体检测、智能照明、能耗检测、仓内数量监控等；支持触摸屏现场手动控制功能，实现现场信息查询和设备操作；粉尘防爆型，IP65，不低于2mm厚304不锈钢外壳，尺寸由承包商细化设计; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
2 | 030505016001 | 触摸屏 | 1.名称:触摸屏; 2.型号:不低于12寸工业级防水触摸屏; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
3 | 03B001 | 控制柜基础 | 1.名称:控制柜基础; 2.型号:定制，水泥基座； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
4 | 030402013001 | 智能电表 | 1.名称:智能电表; 2.型号:支持TCP/IP协议或485协议； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
5 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:交换机; 2.型号:8口工业级； | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
6 | 030501003001 | 电子货拉卡 | 1.名称:电子货拉卡; 2.型号:CPU性能不低于四核64位Cortex-A55，GPU不低于ARM G52 2EE主频22.0GHz，内存性能不低于DDR31500，内存容量≥4G，内置存储≥64G:选用国产化操作系统;使用A级电容式触摸屏，显示屏应不小于21.5英寸，支持10指触控。触控最小面积直径≥4mm,触控响成时间20ms-30ms屏幕显示分辨率不低于1920*1080 pixel并支持4K视频节日播放;后置输出接口具备1路DCIN，1路RJ45网口，2路SB3.0，USB接口支持密码保护和导入节目并播放;内置摄像头500万像素，内置拍照闪光灯;工作电压不高于24V，支持.4GWIFI网络，支持自动息屏及触摸唤醒，具有物理电源开关;配备国产化芯片 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 18
7 | 03B002 | 智能通风系统控制组件、管线、电缆等 | 1.名称:智能通风系统控制组件、管线、电缆等; 2.型号:定额开发，包含控制线、模块、网线、穿线管等; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
8 | 03B003 | 智能控温系统控制组件、管线、电缆等 | 1.名称:智能控温系统控制组件、管线、电缆等; 2.型号:定额开发，包含控制线、模块、网线、穿线管等; | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
9 | 030502005001 | 4芯单模光纤 | 1.名称:通信光纤; 2.型号:4芯单模； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 1600
10 | 031101020001 | 光纤模块 | 1.名称:光纤模块; 2.型号:1路单模； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 块 | 8
11 | 030502012001 | 光纤接续 | 1.名称:光纤熔接; 2.型号:定制； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 芯 | 16
12 | 030502019001 | 光纤测试 | 1.测试内容:光缆测试; 2.测试类别:4芯以下; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 链路 | 8
13 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆; 2.型号:UTP6； 3.敷设方式：管内穿线 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 93.32
14 | 030412004001 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-4*2.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 121.08
15 | 030412004002 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-8*1.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 206.96
16 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.规格型号:ZCKVV-6*1.5； 3.敷设方式：综合考虑； | m | 54.52
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
17 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑; | m | 328.04
浅圆仓仓下综合控制柜
18 | 030608001002 | 仓下一体化综合控制柜 | 1.名称:仓下一体化综合控制柜; 2.型号:采用PLC构架和TCP/IP通讯协议，主要电气原件不低于施耐德、ABB、西门子等品牌产品；具备功能：环流、能耗检测等；支持触摸屏现场手动控制功能，实现现场信息查询和设备操作；粉尘防爆型，304不锈钢外壳，IP65，不低于2mm厚304不锈钢外壳，尺寸由承包商细化设计; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
19 | 030505016002 | 触摸屏 | 1.名称:触摸屏; 2.型号:不低于12寸工业级防水触摸屏; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
20 | 03B001 | 控制柜基础 | 1.名称:控制柜基础; 2.型号:定制，水泥基座； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
21 | 030402013002 | 智能电表 | 1.名称:智能电表; 2.型号:支持TCP/IP协议或485协议； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
22 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:交换机; | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.型号:8口工业级； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
23 | 03B002 | 智能气调系统控制组件、管线、电缆等 | 1.名称:智能气调系统控制组件、管线、电缆等; 2.型号:定额开发，包含控制线、模块、网线、穿线管等; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
24 | 030502005002 | 4芯单模光纤 | 1.名称:通信光纤; 2.型号:4芯单模； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 800
25 | 031101020002 | 光纤模块 | 1.名称:光纤模块; 2.型号:1路单模； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 端口 | 8
26 | 030502012002 | 光纤接续 | 1.名称:光纤熔接; 2.型号:定制； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 芯 | 16
27 | 030502019002 | 光纤测试 | 1.测试内容:光缆测试; 2.测试类别:4芯以下; 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 链路 | 8
28 | 030412004003 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-4*2.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 231.31
29 | 030412004004 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-8*1.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 809.585
30 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管; | m | 66.42
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑;
31 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:综合考虑; | m | 232.47
32 | 030412003001 | 桥架300*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:300*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 60.44
33 | 030412003002 | 桥架200*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:200*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 100.88
34 | 031301004001 | 桥架支架 | 1、名称：桥架支架 2、材质、规格：角钢 40*40*3 3、连接形式：焊接 4、除锈、刷防锈漆两遍 | kg | 177.56
测气模块
35 | 031101020003 | 测气模块 | 1.名称:测气模块; 2.型号:1、采用ARM 或PLC构架，系统采用TCP/IP通讯协议; 2、具备功能:气体检测(氧气、磷化氢、二氧化碳)、气密性检测等； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 块 | 8
36 | 0503005001001 | 氧气传感器 | 1.名称:氧气传感器; 2.型号:检测范围0~30%VOL，最小显示值<0.1%VOL； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
37 | 030503005001 | 磷化氢传感器 | 1.名称:磷化氢传感器; | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.型号:检测范围0~2000ppm，最小显示值<1ppm； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
38 | 030503005002 | 二氧化碳传感器 | 1.名称:二氧化碳传感器; 2.型号:检测范围400~50000ppm，最小显示值不低于400ppm； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
39 | 030503005003 | 通道选通器 | 1.名称:通道选通器; 2.型号:10路电动选通； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
40 | 03B004 | 测气管 | 1.名称:测气管; 2.型号:φ4PU透明管； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 1600
41 | 03B005 | 测气探头 | 1.名称:测气探头; 2.型号:不锈钢定制； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 个 | 80
粮情检测系统
42 | 030907003001 | 测温分机 | 1.名称:测温分机; 2.型号:1.支持TCP/IP协议，安装于综合控制柜内; 2.具有强大的带载能力，可处理不小于2000个数字温度传感器的输入，单台支持6路温 度信号输入端，4路相对温湿度输入(仓内或室外); 3.能够对电缆进行温度、湿度的读取和传输，自动对点位数量、位置进行检测、存储， 同时具备采集三线制或二线制测温电缆的功能; | 个 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.支持不借助外在工具软件，使用浏览器网页访问硬件设备，进行系统参数设置、各种 数据显示、远程升级、远程登录维护等功能。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
43 | 0503005001002 | 仓内温湿度传感器 | 1.名称:仓内温湿度传感器; 2.型号:1.采用温、湿度一体化的形式，高精度湿度及温度传感器，用于采集仓内环境温、湿度 数据;2.测温范围-55℃~+125℃，温度精度0.1℃，-10℃~+60C范围内误差不超 过±0.1℃;3.测湿范围0%~100%，测湿精度0.1%，误差不超过±3%;4.温湿度传 感器连接采用快速插接头，方便拆卸;5.仓内温湿度传感器具备防尘、防腐蚀，抗磷化 氢(PH3)熏蒸.； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 8
44 | 03B006 | 浅圆仓测温电缆 | 1.名称:浅圆仓测温电缆; 2.型号:重型可换芯，电缆两端均应密封以避免熏蒸气体腐蚀。测温电缆顶部传感器在粮面下，距离不超过0.5M，测温电缆、测温电缆互联线防水插头保护等级≥IP66，温度范围-20℃~+50℃，提供20区防爆检测报告； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 根 | 216
45 | 030409001001 | 温湿度传感器通讯电缆 | 1.名称:温湿度传感器通讯电缆; | m | 160
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.型号:ZR-RVVP4*1.0； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
46 | 030409001002 | 仓内通讯电缆 | 1.名称:仓内通讯电缆; 2.型号:ZR-RVVP4*1.0； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 1200
47 | 030501023001 | 粮情检测系统软件 | 1.名称:粮情检测系统软件; 2.型号:定制开发，实现本期新建仓房气体、温湿度实时检测功能，并与库区已有粮情检测系统对接与集成； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
48 | 030411001001 | 配管 SC25 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑; | m | 487.3
智能安防系统
49 | 030506010001 | 一体化红外枪型摄像机 | 1.名称:一体化红外枪型摄像机; 2.型号:400万像素或以上;支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640x 480@25fps;最低照度彩色0.005x。 红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出 彩色视频图像。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能 | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
和不开启智能编码相比，码率节约80%。 支持PoE供电。 外壳防护能力应符合IP67要求。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
50 | 030506010002 | 一体化红外球型摄像机 | 1.名称:一体化红外球型摄像机; 2.型号:传感器类型:1/2.8”progressive scan CMOS宽动态:支持真宽动态 最低照度:彩色:0.005Lux @(F1.6，AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux with IR 焦距:4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍视场角:55°~2.7°(广角~望远) 补光灯类型:红外补光补光灯距离:100m 水平范围:360°垂直范围:-15°-90°(自动翻转) 水平速度:水平键控速度:0.1*-80°/s,速度可设;水平预置点速度:80/s 垂直速度:垂直键控速度:0.1*-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80/s 主码流帧率分辨率:50Hz:25 fps(2560x 1440，1920x1080,1280x960, 1280x720) 60 Hz: 30 fps(2560 x 1440，1920 x1080，1280x960，1280x720) 视频压缩标准:H.265;H.264;MJPEG无线标准:IEEE802.11b,802.11g,802.11n 频率范围:2.4GHz至2.4835 GHz信道带宽:支持20/40MHz | 台 | 4
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
传输速率:11b:11Mbps;11g:54Mbps;11n:上限150Mbps 有效传输距离:传输距离:50m(无遮挡无干扰,因环境而异) 网络接口:RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展:支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警:1路报警输入，1路报警输出 音频:1路音频输入，音频峰值:2-2.4 V[p-p],输入阻抗:1kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式:DC12V电流及功耗:最大功耗:18W 工作温湿度:-30℃-65C;湿度小于90% 防护:IP66;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
51 | 030506010003 | 一体化防熏蒸白光球机 | 1.名称:一体化防熏蒸白光球机; 2.型号:高清白光球机，400万像素或以上，镜头采用1/2.8*CMOS传感器，支持25倍光学变 倍，16倍数字变倍;采用白光补光，照射距离最远可达100m;支持最大2688 x 1520 @30 fps高清画面输出;最低照度0.01lux;防腐蚀:满足WF2、NEMA4X | 台 | 8
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
C5-M，防熏蒸(磷化氢)，防爆标志:Ex dbIIC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80C Db，防护 等级IP68，包含支架。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
52 | 030506010004 | 一体化粉尘防爆枪机 | 1.名称:一体化粉尘防爆枪机; 2.型号:具有400万像索CMOS传感器，粉尘防爆型，304不锈钢外壳。 具有不小于1/3*靶面尺寸。 防爆标志:Ex db IIC T6 Gb/Ex tbⅢC T80C Db 产品需同时提供防爆合格证、公安部型式检验报告、ATEX，IECEx 需具有最高2560x1440@25fps编码能力。 红外距离不小于50米 水平分辨力不小于1000TVL。图像几何位置失真需≤5%。 图像延时需不大于242ms。 最低照度彩色:0.008lx，黑白:0.0002lx，亮度等级不小于11级, 需具有数字降噪、移动侦测、背光补偿、区域遮盖、感兴趣区域、图片叠加、数字水印 ，走廊模式、故障报警等功能。 需具有1个以太网接口。 摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作。 需支持智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 | 台 | 15
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
具有抗丢包(10%)处理能力。 当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
53 | 030506015001 | 智能网络硬盘录像机 | 1.名称:智能网络硬盘录像机; 2.型号:1、每台硬盘录像机最大接入路数不少于64路1080P视频图像: 2、至少支持4路视频流人脸识别或64路图片流人脸识别; 3、2U标准机架式，不低于12块存储硬盘盘位； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 12
54 | 030501008001 | 硬盘12T | 1.名称:硬盘; 2.型号:12T以上，视频专用； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 个 | 12
55 | 030506016001 | 控制室监控大屏 | 1.名称:控制室监控大屏; 2.型号:55寸，LCD，拼缝不大于2mm，亮度不低于500cd/m2； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 12
56 | 030506016002 | 屏幕支架 | 1.名称:屏幕支架; 2.型号:立式机柜或前维护气动支架； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 12
57 | 030506011001 | 解码器 | 1.名称:解码器; 2.型号:12路视频解码； | 台 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
58 | 030501019001 | 控制服务器 | 1.名称:一体化红外球型摄像机; 2.型号:国产CPU，主频≥2.0GHZ，≥1颗CPU，总核数≥4核;内存≥8G;硬盘≥256GB SSD;显示器≥21.5英寸:合国产正版操作系统、鼠标、键盘； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
59 | 030506016003 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆; 2.型号:4.5米高，含接线箱、基础制作、防雷接地； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 2
60 | 030412005001 | 粉尘防爆接线箱 | 1.名称:粉尘防爆接线箱; 2.型号:粉尘防爆型，304不锈钢外壳，300*400*250mm,含断路器、电源插座等； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 个 | 15
61 | 030501013001 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器; 2.型号:-路单模； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 27
62 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:交换机; 2.型号:24光口，2电口，千兆； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
63 | 030501005001 | 机柜 | 1.名称:机柜; 2.型号:42U，含PDU插座； | 台 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
64 | 030506006001 | 人脸门禁一体机 | 1.名称:人脸门禁一体机; 2.型号:7英寸LCD 分辨率1024*600人脸识别、指纹等认证方式,200万宽动态摄像头,识别距 离>2m比对时间≤0.2s/人验证准确率≥99%； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 21
65 | 030506008001 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁; 2.型号:最大拉力280kg DC12V或DC24V/延时可调;含锁支架、粉尘防爆出门按钮； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 42
66 | 030506006002 | 门禁发卡器 | 1.名称:门禁发卡器; 2.型号:USB接口，支持IC卡、CPU卡读写、加密； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
67 | 030505011001 | IP广播系统 | 1.名称:IP广播系统; 2.型号:话简采用桌面式设计，带有≥7英寸显示屏，带触摸控制功能;显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播;内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路R45网络接口，100Mbps传输速率;音柱设备采用有源音柱一体化结构设计，内置≥1路网络硬件音频解码模块。集成数字功放模块，输出功率≥60W;含控制软件*1，寻呼话筒*1，IP音柱*18:； | 台 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
68 | 030501010001 | 边缘网关一体机 | 1.名称:边缘网关一体机; 2.型号:具备对终端设备的连接、控制、数据实时采集及设备信息管理等能力，包含设备模型设备插件、设备接入、定时任务、视频设备管理、桌面设备管理、平台设备管理、视频服务、应用订阅等关键功能;预置多种规范化设备模型、设备厂商插件，支持粮储行业出入库、安防业务中各类读卡器(IC、RFID、银行卡、多合一)、车牌识别摄像机、地磅、安防设备(硬盘录像机、网络摄像头)、LED、条码打印机、USB摄像头、网络广播等十余类设备的接入:支持基于国家标准GB28181实现视频设备接入，视频流支 | 台 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
持H264、H265通用编码标准，支持浏览器无插件化播放;对外提供标准的设备接口规范，接口支持http、webSocket两种协议类型;处理器:≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存>12MB;内存:≥32G;配备独立显卡:显存>2G;硬:512GSSD，支持扩展3块非插拔硬盘;网卡:板载≥2个干兆网口;内置主流国产化操作系统;通讯接口具有2个USB3.0，4个USB2.0，I/O;1*RS485COM接口、1*VGA，可连接外部设备及存储介质:支持I/O技术，支持链路汇聚以及绑定冗余功能，支持1个1000MIPMI专用远程管理网口。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
69 | 030502005003 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：GYXTW53-4b1 3.敷设方式：穿管 | m | 120.67
70 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆; 2.型号:ZR-YJV22-3*2.5； 3.敷设方式:综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 123.61
71 | 030412004005 | 配线 | 1.规格型号:RVSP-4*1.0； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 18.76
72 | 030412004006 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-4*2.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 593.04
73 | 030412004007 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-6*1.5 | m | 27.87
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
74 | 030412004008 | 配线 | 1.规格型号:ZCRVV-8*1.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 43.76
75 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆; 2.型号:UTP6； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 13.86
76 | 030411001002 | 配管 SC25 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑; | m | 1771.47
77 | 030505019001 | 视频系统调试及试运行 | 1.名称:视频系统调试及试运行; 2.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 系统 | 1
78 | 030506021001 | 安全防范系统调试及试运行 | 1.名称:安全防范系统调试及试运行; 2.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 系统 | 1
中储粮智能化粮库集中管控平台
79 | 030501023002 | 中储粮智能化粮库集中管控平台 | 1.名称:中储粮智能化粮库集中管控平台; 2.型号:本项目软件平台满足中储粮集团公司关于出入库、仓储、安防等方面的一体 化管理要求，满足中储粮集团公司对直属库及分库储粮状况的可视化监管要 | 套 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
求。集中管控平台应与中储粮集团公司智慧监管平台互联互通。 1、设备接入:出入库系统、安防系统、粮情测控系统、通风控制系统、气 调控制、空调控温系统、综合控制柜、智能电表、气象站等设备接入集中管 控平台，满足智能化管理和监测的要求。 2、粮库可视化:基于库区仓房、设施等实景进行2.5D建模,支持2.50地图上集成安防、粮情等传感设备可视化功能，结合真实业务数据，实现业务数据展示 3、作业管理:实现出入库管理、安防管理、粮情测控、通风控制、空调控 温、气调控制、气体浓度检测、能耗监测、AI预警分析等功能。； 3.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
室外智能化（不含预埋管）
80 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆; 2.型号:UTP6； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 2424.72
81 | 030412004009 | 配线 | 1.规格型号:RVV-3*1.5； 3.敷设方式：综合考虑； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 2408.91
82 | 030412004010 | 配线 | 1.规格型号:RVV-3*2.5； 3.敷设方式：综合考虑； | m | 87.48
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
83 | 030502005004 | 光缆 | 1、名称：光缆 2、规格：GYXTW53-4b1 3.敷设方式：综合考虑； | m | 71.31
84 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:弱电手孔井; 2.规格:做法详见07SD101-120页/122页(JB-0912a) | 座 | 16
工艺控制系统
新建工程
配电室设备
85 | 030608001003 | PCL控制柜CC1 | 1.名称:PCL控制柜CC1; 2.规格:详设计图纸； 3.基础型钢形式、规格:槽钢基础; 4.其他:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； 5.含PLC硬件、中间继电器，含接地； | 台 | 1
86 | 030608001004 | PCL控制柜CC2 | 1.名称:PCL控制柜CC2; 2.规格:详设计图纸； 3.基础型钢形式、规格:槽钢基础; 4.其他:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； 5.含PLC硬件、中间继电器，含接地； | 台 | 1
87 | 030608001005 | PCL控制柜CC3 | 1.名称:PCL控制柜CC3; 2.规格:详设计图纸； 3.基础型钢形式、规格:槽钢基础; 4.其他:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； 5.含PLC硬件、中间继电器，含接地； | 台 | 1
88 | 030608001006 | 上位机 | 1.名称:上位机; 2.规格:IPC810或同档； 3.其他：含本体调试； | 台 | 2
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
89 | 030501019002 | 控制服务器 | 1.名称:控制服务器; 2.规格:Poweredge R410； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
90 | 030501015004 | 工业交换机 | 1.名称:工业交换机; 2.规格:MOXA，100M工业以太网交换机； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 2
91 | 030501005002 | 服务器机柜 | 1.名称:服务器机柜; 2.规格:42U 19"； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
92 | 030501002001 | 打印机 | 1.名称:打印机; 2.规格:爱普生 730K； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 台 | 1
93 | 030406002001 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源; 2.规格:APC-10KVA,30min； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
94 | 030501006001 | 操作台 | 1.名称:操作台; 2.规格:4000*1000*750； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
95 | 030501023003 | PLC编程软件及上位机编程软件 | 1.名称:PLC编程软件及上位机编程软件; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； | 套 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求；
96 | 030501023004 | PLC及上位机软件开发 | 1.名称:PLC及上位机软件开发; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
97 | 030501023005 | 管控一体化软件编制 | 1.名称:管控一体化软件编制; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
工艺控制线缆
98 | 030502005005 | 光缆 | 1、名称：两芯单模光缆 2、敷设方式：综合考虑 | m | 1870.46
99 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆; 2.型号:UTP6； 3.敷设方式：综合考虑 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 103.915
100 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-16X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 125.85
101 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-3X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 3473.315
102 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-4X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 4146.39
103 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-5X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 2505
104 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-6X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 953.609
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030409002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-7X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 3119.69
106 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头; 2.型号规格:6芯以下； | 个 | 364
107 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头; 2.型号规格:14芯以下； | 个 | 60
108 | 030412003015 | 桥架200*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:200*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 50.735
109 | 030412003016 | 桥架300*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:300*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 4.181
110 | 030412003017 | 桥架300*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:300*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 25.819
111 | 030412003018 | 桥架400*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:400*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 28.997
112 | 030412003019 | 桥架400*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:400*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 46.148
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030412003020 | 桥架600*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:600*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 42.593
114 | 031301004004 | 桥架支架 | 1、名称：桥架支架 2、材质、规格：角钢 40*40*3 3、连接形式：焊接 4、除锈、刷防锈漆两遍 | kg | 218.449
115 | 030411001010 | 配管 SC20 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:综合考虑; | m | 4248.16
116 | 030411001011 | 配管 SC25 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑; | m | 4248.16
117 | 030411001012 | 配管 SC40 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:综合考虑; | m | 37.76
扩建工程
配电室及PLC系统设备
118 | 030608001007 | 仓下PLC控制柜(CC) | 1.名称:仓下PLC控制柜(CC); 2.规格:详设计图纸； 3.基础型钢形式、规格:槽钢基础; 4.其他:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； 5.含PLC硬件、中间继电器，含接地； | 台 | 2
119 | 030501023006 | PLC编程软件及上位机编程软件 | 1.名称:PLC编程软件及上位机编程软件; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030501023007 | PLC及上位机软件开发 | 1.名称:PLC及上位机软件开发; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
121 | 030501023008 | 管控一体化软件编制 | 1.名称:管控一体化软件编制; 2.规格:定制； 3.其他：含本体调试； 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | 套 | 1
工艺控制线缆
122 | 030502005006 | 光缆 | 1、名称：四芯单模光缆 2、敷设方式：综合考虑 | m | 700
123 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆; 2.型号:UTP6； 3.敷设方式：综合考虑 4.备注:未尽事宜详见设计说明、相关规范及招标文件的要求； | m | 543.13
124 | 030409002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCDJYVP22-2*(2*1.0)； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 395
125 | 030409002009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-14*1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 350
126 | 030409002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-3X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 497
127 | 030409002011 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-4X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 625
128 | 030409002012 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-5X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 2552.03
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030409002013 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-6X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 725.6
130 | 030409002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆; 2.型号:ZCKVV22-7X1.5； 3.敷设方式：综合考虑 | m | 120
131 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头; 2.型号规格:6芯以下； | 个 | 128
132 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头; 2.型号规格:14芯以下； | 个 | 12
133 | 030412003023 | 桥架200*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:200*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 50.735
134 | 030412003024 | 桥架300*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:300*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 4.181
135 | 030412003025 | 桥架300*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:300*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 25.819
136 | 030412003026 | 桥架400*100 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:400*100; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 28.997
137 | 030412003027 | 桥架400*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:400*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; | m | 46.148
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求;
138 | 030412003028 | 桥架600*200 | 1.名称:电缆桥架; 2.规格:600*200; 3.材质:钢制桥架; 4.工作内容:本体安装、接地等全部工作内容; 5.类型:钢制槽式; 6.接地方式:按规范要求; | m | 42.593
139 | 031301004006 | 桥架支架 | 1、名称：桥架支架 2、材质、规格：角钢 40*40*3 3、连接形式：焊接 4、除锈、刷防锈漆两遍 | kg | 218.449
140 | 030411001020 | 配管 SC20 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:综合考虑; | m | 4248.16
141 | 030411001021 | 配管 SC25 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:综合考虑; | m | 4248.16
142 | 030411001022 | 配管 SC40 | 1.名称:配管; 2.材质:镀锌钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:综合考虑; | m | 37.76
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：自动化控制工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg
3 | 01090100010 | 圆钢 Φ6-10 | kg
4 | 01090100013 | 圆钢 Φ10 | kg
5 | 01090100015 | 圆钢 Φ12 | kg
6 | 01090100016 | 圆钢 Φ14 | kg
7 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 | kg
8 | 01290100016 | 热轧薄钢板 δ2.0mm-2.5mm | kg
9 | 02010100002 | 橡胶板 1mm-3mm | kg
10 | 02010100011 | 软橡胶板 10mm | m2
11 | 02090700003 | 塑料布聚乙烯 0.05 | m2
12 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m | 卷
13 | 02190300005 | 尼龙扎带 | 个
14 | 02190300006 | 尼龙扎带 L100mm-150mm | 个
15 | 02191100005 | 塑料胀管 Φ6×45 | 个
16 | 02270100002 | 棉纱 | kg
17 | 02270500008 | 清洁棉布 250×250 | 块
18 | 02270500010 | 细白布 宽900mm | m
19 | 02290500004 | 麻绳 | kg
20 | 03010100005 | 铝铆钉 M4.5 | 个
21 | 03010300039 | 自攻螺钉 M5mm×25mm | 个
22 | 03010300042 | 自攻螺钉 M6mm×35mm | 个
23 | 03010300044 | 自攻螺钉 M6mm×45mm | 个
24 | 03010300045 | 自攻螺钉 M8mm×35mm | 个
25 | 03010300046 | 自攻螺钉 M10mm×30mm-50mm | 个
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
26 | 03010500033 | 地脚螺栓带帽带垫 M8×120 | 套
27 | 03010500062 | 镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫 | 套
28 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套
29 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg
30 | 03010500159 | 六角螺栓带帽带垫 M6×25 | 套
31 | 03010500163 | 六角螺栓带帽带垫 M6-8×20-70 | 套
32 | 03010500177 | 六角螺栓带帽带垫 M10×20-50 | 套
33 | 03010500191 | 六角螺栓带帽带垫 M12×20-100 | 套
34 | 03010500253 | 螺栓绝缘外套 | 个
35 | 03010700001 | 膨胀螺栓 综合 | kg
36 | 03010700005 | 膨胀螺栓 M6×22 | 套
37 | 03010700011 | 膨胀螺栓 M8×35 | 套
38 | 03010700020 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套
39 | 03010700021 | 膨胀螺栓 M12 | 套
40 | 03010700023 | 膨胀螺栓 M12×35 | 套
41 | 03052300001 | 拉力环 Φ16×300 | 个
42 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片
43 | 03110100006 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片
44 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张
45 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 | kg
46 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg
47 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 | kg
48 | 03130600003 | 钻头 Φ6-13 | 个
49 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
50 | 03130600020 | 冲击钻头 Φ10 | 个
51 | 03130700003 | 钢锯条 | 条
52 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 | kg
53 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg
54 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg
55 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg
56 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg
57 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t
58 | 04030100001 | 天然粗砂 | t
59 | 04030400001 | 粗净砂 | m3
60 | 04050100005 | 碎石 5mm-32mm | m3
61 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块
62 | 05030400004 | 板方材 三等 | m3
63 | 12410100001 | 塑料扁形标志牌 100×150 | 个
64 | 12410100002 | 铅标志牌 100×150 δ=1 | 个
65 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg
66 | 13011300004 | 调和漆 | kg
67 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg
68 | 13050300004 | 酚醛防锈漆 各色 | kg
69 | 14030100001 | 汽油 | kg
70 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg
71 | 14330300001 | 乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用 | kg
72 | 14350600002 | 清洗剂 500mL | 瓶
73 | 14390700001 | 乙炔气 | kg
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
74 | 14390900001 | 氧气 | m3
75 | 14430300004 | PVC胶带 宽50 | 卷
76 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷
77 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷
78 | 17250000003 | 热塑管 dn20 | m
79 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m
80 | 18250100008 | 镀锌固定卡子 1.5×32 | 个
81 | 18290100002 | 套管 KT2型 | 个
82 | 18290100004 | 线号套管 Φ2.5 | m
83 | 27060300001 | 接地线 BV-5.5-16mm2 | m
84 | 27060300003 | 接地线 BVR-6mm2 | m
85 | 28010300006 | 硬铜绞线 TJ-35mm2 | m
86 | 28010300016 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 | kg
87 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 | m
88 | 29020100002 | 电缆托架 120cm | 根
89 | 29062100011 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 | 个
90 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个
91 | 29090100001 | 铜接地端子带螺栓 | 套
92 | 29090100006 | 铜接线端子 OT-100A | 个
93 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
94 | 29090100010 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
95 | 33411900002 | 积水罐带盖 280×225 | 个
96 | 34050100001 | 标签纸 综合 | m
97 | 34050100004 | 打印纸 132-1 | 箱
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第5页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
98 | 34110100002 | 水 | t
99 | 34110200001 | 电 | kW·h
100 | 35090100004 | 电缆托架穿钉 M16 | 根
101 | 88010500001 | 其他材料费 | 元
102 | 88010500003 | 校验材料费 | 元
103 | BC000001 | 控制柜基础 | 台
104 | BC000002 | 智能通风系统控制组件、管线、电缆等 | 台
105 | BC000003 | 智能控温系统控制组件、管线、电缆等 | 台
106 | BC000005~1 | 测气管 | m
107 | BC000006~1 | 测气探头 | 个
108 | BC000007 | 浅圆仓测温电缆 | 根
109 | WJJ012703 | 型钢 | kg
110 | WJJ170102~1 | 钢管 SC25 | m
111 | WJJ170102~2 | 钢管 SC50 | m
112 | WJJ170102~3 | 配管 SC25 | m
113 | WJJ170102~4 | 钢管 SC20 | m
114 | WJJ170102~5 | 钢管 SC40 | m
115 | WJJ280301~1 | 铜芯多股绝缘导线ZR-RVVP 2*1.0 | m
116 | WJJ280301~2 | 铜芯多股绝缘导线ZR-RVVP-4*1.0 | m
117 | WJJ280301~3 | 铜芯多股绝缘导线ZCRVV-4*2.5 | m
118 | WJJ280301~4 | 铜芯多股绝缘导线ZCRVV-8*1.5 | m
119 | WJJ280301~5 | 铜芯多股绝缘导线RVSP-4*1.0 | m
120 | WJJ280301~6 | 铜芯多股绝缘导线ZCRVV-6*1.5 | m
121 | WJJ280301~7 | 铜芯多股绝缘导线RVV-3*1.5 | m
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第6页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
122 | WJJ280301~8 | 铜芯多股绝缘导线RVV-3*2.5 | m
123 | WJJ280306~1 | 控制电缆ZCKVV-6*1.5 | m
124 | WJJ280306~2 | 控制电缆ZCKVV22-16X1.5 | m
125 | WJJ280306~3 | 控制电缆ZCKVV22-3X1.5 | m
126 | WJJ280306~4 | 控制电缆ZCKVV22-4X1.5 | m
127 | WJJ280306~5 | 控制电缆ZCKVV22-5X1.5 | m
128 | WJJ280306~6 | 控制电缆ZCKVV22-6X1.5 | m
129 | WJJ280306~7 | 控制电缆ZCKVV22-7X1.5 | m
130 | WJJ280306~8 | 控制电缆ZCDJYVP22-2*(2*1.0) | m
131 | WJJ280306~9 | 控制电缆ZCKVV22-14*1.5 | m
132 | WJJ281107~1 | 电力电缆ZR-YJV22-3*2.5 | m
133 | WJJ282501 | 双绞线缆 | m
134 | WJJ282507~1 | 4芯单模光纤 | m
135 | WJJ290103~10 | 槽式桥架 钢制400*100 | m
136 | WJJ290103~2 | 桥架200*100 | m
137 | WJJ290103~4 | 槽式桥架 钢制300*200 | m
138 | WJJ290103~5 | 槽式桥架 钢制300*100 | m
139 | WJJ290103~6 | 槽式桥架 钢制400*200 | m
140 | WJJ290103~7 | 槽式桥架 钢制600*200 | m
141 | WJJ291105~1 | 粉尘防爆接线箱 | 个
142 | WJJ292508~1 | 光缆GYXTW53-4b1 | m
143 | WJJ292508~2 | 两芯单模光缆 | m
144 | WJJ292508~3 | 四芯单模光缆 | m
145 | WJJ292512 | 光缆接头托架 | 套
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第7页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
146 | WJJ292515 | 光缆接续器材 | 套
147 | WJJ360101 | 人孔口圈（含盖） | 套
148 | WJJ550502~1 | 机柜(机架)42U 含PDU插座 | 个
149 | BC000004 | 智能气调系统控制组件、管线、电缆等 | 台
150 | 补充设备~1 | 仓下一体化综合控制柜 | 台
151 | 补充设备~10 | 仓上一体化综合控制柜 | 台
152 | 补充设备~11 | 测气模块 | 块
153 | 补充设备~13 | 氧气传感器 | 支
154 | 补充设备~15 | 磷化氢传感器 | 支
155 | 补充设备~17 | 二氧化碳传感器 | 支
156 | 补充设备~19 | 通道选通器 | 支
157 | 补充设备~21 | 测温式监控探测器 | 支
158 | 补充设备~24 | 粮情检测系统软件 | 台
159 | 补充设备~26 | 一体化红外枪型摄像机 | 台
160 | 补充设备~28 | 一体化红外球型摄像机 | 台
161 | 补充设备~3 | 触摸屏 | 台
162 | 补充设备~30 | 一体化防熏蒸白光球机 | 台
163 | 补充设备~32 | 一体化粉尘防爆枪机 | 台
164 | 补充设备~34 | 智能网络硬盘录像机 | 台
165 | 补充设备~36 | 硬盘12T | 个
166 | 补充设备~39 | 控制室监控大屏55寸 LCD | 台
167 | 补充设备~41 | 屏幕支架 | 套
168 | 补充设备~43 | 12路视频解码 | 台
169 | 补充设备~45 | 控制服务器 | 台
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第8页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
170 | 补充设备~47 | 监控立杆 | 套
171 | 补充设备~49 | 光纤收发器 | 台
172 | 补充设备~5 | 智能电表 | 块
173 | 补充设备~51 | 交换机24光口，2电口，千兆 | 台
174 | 补充设备~53 | 人脸门禁一体机 | 台
175 | 补充设备~55 | 单门磁力锁 | 台
176 | 补充设备~57 | 门禁发卡器 | 台
177 | 补充设备~59 | IP广播系统 | 台
178 | 补充设备~61 | 边缘网关一体机 | 台
179 | 补充设备~63 | 中储粮智能化粮库集中管控平台 | 台
180 | 补充设备~64 | 仓内温湿度传感器 | 支
181 | 补充设备~7 | 光纤模块 | 块
182 | 补充设备~76 | PCL控制柜CC1 | 台
183 | 补充设备~77 | PCL控制柜CC2 | 台
184 | 补充设备~78 | PCL控制柜CC3 | 台
185 | 补充设备~79 | 上位机 | 台
186 | 补充设备~80 | 工业交换机 100M工业以太网交换机 | 台
187 | 补充设备~81 | 操作台4000*1000*750 | 台
188 | 补充设备~82 | PLC编程软件及上位机编程软件 | 台
189 | 补充设备~83 | PLC及上位机软件开发 | 台
190 | 补充设备~84 | 管控一体化软件编制 | 台
191 | 补充设备~86 | 打印机 爱普生730K | 台
192 | 补充设备~87 | 不间断电源APC-10KVA,30min | 台
193 | 补充设备~9 | 交换机 8口工业级 | 台
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第9页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
194 | 补充设备~93 | 仓下PLC控制柜(CC) | 台
195 | J3-18 | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型 | 台班
196 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班
197 | J3-24 | 汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型 | 台班
198 | J3-39 | 叉式起重机 提升质量(t) 3 中型 | 台班
199 | J3-40 | 叉式起重机 提升质量(t) 5 中型 | 台班
200 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中型 | 台班
201 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班
202 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班
203 | J4-9 | 载重汽车 装载质量(t) 15 大型 | 台班
204 | J7-117 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型 | 台班
205 | J7-119 | 台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型 | 台班
206 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型 | 台班
207 | J7-85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型 | 台班
208 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 | 台班
209 | J9-10 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型 | 台班
210 | J10-2 | 汽油发电机组 功率(kW) 10 小型 | 台班
211 | J12-32 | 光纤熔接机 AV33119,0.05db 小型 | 台班
212 | JX002 | 电焊机（综合） | 台班
213 | Y1-1 | 数字温度计 量程∶-250-1767℃ | 台班
214 | Y1-4 | 干体式温度校验仪 量程∶-20-650℃,精度∶±0.06 | 台班
215 | Y1-5 | 标准电阻温度计 Pt100 | 台班
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：自动化控制工程 标段： | [5 empty] | 第10页、共10页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
216 | Y5-1 | 彩色监视器 最高清晰度∶1250TVL | 台班
217 | Y7-1 | 电动综合校验台 综合校验 | 台班
218 | Y8-2 | 笔记本电脑 配置∶CPU主频3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡 | 台班
219 | Y8-3 | 宽行打印机 136列 | 台班
220 | Y9-2 | 兆欧表 量程∶0.01Ω-20kΩ,0.1-600V | 台班
221 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班
222 | Y9-4 | 手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班
223 | Y9-5 | 工业用真有效值万用表 直/交流电压∶0.1mV-1000V,直/交流电流∶0.1μA-10A,电阻∶0.1Ω-50MΩ,电容∶1nF-9999μF,频率∶0.5Hz-199.99kHz,K型热电偶温度∶-200-1090℃ | 台班
224 | Y10-3 | 钳形接地电阻测试仪 量程∶0.1-1200Ω,1mA-30A | 台班
225 | Y10-4 | 接地电阻测试仪 量程∶0.001Ω-299.9kΩ | 台班
226 | Y10-7 | 高压绝缘电阻测试仪 量程∶0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V | 台班
227 | Y13-1 | 激光测距仪 量程∶4-1000m,精度∶±1% | 台班
228 | Y14-7 | 高稳定度光源 波长∶1310/1550nm | 台班
229 | Y15-3 | 光时域反射仪 波长∶1310/1490/1550/1625nm±20nm | 台班
230 | Y15-6 | 光功率计 量程∶-75-25dBm,波长∶750-1700nm | 台班
231 | Y28-1 | 数字电压表 量程∶20mV-1000V,灵敏度∶1μV | 台班
232 | Y35-2 | 示波器 频率∶100MHz | 台班
233 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班
234 | Y41-3 | 线号打印机 标签等材料上打印字符 | 台班
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。