# 采购需求

一、项目概况

1.本项目拟采购一批空调，满足北京师范大学珠海校区使用。中标人负责招标文件对其要求的一切事宜及责任，包括但不限于设备及相关附件的供货、包装、运输、保管、安装、调试、验收等；并负责办理相关检测报告（含检测费等）、用户操作维保人员培训、垃圾清运、保修期及保修期内维护保养及其他相关服务内容等。

2.中标人不得以任何方式转包或非法分包本项目。投标人所提供产品的性能、质量及配置参数等不能低于招标文件所提出的要求。投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

3.项目属性：货物项目。

4.中小企业声明注意事项：

（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（2）中小企业声明函填写注意事项：格式文件的《中小企业声明函》中“    （标的名称）”应当按详细标的物填写，本项目一共22种标的物，详见第二章 第一款“采购需求”。

（3）本项目为货物采购项目，供应商可以不对配件及配套服务进行声明，因此无需对“采购清单及参数要求”的第23-66项进行中小企业声明。

二、主要商务要求

- 标的提供的时间：合同签订生效之日起50个日历日内完成所有产品的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：合同签订之日起5个工作日内,采购人收到中标人预付款保证金(合同总金额的50%)后向中标人支付合同总金额的80%；全部设备到货后，退还中标人剩余预付款保证金(无息)；项目整体验收合格后采购人支付合同余款。

- 验收要求：

（1）验收时间：项目完全履约完毕且经采购人确认后10日内，由采购人组织验收。

（2）验收标准：

1）供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，招标文件要求、投标文件承诺、合同。

2）总体安装布局符合相关图纸设计（如有）要求，尺寸及排布合理有序。

3）提供符合采购人要求的，有效的检测合格证及检测报告。

4）安装正确、牢固、严密，其偏差应在采购人要求的标准控制范围内。

5）各部件连接紧密，无内容物外露，安装过程中未损坏原有结构。

6）产品均为原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，表面无划损，可依常规合法安全使用。

7）所有货物安装完毕后，中标人负责清洁卫生。清洁范围包含：电器、墙面、地板等；保证现场环境干净整洁明亮，清洁费用包含在合同总价中。

（3）验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。中标人向采购人提交全部或部分货物后，采购人有权随机选定相关产品，由质量技术监督部门进行检验，各项指标必须符合现行国家和行业标准，符合合同及本招标文件的要求；检验相关全部费用（含运费、检验费等）完全由中标人承担。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，因此产生的有关费用由中标人承担。如果设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成，换货的相关费用由中标人承担。中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由过错方承担。

（4）验收要求：

1）设备（货物）在出厂前，中标人须全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，签发质量证明书按。

2）依招标文件和合同要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）进行验收。

3）设备抵达交货目的地后，采购人与中标人共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，采购人将有权拒收设备。

4）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

5）设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

6）设备全部安装完成且连接完毕进行测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

7）测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

8）验收要求对各个单项产品的测试及试运行，均达到招标文件和合同要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

9）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

10）设备需按照安装方案进行安装，并且要服从管理部门的安排。

11）安装人员须持证上岗，注意安全施工，在施工过程中出现技术安全事故的由中标人负责。

12）安装完毕后，由采购人与中标人共同对设备进行验收，验收合格后才给予结算。

- 供货及安装

（1）中标人安装时须对场地及场地内的其他设备、设施做好良好保护措施。如因供应商原因造成校方场地或场地内其他设备、设施损坏，或造成任何人员伤亡的，由供应商承担全部赔偿责任。

（2）中标人按采购人提供的材料清单进行供货，货物的规格、质量须等完全满足招标文件采购需求及投标文件承诺，不符合的采购人拒绝接受，若发现货物出现货不对板的质量问题，或货物使用一个月内出现质量问题，供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任。

（3）货物为原制造商制造的全新产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出场批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 包装及运输

（1）中标人负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由中标人负责。货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

（2）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

（3）本项目实施地点需要步行上楼梯，投标人应充分考虑搬运成本。

（4）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

（6）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

（7）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（8）货物到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

（9）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（10）货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

- 商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（6）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（7）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（8）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 商品包装检测方法

（1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 的检测按照GB/T 23986.2-2023 《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法进行。

- 质量保证期

（1）所有产品必须提供不少于2年质量保证期，并提供终身维护保养。质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

（2）质量保证期内，一切维修、更换、保养费用均由中标人提供，不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；如果货物或系统发生故障，中标人负责调查故障原因并修复直至采购人能正常使用。中标人应对设备易损零部件配备充足的备品备件，保障设备出现破损故障时能够在5个工作日内维修、维护、更换。在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。如因中标供应商货物质量原因，导致采购人或他人损失，中标供应商应予以赔偿。质保期内，如货物或零部件因非人为质量原因出现故障而造成短期停用时，质保期相应顺延；如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（3）质保期内由中标人提供生产厂家提供原厂售后服务(按国家相关规定执行)，质量保证期外出现的质量问题，由中标单位进行相应维保服务，采购人支付相应的费用，零配件需保证原厂配件及执行厂家收费标准。

（4）如因质量发生争议，由各方共同委托珠海市市场监督部门进行质量鉴定；如该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

- 售后服务

（1）在售后服务期内，中标人应提供上门服务和远程技术支持服务。中标人须设有固定的专业技术人员支撑本项目售后服务工作，提供24小时售后服务热线。

（2）上门服务包含应急维修服务和定期回访巡检。其中应急维修服务须在2小时内提供远程响应，远程技术支撑无法解决的，则须在24小时内到达现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，直至采购人能正常使用。定期回访巡检时间安排以采购人要求为准。中标人未按上述规定解决故障的，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

（3）中标人在提供售后服务过程中造成设备损伤甚至人员伤亡，中标人应承担全部法律责任，并赔偿采购人损失。

- 违约责任

（1）中标人全部或部分逾期完成供货、安装工作的（逾期交货原因包括因中标人所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件要求须调换而造成时间延误），每日按逾期交货部分的总额3‰支付违约金，逾期交货超过30日以上，采购人有权解除合同，中标人应承担全部违约责任，并赔偿采购人因此所支付的费用和遭受的全部损失。

（2）中标人所交货物质量不符合合同的约定、中标人投标文件承诺以及招标文件技术要求的，中标人需向采购人支付本合同总价20%的违约金。采购人有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，中标人在接到采购人发出的退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由中标人承担。任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

（3）中标人所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定的及招标文件要求的，由中标人负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。

（4）质量保证期内，如因产品质量问题造成重大事故，由中标人承担全部责任，采购人有权索取赔偿。中标人如未能按照约定提供质保服务的，应按合同总额的1%支付违约金，同时采购人有权对造成的损失进行索赔。

三、采购清单及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联变频室外机1-文华苑7栋2楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥40.0KW，制热量：≥45.0KW； 3、制冷输入功率：≤10.0KW，制热输入功率：≤10.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×940×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀 ； 8、最大噪音：≤59dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥5.90； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； ▲13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 1 |
| 2 | 多联变频室外机2-文华苑7栋2楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥68.0KW，制热量：≥75.0KW； 4、制冷输入功率：≤18.0KW，制热输入功率：≤18.0KW； 5、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1390×830； 6、制冷剂种类：R410A； 7、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 8、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀； 9、最大噪音：≤62dB(A)； 10、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲11、APF≥5.30； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 2 |
| 3 | 多联变频室外机1-文华苑7栋3楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥56.0KW，制热量：≥63.0KW； 3、制冷输入功率：≤15.0KW，制热输入功率：≤15.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1390×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀 ； 8、最大噪音：≤62dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥5.40； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 1 |
| 4 | 多联变频室外机2-文华苑7栋3楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥90.0KW，制热量：≥100.0KW； 3、制冷输入功率：≤25.0KW，制热输入功率：≤24.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1880×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀； 8、最大噪音：≤64dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥4.80； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 1 |
| 5 | 多联变频室外机-文华苑7栋4楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥45.0KW，制热量：≥50.0KW； 3、制冷输入功率：≤12.0KW，制热输入功率：≤11.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×940×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀 ； 8、最大噪音：≤60dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥5.60； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 2 |
| 6 | 多联变频室外机-文华苑7栋5楼 | 1、室外机电源：220V 50Hz； ▲2、制冷量：≥18.0KW，制热量：≥20.0KW； 3、制冷输入功率：≤6.0KW，制热输入功率：≤6.0KW； 4、外形尺寸室外机（高H×宽W×厚D）mm：≤1080×980×360； 5、制冷剂种类：R410A； 6、变频双转子式压缩机；7、最大噪音：≤58dB(A)； ▲7、APF≥5.70。 | 台 | 1 |
| 7 | 多联变频室外机-文华苑7栋2楼、4楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥101.0KW，制热量：≥113.0KW； 3、制冷输入功率：≤28.0KW，制热输入功率：≤28.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1880×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 8、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀； 9、最大噪音：≤66dB(A)； 10、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲11、APF≥4.50； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 4 |
| 8 | 多联变频室外机-文华苑7栋3楼和励教楼B区夹层1楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥95.0KW，制热量：≥106.0KW； 3、制冷输入功率：≤26.0KW，制热输入功率：≤26.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1880×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀； 8、最大噪音：≤66dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥4.70； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 2 |
| 9 | 多联变频室外机-励教楼B区夹层2楼 | 1、室外机电源：380V 3N~50Hz； ▲2、制冷量：≥85.0KW，制热量：≥95.0KW； 3、制冷输入功率：≤23.0KW，制热输入功率：≤23.0KW； 4、外形尺寸室外机（高×宽×进深）mm：≤1800×1600×830； 5、制冷剂种类：R410A； 6、采用全直流变频喷气增焓高压腔涡旋式压缩机； 7、制冷剂流量控制：微电脑控制电子膨胀阀； 8、最大噪音：≤63dB(A)； 9、为满足美观要求，室外机高度应相同； ▲10、APF≥4.80； 11、采用直冷式冷媒冷却散热技术； 12、可实现低功率待机模式，待机功率≤1W； 13、室外机采用6面换热器技术。 | 台 | 1 |
| 10 | 多联变频室内风管机-文华苑7栋2楼、3楼、4楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥6.0KW，制热量：≥7.0KW； 3、电机功率：≤70W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤192× 1180× 447； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤35dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器。 | 台 | 4 |
| 11 | 多联变频室内风管机-文华苑7栋3楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥11.0KW，制热量：≥11.0KW； 3、电机功率：≤241W； 4、外形尺寸室内机主体（宽×深× 高）mm：≤300×(1100+75)×800； 5、噪音（中档）（A声压级）：≤39dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器。 | 台 | 1 |
| 12 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋2楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥6.0KW，制热量：≥7.0KW； 3、电机功率：≤28W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤238×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤37dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 3 |
| 13 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋2楼、3楼、4楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥16.0KW，制热量：≥18.0KW； 3、电机功率：≤110W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤288×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤49dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器 ▲8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 27 |
| 14 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋2楼、4楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥12.5KW，制热量：≥14.0KW； 3、电机功率：≤98W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤288×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤48dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 11 |
| 15 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋4楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥9.0KW，制热量：≥10.0KW； 3、电机功率：≤43W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤238×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤41dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 10 |
| 16 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋2楼和励教楼B区夹层1楼、2楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥5.0KW，制热量：≥5.0KW； 3、电机功率：≤28W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤238×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤35dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 12 |
| 17 | 多联变频室内天花机1-文华苑7栋2楼、3楼和励教楼B区夹层1楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥8.0KW，制热量：≥9.0KW； 3、电机功率：≤37W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤238×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤39dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 3 |
| 18 | 多联变频室内天花机2-文华苑7栋2楼、3楼和励教楼B区夹层1楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥11.0KW，制热量：≥13.0KW； 3、电机功率：≤60W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤288×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤44dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 7 |
| 19 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋2楼、3楼、4楼和励教楼B区夹2楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥14.0KW，制热量：≥16.0KW； 3、电机功率：≤98W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤288×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤48dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 6 |
| 20 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋3楼、5楼和励教楼B区夹层2楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥10.0KW，制热量：≥11.0KW； 3、电机功率：≤56W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤238×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤44dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 7 |
| 21 | 多联变频室内天花机-文华苑7栋4楼和励教楼B区夹层1楼、2楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥3.5KW，制热量：≥4.0KW； 3、电机功率：≤16W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤225×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤34dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； 8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 15 |
| 22 | 多联变频室内天花机-励教楼B区夹层1楼 | 1、室内机电源：220V ； 2、制冷量：≥2.5KW，制热量：≥3.0KW； 3、电机功率：≤14W； 4、外形尺寸室内机主体(高H×宽W×厚D)mm：≤225×840×840； 5、噪音（高档）（A声压级）：≤32dB； 6、纯热泵机型； 7、含遥控器； ▲8、气管、液管、回风口、出风口及线控器处标配温度传感器，并提供《实时采集出风温度、防冷风》功能。 | 台 | 24 |
| 23 | 多联变频室内机安装调试服务 | 130台室内机安装调试服务 | 台 | 130 |
| 24 | 多联变频室外机安装调试服务 | 15台室外机安装调试服务 | 台 | 15 |
| 25 | 铜管 | φ6.35mm*0.8mm | 米 | 260 |
| 26 | 铜管 | φ9.53mm*0.8mm | 米 | 525 |
| 27 | 铜管 | φ12.7mm*0.8mm | 米 | 428 |
| 28 | 铜管 | φ15.88mm*1.0mm | 米 | 562 |
| 29 | 铜管 | φ19.05mm*1.0mm | 米 | 171 |
| 30 | 铜管 | φ22.20mm*1.0mm | 米 | 100 |
| 31 | 铜管 | φ25.40mm*1.0mm | 米 | 111 |
| 32 | 铜管 | Φ28.6mm*1.0mm | 米 | 229 |
| 33 | 铜管 | Φ31.75mm*1.3mm | 米 | 64 |
| 34 | 铜管 | Φ38.1mm*1.5mm | 米 | 28 |
| 35 | 铜管 | Φ41.3mm*1.5mm | 米 | 6 |
| 36 | 铜管 | Φ44.5mm*1.5mm | 米 | 32 |
| 37 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ6.35mm*15mm | 米 | 260 |
| 38 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ9.53mm*15mm | 米 | 525 |
| 39 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ12.7mm*15mm | 米 | 428 |
| 40 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ15.88mm*15mm | 米 | 562 |
| 41 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ19.05mm*20mm | 米 | 171 |
| 42 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ22.20mm*20mm | 米 | 100 |
| 43 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ25.40mm*20mm | 米 | 111 |
| 44 | 保温材料(B1级难燃橡塑管） | Φ28.6mm*1.0mm | 米 | 229 |
| 45 | 保温材料(B2级难燃橡塑管） | Φ31.75mm*20mm | 米 | 64 |
| 46 | 保温材料(B3级难燃橡塑管） | Φ38.1mm*20mm | 米 | 28 |
| 47 | 保温材料(B4级难燃橡塑管） | Φ41.3mm*20mm | 米 | 6 |
| 48 | 保温材料(B5级难燃橡塑管） | Φ44.5mm*20mm | 米 | 32 |
| 49 | 室内机铜管分歧器 | 气管平均外径19.05mm | 个 | 132 |
| 50 | PCV排水管 | Φ25mm*1.3mm | 米 | 552 |
| 51 | PCV排水管 | φ32mm*1.5mm | 米 | 287 |
| 52 | PCV排水管 | φ40mm*1.5mm | 米 | 300 |
| 53 | 排水管保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ25mm*10mm | 米 | 552 |
| 54 | 排水管保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ32mm*10mm | 米 | 287 |
| 55 | 排水管保温材料(B1级难燃橡塑管） | φ40mm*9mm | 米 | 287 |
| 56 | 双绞屏蔽线 | RVVP2*0.75m2 | 米 | 2235 |
| 57 | 室内机电源线 | 电缆线RVV3*2.5m2 | 米 | 1768 |
| 58 | 电气配管 | PC-20mm*1.3mm | 米 | 4003 |
| 59 | 吊顶支架（室内机） | 每台室内机各4支 | 套 | 130 |
| 60 | 制冷剂 | 铜管太长补充R410A冷煤 | 公斤 | 200 |
| 61 | 室外机电源线 | 电缆线YJV5*16m2 | 米 | 335 |
| 62 | 室外机电源线 | 电缆线YJV5*10m2 | 米 | 336 |
| 63 | 304不锈钢铜管线槽（室外机接管处） | 200×100mm×1.0 | 米 | 35 |
| 64 | 管路吹洗、试压、抽真空、干燥及调试 | 8个空调系统（8台室外机+41台室内机）管路吹洗、试压、抽真空、干燥及调试，平均每个系统铜管长度为50米。 | 项 | 14 |
| 65 | 安装搬运新机 | 安装主机8台（需分开吊装、含吊机吊装，安装高度4.2米） | 台 | 14 |
| 66 | 清运现场垃圾运距12公里 | 纸箱、木板及废旧物料 | 立方 | 20 |

四、技术标准与要求

★1.强制采购节能产品：制冷量＞14000W的多联式室外机或室内天花机，供应商须同时提供节能产品认证证书以及在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询截图，网页查询的证书编号必须与认证证书的一致。

★2.投标人拟投产品凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》范围内的产品，交货时须提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。（提供承诺函，格式自拟）

3.投标人所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

4.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

5.投标人应保证货物在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件费用须由投标人承担。

6.所有货物提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。

7.投标人报价时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的产品，则按违约处理。

8.中标人在实际供货时，应提供货物清单、产品样本资料和产品技术性能条件说明书。

9.货物在验收合格前的保险由投标人负责，且投标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

10.中标人应为采购人提供1-2次线下或线上培训，培训内容包括但不限于产品基础养护、简单故障识别及解决方式、遇到突发状况（如火灾、雷暴）如何操作以及如何保障使用人员的安全等内容；具体时间、地点及培训方式由采购人指定。

五、安装、调试服务要求

1.中标人应提交详细安装进度表。

2.中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

3.室外机安装时必须做到横平竖直、美观，且室外机支架使用特制吊架。

4.安装时如果需要高空作业的须做好安全措施，并且中标人自行承担高空作业费用。

5.钻孔穿管需用抽心钻一次成型，完工后必须进行套管封堵；安装空调设备时，中标人应结合建筑结构等实际情况，且须根据使用方指定的合理位置进行优化安装。

6.投标人应提前制定可行的安装调试施工等方案，有详细合理、针对性的质量保证服务方案，安装调试施工等方案必须包含安全措施。

7.按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

8.货物的安装、调试等工作由中标人负责，采购人将指派专人监管，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

9.空调安装调试过程中，中标人应做好配电及天花板修复工作，该部分所需费用应包含在本项目投标报价中，不另行支付。

六、采购人配合条件

投标人在投标文件中可列明在项目实施过程中需采购人提供的配合条件。所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。