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一、采购需求一览表
	包号
	包名
	品目名称
	数量
	单位
	采购预算
	备注

	1
	医院监控和门禁系统
	医院监控和门禁系统
	1
	项
	20万元
	/


注：本项目的最小响应单位为包。供应商必须同时对包内所有品目进行响应。否则，其响应将被拒绝。

二、项目概况
本项目服务期限为合同签订之日起至2027年12月31日。服务期间，成交供应商需根据采购人要求提供监控、门禁系统采购安装服务，保障监控、门禁系统正常运行。
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三、设备情况
表1 院区监控、门禁品牌型号参数表
	序号
	设备名称
	设备参数
	备注

	监控设备

	1
	人脸识别摄像机
	400万 星光级1/1.8" CMOS  AI抓拍筒型网络摄像机
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件
全结构化模式：
a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别
b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别
c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型
d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
人脸抓拍模式：
a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸
b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸
c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式
d)最多同时检测60张人脸
e)支持人脸去重
人脸比对模式：
a)支持前端人脸比对
b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入
c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB
d)支持不同人脸库不同时间布防
e)支持黑名单比对成功报警输出
f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测
g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标
道路监控模式：
a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌
b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件模式：
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
设备内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120dB
焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1°
补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光
补光距离: 混合补光：2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m
防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
最大图像尺寸: 2688 × 1520像素
视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out）
接口类型: 外甩线
报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
复位: 支持
电源输出: DC12 V，100 mA
产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm
设备重量:大于等于 1360 g
分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
可识别不低于170种车辆品牌。
车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。
可识别不低于3600种车辆子品牌。
车辆车身颜色识别准确率不小于95%。
在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。
支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
	

















	2
	POE交换机
	提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
支持IEEE 802.3at/af
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
支持6KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
	





	3
	监控硬盘
	硬盘容量：8000GB
硬盘尺寸：3.5英寸
接口：SATA接口
硬盘类型：监控级硬盘
缓存：256MB
转速：7200rpm 
	

	4
	网络摄像机
	有效像素400万，1/3英寸Progressive Scan CMOS
类别：防爆摄像机
存储方式：硬盘
最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
供网方式：网线                                             
传感器类型 1/2.4" Progressive Scan CMOS
最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门 1/3 s~1/100,000 s
宽动态 120 dB
日夜切换模式 ICR红外滤片式
调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角
2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°
4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°
6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°
8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°
镜头尺寸 接口M12
光圈类型 固定光圈
最大光圈数 F1.6
补光 补光灯类型
红外灯 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 
支持红外波长范围 850 nm
最大图像尺寸 3200 × 1800
主码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（2560 × 1920，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率
32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型
BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型
Main Profile
Smart264编码
主码流支持
Smart265编码
主码流支持
码率控制
定码率，变码率
SVC
支持
ROI
支持主码流设置1个固定区域
音频压缩标准
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率
64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率
8 kHz/16 kHz
支持音频环境噪声过滤
网络协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
同时预览路数
最多6路
接口协议（API）
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
用户管理
最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式自动，白天，夜晚，定时切换
图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
1个内置麦克风
支持DC12V/POE供电
工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
防护等级：IP67                                  
	

	5
	硬盘录像机
	64路H.264、H.265网络视频混合输入，
可对视频画面叠加大于等于10行字符，每行可输入大于等于22个汉字
可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录
支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。
支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能
支持800W高清网络视频的预览、存储与回放
支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32等倍速16路同步回放倒放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能
支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能
支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）
支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大64分屏
可按通道、时间方式同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片
支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽
支持8T以上容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠
支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改
支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片
支持8个以上SATA接口，至少支持2个USB2.0，支持64路报警输入，16路报警输出接口
	

	6
	网线
	国标超五类或六类
	

	7
	电源线
	国标3*1.5㎜²
	

	8
	监控立杆
	主杆为热镀锌管，喷漆白色，圆柱形，
高3500mm，厚2.5mm；横杆长1500mm，厚2.5mm。
钢管镀锌锌层保护为90um。
立杆.横臂和其它部件可抗55m/s的风速。
所有挂杆箱体均做接地保护。
	

	门禁设备

	1
	门禁一体机
	支持卡、密码、卡+密码等多种开门方式
存储容量1000张卡用户
支持Wiegand 26/34 信号，可当读卡器使用
支持门状态监视、报警输出
外形尺寸：110 * 70 * 20mm
	

	2
	动态人脸识别门禁机
	屏幕：5 英寸电容式触摸屏
屏幕显示：支持姓名显示、语音播报(姓名或自定义)
Wiegand输出：Wiegand26/34/66
通讯方式标配:TCP/IP有线通讯
通行记录：100万条
用户容量：10000人脸、10000卡片、10000密码、5000掌静脉
支持人脸、指纹、卡、密码、等多种开门方式
多种验证模式:人脸、密码、刷卡、掌静脉等多种模式。
可见光+红外光双目活体检测识别，杜绝手机照片、视频等作假。
面部注册:在线导入相片注册、软件拍照注册、触屏登记人脸注册。
人脸识别速度最快可<0.3秒。
支持读EM(ID)卡/Mifare1(1C)卡、自由切换双频读卡。
支持时间段和有效期次数等功能。
支持免验证、双稳态功能、随意多人组合开门。
像素：100万像素，宽动态活体双摄、双目活体检测。
	

	3
	门禁电源
	门禁电源* 220VAC输入，12VDC输出
50W变压器，可提供足够的能源
可接NO、NC各种电控锁
外形尺寸：180 * 78 * 65 mm
	

	4
	磁力锁
	光电控制技术，防止机械故障，带延时功能
超低温设计，更安全更耐用
五线电插锁，门状态常开常闭信号输出
锁体尺寸：205 * 35 * 41 mm
	

	5
	开关按钮
	86型
	

	6
	闭门器
	液压缓冲、自动关门器
	

	7
	门口机
	 呼叫开门，高清摄像头（大于800万像素），高端磨砂铝合金面板+高端镜片
	

	8
	分机
	电容触屏操作 、数字高清视频稳定清晰、全双工语音对讲
采用低功耗技术方案
标准以太网接口 全数字设计 适合未来数字化 网络化需要
通讯方式：TCP/IP  联网接口：RJ45
8防区报警
分辨率 800*480
支持POE供电  24V非标POE交换机 支持单独供电  普通百兆交换机+单独电源供电12-18V 1A配一台室内机
提供远程升级服务，售后维护服务
	

	9
	门口机电源
	输入；220V
双路输出；12V3A  18V5A
18V5A供电门口机
12V3A供电磁力锁
自带门禁板 可接各类电锁
	

	10
	电动闭门器
	手动一键关门、断电自动关门、释放无需手动复位
	



★供应商所提供上述【表 1 院区监控、门禁品牌型号参数表】内的全部设备，需严格按照采购文件载明的参数、型号标准供货，且确保所有设备与采购人在用的海康威视监控系统完全兼容，可实现无缝接入。

四、服务过程可能更换的小元器件清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	摄像机电源
	12V/2A
	个
	

	2
	摄像机支架
	壁装支架
	个
	

	3
	开锁按钮
	86型
	块
	

	4
	电锁安装支架
	L型，U型
	套
	

	5
	光纤跳线
	3米内
	条
	

	6
	网络跳线
	3米超五类非屏蔽
	条
	

	7
	网络水晶头
	超五类非屏蔽
	个
	

	8
	门禁电源保险管
	1A-20A
	个
	

	9
	50米内网线
	超五类非屏蔽
	米
	不含电梯用线

	10
	50米内RVV弱电线
	1平方内
	米
	不含电梯用线

	11
	20米内PVC线管
	φ20/φ25
	米
	

	12
	20米内JDG线管
	φ20/φ25
	米
	

	13
	PVC软管
	φ20/φ25
	米
	

	14
	8芯内光纤熔接
	机械热熔
	芯
	

	15
	光纤法兰盘
	12芯
	个
	

	16
	尾纤
	1米FC
	条
	

	17
	耦合器
	FC-LC
	个
	

	18
	86型底盒
	86型
	个
	

	19
	10米内高清线
	HDMI
	条
	

	20
	空开
	单相10A~40A
	个
	

	21
	标签
	
	批
	

	22
	扎带
	
	批
	

	23
	胶布
	
	批
	

	24
	螺丝
	
	批
	

	26
	光纤收发器
	1000M
	对
	

	30
	光纤终端盒
	4~24口FC，满配
	个
	


注：以下小元器件更换费用包含在响应报价中，采购人不再另行支付；服务过程中可能更换的小元器件包括但不限于清单内容。
表2 服务过程可能更换的小元器件清单


五、技术要求
1.供应商按国家有关法律法规和制度要求，为确保项目实施质量，供应商需为本项目配备不少于2名具有3年或以上监控、门禁系统安装调试技术工作人员。
2.项目要求
	序号
	系统名称
	设备名称
	设备要求

	1
	[bookmark: _Hlk173482581]视频监控系统（含人脸识别系统）
	软件
	系统运行正常，系统误差时间不大于30秒。

	
	
	摄像机电源
	电源设备输入输出电压正常。

	
	
	监视器
	图像清晰

	
	
	录像机
	回放清晰

	
	
	摄像机
	图像清晰，焦距校正。

	2
	门禁系统
	软件
	系统运行正常。

	
	
	门禁电源
	电源设备输入输出电压正常。

	
	
	读卡器
	刷卡功能正常。

	
	
	电控/磁锁
	锁具闭合正常。


3.本项目实施地点为南方医科大学中西医结合医院院内，为维护医院环境的安静、干净整洁，供应商需制定合理可行的安全文明作业方案，并在服务期间严格执行。方案需包含切实可行降低安装过程中可能产生的噪音及其他影响的措施、安装结束后自行清运维修过程中产生的垃圾的方案、在对噪音、消毒有特殊要求的科室进行维修作业时的特殊措施。
六、商务要求
1. 交付或实施的时间：合同签订之日起1年内。
2. 交付或实施的地点：广州市海珠区赤岗石榴岗13号大院南方医科大学中西医结合医院
3. 验收标准：监控门禁系统的维护应符合国家电子信息部（MEP）颁布的维护标准。监控保证每只摄像机画面正常，并要求图像清晰；定期检查硬盘存储状态，确保录像功能；保障每只摄像机图像录像资料、回放正常，不丢帧少秒；确保整个监控系统运行正常、网络流畅。 门禁系统确保读卡器正常刷卡运行，电控锁（磁力锁、电插锁）开关电正常，保障闭门器开关灵活，并定期测试IC/ID卡识别功能，更新权限管理，防止未授权访问。
3. 售后服务要求：提供7*24小时报障电话，随时接受采购人的服务请求，对于需要及时维修、更换的设备，应按要求及时完成维修更换或提供相应的备用器材。
4. 报价要求：报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。
5. 付款方式参考合同模板付款相关条款。
6. 同意采购人以任何形式对供应商响应文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

