
南方医科大学南方医院二期污水处理站电控系统排查及维修整改项目需求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
[bookmark: heading_1]1、项目地点
广州市白云区广州大道北1838号，南方医科大学南方医院二期污水处理站。
[bookmark: heading_2]2、项目现状
二期污水处理站电气控制系统出现多项故障，导致部分设备无法正常运行、监测数据异常，主要故障现象如下：
（1）、主控电柜PLC主机目前不能正常工作，触摸屏全部现场采样参数无法显示。
（2）、2#鼓风机变频器目前无法正常工作，受 PLC 主机故障影响，暂无法通信确认硬件本体损坏情况。
（3）、水泵变频器目前无法正常工作，受 PLC 主机故障影响，暂无法通信确认硬件本体损坏情况。
（4）、排水电磁流量计显示异常、测量数据严重失真。
二、维修整改要求
[bookmark: heading_3]1、项目实施范围
包含故障设备检测、故障部件更换、程序编写下载、流量计管路移位改造、设备安装调试、系统联调、税费、现场试验验收等全部工作内容；实施过程中若发现本需求未列明的新增设备损坏故障，须及时报备招标人，经确认后方可实施增补维修。
2、项目实施总体要求
（1）、供应商自行勘察现场设备，并进行故障排查、部件更换、管路改造、程序调试，修复二期废水处理站电气控制系统，恢复整套污水处理站电气自控、设备驱动、流量计量全部功能，保障污水站稳定合规运行。
(2)、供应商须对整个系统进行排查、维修、调试，费用全包。
[bookmark: _GoBack]（3）、所有更换设备必须为原厂全新正品，兼容原有系统硬件接口、通讯协议，与现有污水处理站控制系统无缝对接。
（4）、施工全过程遵守医院安全管理规定，落实用电安全、动火作业、有限空间作业安全防护，需要提前做好申请和做好现场防护，施工垃圾及时清理离场。
（5）、完成维修整改后提供完整相关的资料，不限设备合格证、程序备份文件、调试记录、竣工图纸、操作说明等。
（6）、提供质保服务，质保期 1 年，质保期内设备故障须提供快速上门维修服务。
（7）、报价包含设备采购、运输、拆装拆除、安装、调试、程序开发、辅材配件、管路改造、检测试验、税费、现场安全防护、环境卫生清理等可预见或不可预见的全部费用，招标人不再额外支付其他费用。
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投供应商须在合同签订后30日历天内完成全部设备采购、改造、维修、安装、调试、系统试运行、验收交付工作，施工过程须尽量降低对医院污水处理站正常运行的影响，做好施工期间污水运行保障预案。
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[bookmark: heading_7]1、主控 PLC 系统维修
(1)、维修技术要求
维修或更换PLC 主机，使PLC主机恢复工作，需要匹配原有硬件架构和软件要求，包括编写、下载、调试整套废水站控制程序，对接原有触摸屏，恢复全部现场信号采集、设备逻辑控制功能。
PLC主机型号：SIMATIC S7‑1500 CPU1511‑1 PN IP 6ES7 511‑1AK02‑0AB0。
数量：1台。
(2)、维修效果要求
PLC 主机上电正常运行，无报错；触摸屏可完整显示全部现场采样参数，各设备状态信号反馈正常；自控逻辑完整，手动 / 自动模式均可正常切换，控制系统无通讯故障报警。
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(1)、维修技术要求
待 PLC 系统恢复正常后，对鼓风机变频器开展联机通信检测；若设备本体完好，则不进行更换；若确认硬件损坏，则更换同型号全新变频器，完成参数配置、通讯对接，实现 PLC 对鼓风机的变频控制。
变频器型号：SINAMICS G120X A CU USS（15kw）。
数量：3台。
(2)、维修效果要求
鼓风机可通过控制系统实现变频启停、调速，运行状态、故障信号正常上传至主控触摸屏，无通讯报错，风机运行平稳。
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(1)、维修技术要求
PLC 系统修复完成后，对水泵变频器联机检测；设备完好则不予更换；硬件故障则更换同型号全新变频器，完成参数设置与系统通讯对接。
变频器型号：SINAMICS G120X A CU USS（7.5kw）。
数量：2台。
(2)、维修效果要求
水泵变频启停、调速功能正常，运行状态、故障报警信号上传主控触摸屏，水泵运行稳定，满足工艺供水要求。
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(1)、改造技术要求
目前电磁流量计安装在管路最高位，将电磁流量计从管道最高点位迁移至管道低位，保证运行时管道满管；配套新增 DN150 PE 管道、4 个 45° 弯头及相关管路配件，完成管路拆装、固定、密封、接线调试。
原型号：LD‑T‑150
数量：2台。
(2)、改造效果要求
流量计安装位置合理，管道始终满管，无气泡干扰；流量计显示正常，流量计量数据准确，数据可正常上传至主控触摸屏，计量误差满足设备技术规范，无跳数、数据归零等异常现象。
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(1)、系统整体调试要求
对原电控系统电器、布线进行排查，保证系统线路完整畅通。
全部设备安装完毕后，开展整套废水站自控系统联动调试，模拟现场工况，验证全部自控逻辑、信号采集、变频驱动、流量计量功能。
(2)、调试效果要求
整套电气自控系统连续稳定试运行不少于 72 小时，无故障停机、无通讯中断、参数采集无误，污水处理站可以按照原有工艺模式全自动运行。
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项目维修、改造验收时须提交：
（1）所有更换设备出厂合格证、原厂质保证明。
（2）PLC 程序备份（电子档）、触摸屏组态备份。
（3）现场调试记录、故障排查报告。
（4）管路改造竣工简图。
（5）现场简易操作维护说明文档。
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1、供应商资格要求
投标人须具备环保工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级相关资质。
2、其他要求
本项目不接受联合体投标。
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1、供应商应自行前往现场踏勘，充分了解现场实际工况、管线布局、原有设备现状，综合所有风险进行报价。
2、本项目存在部分设备待检测确认损坏的情况，供应商报价方案中应明确：如变频器经检测完好时，对应设备费用予以扣减。
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