南方医科大学中西医结合医院五号楼医疗区各楼栋楼层电源开关更换
及电梯迫降功能新增项目需求书

1、 项目名称：南方医科大学中西医结合医院五号楼医疗区各楼栋楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目	Comment by 少凌: 项目性质（品目）是什么？工程？货物包安装还是维保服务？性质不同，供应商资格条件和价格分设置要求不一样，建议科室以后的项目须先明确性质（品目）再依据规范合理设置资格条件和价格分（。本项目，根据后续价格分推测为维保服务。但根据采购需求书中工程量清单此类描述，又疑似为工程项目。请确认
PS：价格分标准：服务不低于10%，货物不低于30%，工程30-60%
2、 项目地点：南方医科大学中西医结合医院五号楼（海珠区石榴岗路13号）
3、 标的信息：	Comment by 代理机构: 未约定总工期，如签订合同后XX日完成施工。	Comment by 牛东: 
	包号
	包名
	数量
	单位
	采购限价
（人民币元）

	1
	南方医科大学中西医结合医院五号楼医疗区各楼栋楼层电源开关更换及电梯迫降功能新增项目
	1
	项
	38000


四、项目工期：自合同签订之日起，供应商应在350天内完成施工安装、编程调试工作，并确保项目能够正常运行，通过采购人组织的竣工验收。

五、供应商资格
1、供应商基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）近三年内，在经营活动中没有违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2、供应商特定资格条件：
（1）具有承接本工程所需的消防设施工程专业承包二级或以上资质（提供加盖公章的复印件）。
（2）持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。
（3）拟担任本工程项目负责人为：机电工程专业二级（或以上）注册建造师。项目负责人持有有效的安全生产考核合格证书B证或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页。
（4）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类或C3）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的竞价活动。
4、本次投标不接受联合体。
六、采购需求：	Comment by 代理机构: 采购需求中缺少付款方式，如付款节点、缺少预付款、进度款、竣工结算、质保金比例及支付条件	Comment by 牛东: 见后面“付款方式”
（一）项目背景
医院作为人员密集、设备贵重且对安全要求极高的场所，消防安全至关重要。为进一步提升医院重点场所的火灾防范能力，保障患者、医护人员的生命安全以及医院重要设备和物资的安全，现需对医院五号楼进行消防电源切非和电梯迫降改造。
（二）采购项目内容
1、医疗区（门诊、3号楼、5号楼、18-24栋、和园）楼层电源开关无脱扣功能五号楼现有楼层电源开关无脱扣功能，无法在消防应急状态下实现非消防电源切断，存在消防安全隐患；需对每楼层的电源控制柜/箱进行改造，确保在火灾应急状态下，能联动启动切断非消防电源，消除消防安全隐患。
2、五号楼医疗区现有电梯未配置消防迫降功能（门诊2部、2号楼1部、3号楼1部、5号楼5部、8号楼2部、药学部1部、19-24栋2部，共14部电梯），不符合《建筑设计防火规范》等相关消防法规要求，应急状态下无法保障电梯运行安全。为消除安全隐患、落实消防管控要求，现须做出整改。
（三）工程量清单

1、楼层电源切非装置改造项目清单
	序号
	施工内容
	单位
	数量
	核心要求

	1
	更换电源脱扣开关 200A
	个
	2
	需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	2
	更换电源脱扣开关 160A
	个
	8
	需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	3
	更换电源脱扣开关 125A
	个
	9
	需符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	4
	更换电源脱扣开关 100A
	个
	14
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	5
	更换电源脱扣开关80A
	个
	6
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	6
	更换电源脱扣开关 63A
	个
	1
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	7
	更换电源脱扣开关 C63
	个
	2
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	8
	更换电源脱扣开关 C40
	个
	1
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	9
	更换电源脱扣开关 C32
	个
	1
	符合国家 3C 认证标准，具备消防脱扣功能，适配现有配电回路，含旧开关拆除、新开关安装固定

	10
	配套控制模块
	个
	44
	与脱扣开关匹配，可接入医院消防报警系统，实现消防信号联动触发

	11
	开关面板
	块
	44
	与现场安装尺寸适配，阻燃材质，符合医院室内装修防火要求

	12
	电线铺设 ZR-RVS 2*1.5
	m
	400
	国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设

	13
	电源线铺设 NH-RVS 2*2.5
	m
	400
	国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设

	14
	镀锌线管敷设
	m
	398
	国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求

	15
	楼层切非编程调试
	项
	10
	完成脱扣开关与消防系统的联动编程，实现消防应急状态下自动切断非消防电源，完成全系统功能测试



2、电梯迫降功能改造项目清单

	序号
	施工内容
	单位
	数量
	核心要求

	1
	电梯迫降控制模块
	个
	145
	适配现有电梯品牌型号，符合消防迫降控制标准，可接入医院消防报警系统

	2
	电线铺设 ZR-RVS 2*1.5
	m
	40050
	国标阻燃铜芯线缆，符合消防布线规范，穿管敷设

	3
	电源线铺设 NH-RVS 2*2.5
	m
	40060
	国标耐火铜芯线缆，满足消防应急供电要求，穿管敷设

	4
	镀锌线管敷设
	m
	39090
	国标镀锌穿线管，适配线缆规格，符合现场布线安全要求

	5
	电梯迫降编程调试
	项
	11
	完成迫降模块与电梯控制系统、消防报警系统的联动编程，实现消防应急状态下电梯自动迫降首层，完成全功能合规性测试



（四）技术要求
1、系统兼容性：新增的控制模块、控制装置应能与医院现有的消防系统（泰和安），实现无缝对接与联动控制，确保整个消防系统的协同工作。	Comment by 代理机构: 建议补充现有消防系统的接口情况，方便供应商了解项目情况。	Comment by 牛东: 泰和安
2、可靠性：系统设备应具备高可靠性，能在医院复杂的电磁环境、温湿度环境下稳定运行。关键设备应具备冗余设计，避免因单点故障导致系统失效。
3、安全性：设计和安装应充分考虑人员安全，设置必要的警示标识、疏散指示等。
4、易维护性：系统设备应便于维护和检修，具备故障自诊断功能，能及时发现并报告设备故障。设备的安装位置应便于操作和维护人员接近。
5、规范标准：执行委托方提供的基础数据及有关资料；遵循承办单位编制项目可行研究报告委托书相关要求；严格依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013），同时符合国家、行业及地方现行其他消防相关标准规范，确保设计、安装、运行等各环节合规。
（五）安装要求
	Comment by 代理机构: 目前评分中未对安装有评分，建议在项目总体实施方案增加，或单列增加评分项。
	Comment by 牛东: 评分项中已添加
1、施工方案：成交商应在签订合同后，根据医院重点场所的实际情况，制定详细的施工方案，包括施工进度计划、安全保障措施、质量控制措施等，并报医院审核批准。
★2、要求施工人员（6名）：具备特种作业操作证（低压电工）证书。
2、施工过程管理：在施工过程中，成交商应严格遵守医院的各项规章制度，确保施工不影响医院的正常医疗秩序。做好施工现场的安全防护工作，设置明显的安全警示标识，防止发生安全事故。
3、调试与验收：系统安装完成后，成交商应进行全面的调试，确保系统各项功能正常运行。调试完成后，应按照国家相关消防验收标准，组织医院及相关部门进行验收。验收合格后方可交付使用。
（六）售后服务要求	Comment by 代理机构: 目前评分中未对售后有评分，建议在项目总体实施方案增加，或单列增加评分项。	Comment by 牛东: 评分项中已添加
1、质保期：系统整体质保期不少于2年，在质保期内，供应商应免费对系统进行维护、保养、维修，确保系统正常运行。	Comment by 少凌: 行业常规维保不低于2年
2、响应时间：在接到医院关于系统故障的通知后，供应商应在1小时内做出响应，并在24小时内到达现场进行维修。
3、定期回访：质保期内，供应商应每季度对系统进行一次回访，检查系统运行情况，及时发现并解决潜在问题。
4、技术培训：供应商应负责对医院相关人员进行系统操作、维护等方面的技术培训，确保医院人员能熟练掌握系统的使用和基本维护技能并提供解答应用技术问题。
5、在质保期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由供应商负责。如供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）由供应商承担。 
6、质保期满后，需提供免费技术咨询及终身(有偿)维修保养服务。	Comment by 少凌: 此处有偿维修保养服务，属于后续采购，是否必须由原工程项目公司维保？还是可以由市场上同类公司维保？如果是前者，须约定后续维保收费标注并纳入评审，避免形成捆绑采购坐地起价的不良竞争机制
7、质保期内若发生故障，供应商在1小时内给予答复，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同质相匹配的设备予采购人临时使用。
8、质量保障措施：供应商应提供质量保障措施方案，包括但不限于质量目标、项目质量的控制、质量保障管理及制度等。 
9、售后服务：供应商应提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、维修保修方式和范围、售后服务技术力量、其它服务承诺等。
（七）报价要求
1、报价应包含设备采购费、运输费、安装调试费、税费、培训费用以及质保期内的维护保养费用等所有费用。
2、供应商应根据项目需求，详细列出各项费用清单（详见“三、工程量清单”，以便医院进行审核和比较。）
（八）付款方式
1、本合同结算按供应商实际供应数量总价包干作为结算。
2、合同签订生效后，供应商开具对应合规发票交付采购人，采购人在20个工作日内支付合同总价60%的首付款给供应商。双方共同对本项目验收合格后，采购人在20个工作日内支付合同总价40%的进度款给供应商项目整体竣工验收合格且供应商按采购人要求提供相关资料后30个工作日内支付，，采购人采购人以电汇方式支付项目款项，采购人将货款汇入供应商供应商本合同指定的对公账户。	Comment by 少凌: 未明确支付进度，100%支付，还是预留多少作为质保金（工程的话）
是否收取履约保证金？（服务的话）
3、供应商须按经采购人确认支付的项目金额提供等额的合法有效的增值税发票。
4、超出暂定合同金额的部分须签补充协议。

（九）其他要求
1、本项目要求供应商在提交响应文件前，必须进行现场踏勘，以获取有关现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及一切可能影响项目报价和方案的信息。★未参加现场踏勘的供应商，其响应文件无效（供应商须在响应文件中附上由南方医科大学中西医结合医院保卫科发放的“南方医科大学中西医结合医院五号楼消防改造项目现场踏勘回执”作为证明文件）。	Comment by 代理机构: 1、强制要求踏勘增加供应商投标成本，可能会影响供应商家数。
2、如确需设置，重要条款建议加粗重点标识或标注为星号。	Comment by 牛东: 供应商须踏勘现场，充分了解项目情况后，才能做出合理报价。已将本需求设置为“★”项
现场踏勘集合时间地点：2026年 8 月 20 日10：00  ，南方医科大学中西医结合医院行政楼前广场。联系人：牛老师，联系电话：18925090208。参与踏勘的供应商代表请携带单位授权委托书原件（格式自拟，加盖公章）前往现场踏勘。
2、供应商应充分考虑踏勘所获悉的一切信息及风险，并将其体现在项目报价和施工方案中。中标后，成交人不得以不熟悉现场情况、踏勘不周等任何理由，提出额外补偿、费用增加或工期变更。	Comment by 少凌: 理论上，制定清晰的采购需求以满足供应商计算成本的工作是采购人的责任，建议以后在调研时踏勘后请供应商提供具体的项目明细和报价组成，并提供需求内容建议。
对有些项目难以描述清楚的，在采购环节再次设置踏勘环节也是可以的，但要注意做好围标串标风险防控

[bookmark: _Toc55398709][bookmark: _Toc56179730]七、评审办法
附评审标准如下：
附表1：资格审查表
	审查项目
	要求

	资格审查
	与本文件“三、供应商资格”中供应商的资格要求一致（如有不一致的，以磋商公告发布的内容为准）。


备注：资格审查时：
1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
[bookmark: _Toc56179732][bookmark: _Toc22806165][bookmark: _Toc55398711]2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

附表2：符合性审查表
	类别
	序号
	审查项目
	磋商文件要求

	审查部分
	1. 
	报价函
	已按规定格式编制及盖章、签署，磋商有效期满足磋商文件要求（如因盖章、签署等原因不能满足磋商文件要求，可以要求供应商作出澄清以进一步确认）。

	1. 
	2. 
	授权文件（如适用）
	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书已按要求提供。

	2. 
	3. 
	响应文件签署、盖章
	以下格式文件已按要求签署、盖章（如因盖章、签署等原因不能满足磋商文件要求，可以要求供应商作出澄清以进一步确认）

	3. 
	4. 
	“★”号条款响应
		实质性响应磋商文件中“★”号条款要求。

	4. 
	5. 
	响应报价
	首次响应报价（含分项/单价报价，如有要求）未出现不符合报价要求的情况。

	结论
	


备注：磋商小组审查时：
1.每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。。
[bookmark: _Toc22806166][bookmark: _Toc55398712][bookmark: _Toc56179733]3.磋商小组汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。


附表3：技术商务评审表（85分）
	评审因素
	评审标准

	技术部分
（65分）
	项目总体实施方案
（40分）
	根据供应商提供的本项目的总体实施方案，进行综合评审：
1.方案需包含以下五项内容：1、需求分析和理解。2、施工安装方案。3、紧急事故等应急处理解决方案。4、安全文明施工措施。5、质量保证措施及售后服务。每提供一项得4分，满分20分。
2.根据提供的方案内容是否满足“内容详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，能够全面理解本次采购项目的要求，并有针对性作出响应，具体落实措施可行性高且针对性强”的要求进行评审。
1.上述方案内容，相比较优，得20分；
2.上述方案内容，相比良好，得12分；
3.上述方案内容，相比良好一般，得4分；
4. 内容完全不满足要求，或未提供方案的，得0分。

	
	技术人员
（25分）
	根据供应商提供的本项目的执行管理及施工人员，进行综合评审：
1.团队技术人员包含但不限于：
1.1项目负责人（1名）：具备一级注册消防工程师和机电工程专业一级注册建造师证书，此项6.5分。
1.2技术负责人（1名）：具备一级注册消防工程师证书和中级（或以上）注册安全工程师资格证书，此项6.5分。
1.3施工人员（6名）：具备特种作业操作证（低压电工）证书，此项12分。
注：提供有效期内证书复印件（电子证书可提供官网截图）以及响应供应商为其购买至响应截止之日半年内任意3个月的社会保险证明，否则不得分。

	商务部分
（20分）
	同类项目经验（10分）
	2023年8月至今，供应商承接消防自动报警系统项目的同类项目业绩，每提供一个得2分，最高10分。

	
	履约评价
（10分）
	对供应商在2023年8月至今（时间以评价时间为准）完成过的类似项目履约情况进行评价，获得业主单位对现有服务或已完成的服务的评价意见为“优”、“优秀”、“满意”、“A级”或评价分值达到总分的90%或表扬信、嘉奖通知等正面评价的，每个评价得2.5分，本项最高得10分。
注：提供业主单位加盖公章的评价意见证明材料复印件（须能反映评价结果，如“优”、“优秀”、“满意”、“A级”或评价分值达到总分的90%或表扬信、嘉奖通知等正面评价），并附上业主方的联系人及联系电话并加盖供应商的公章，证明材料不符合上述规定的不得分。

	响应报价（15分）
	响应报价得分
（15分）
	报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值
【注：满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。


备注：
1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
[bookmark: _Toc56179734][bookmark: _Toc55398713][bookmark: _Toc22806167]2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。


附表4：价格评审表：价格评审表（15分）

	序号
	项目
	说明

	1. 
	磋商基准价
	磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格

	2. 
	响应报价得分
	价格得分=（磋商基准价÷最后磋商报价）×本部分价格分值
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