
层流控制系统改造用户参数需求
一、 项目概述
本项目旨在对儿科及血液科的层流净化风柜控制系统进行升级改造。改造的核心目标是实现恒温恒湿的精准自动控制、气流与压力的智能调节，以及护理站与值班室的远程集中控制，从而为免疫力低下的患者提供安全、舒适、低噪的无菌治疗环境。
二、 现场勘查与设备匹配要求
1. 现场勘查：投标在项目实施前，必须组织专业技术人员对儿科及血液科现场进行全面勘查。需详细摸排原有层流净化风柜的品牌、型号、尺寸、电气接口、通讯协议及管路走向等实际情况。
2. 设备匹配与兼容：新采购的控制柜及核心配件（如传感器、执行器等）必须与原有风柜设备在物理安装、电气连接及系统通讯上完全匹配。若因勘查不周导致新设备无法与原系统对接，由投标方/施工方承担全部整改责任及费用。
3. 定制化设计：控制柜的具体参数及内部布局可根据现场勘查的实际设备情况进行优化设计，但所有配件的使用标准及性能指标均不得低于原自动控制柜的标准。
三、 设备配置及功率需求
本次改造共涉及22台层流净化风柜，具体设备功率配置及数量要求如下：
1. [bookmark: _GoBack]儿科层流净化风柜：共计10台。具体功率配置为：3kW（5台）、4kW（1台）、5.5kW（1台）、1.1kW（2台）、1.5kW（1台）包含温湿度传感器、风压差传感器、阀门及执行器、球阀等自控配套器件。
2. 血液科层流净化风柜：共计12台。具体功率配置为：3kW（9台）、7.5kW（1台）、4kW（1台）、2.2kW（1台）包含温湿度传感器、风压差传感器、阀门及执行器、球阀等自控配套器件。
四、 核心控制功能与参数指标
控制系统需实现对以下关键环境参数的自动调节与维持：
1. 温湿度控制：系统需实现恒温恒湿自动控制，将室内温度维持在22-26℃，相对湿度控制在40%-60%之间，以适应不同治疗阶段的患者需求并提供舒适环境。
2. 气流与风速控制：针对垂直层流系统，送风风速需设定在0.25-0.45m/s范围内，形成稳定的单向气流以有效隔离污染。系统需支持风速的无级或分档调节功能。
3. 压力梯度控制：病房内需保持正压状态，确保洁净空气不外泄、外部污染不侵入。不同洁净度区域之间需维持适当的压力差，防止交叉污染。
4. 噪声控制：系统运行时的噪声水平需严格控制在≤50dB，确保患者拥有安静的休息与治疗环境。
5. 换气次数：系统需保障每小时300-500次的换气次数，快速更新室内空气，有效减少微生物滞留。
五、 硬件选型与电气标准
4. 为确保系统运行的稳定性与安全性，原核心控制元器件采用以下参考品牌，新控制系统配件的使用标准及性能指标均不得低于原自动控制柜的标准。
：
1. 传感与执行元件：温湿度传感器及阀门执行器需采用西门子（Siemens）品牌；风压差传感器需采用霍尼韦尔（Honeywell）品牌；电动新风阀门执行器需采用西门子（Siemens）品牌。
2. 主控与电气元件：控制柜核心PLC需采用西门子（Siemens）品牌；控制柜继电器需采用欧姆龙（omron）品牌；空气开关及交流接触器需采用施耐德（Schneider）品牌。
六、 远程集中控制需求
系统需具备联网与集中管理功能。在护理站及值班室需配置远程集中控制终端，操作人员可通过该终端实时监测各层流风柜的运行状态（包括温湿度、压差、风速等参数），并实现远程启停、参数设定及报警管理，以提升病区的管理效率与应急响应能力。
 

