## 技术要求
GB 50174-2017《数据中心设计规范》附录A：各级数据中心技术要求
项目 | 技术要求 |  |  | 备注
| A级 | B级 | C级
选址
距离停车场 | 不应小于20m | 不宜小于10m | - | 包括自用和外部停车场
距离铁路或高速公路的距离 | 不应小于800m | 不宜小于100m | - | 不包括各场所自身使用的数据中心
距离地铁的距离 | 不宜小于100m | 不宜小于80m |  | 不包括地铁公司自身使用的数据中心
在飞机航道范围内建设数据中心距离飞机场 | 不宜小于8000m | 不宜小于1600m | - | 不包括机场自身使用的数据中心
距离甲、乙类厂房和仓库、垃圾填埋场 | 不应小于2000m |  | - | 不包括甲、乙类厂房和仓库自身使用的数据中心
距离火药炸药库 | 不应小于3000m |  | - | 不包括火药炸药库自身使用的数据中心
距离核电站的危险区域 | 不应小于 40000m |  |  | 不包括核电站自身使用的数据中心
距离住宅 | 不宜小于100m |  |  | -
有可能发生洪水的区域 | 不应设置数据中心 |  | 不宜设置数据中心
地震断层附近或有滑坡危险区域 | 不应设置数据中心 |  | 不宜设置数据中心
从火车站、飞机场到达数据中心的交通道路 | 不应少于2条道路 | - | - | -
环境要求
冷通道或机柜进风区域的温度 | 18°C ~27°C |  |  | 不得结露
冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度 | 露点温度宜为5.5°C ~15°C，同时相对湿度不宜大于60%
主机房环境温度和相对湿度（停机时） | 5°C ~45℃，8%~80%，同时露点温度不宜大于27°C
主机房和辅助区温度变化率 | 使用磁带驱动时应小于5℃/h, 使用磁盘驱动时应小于20℃/h
辅助区温度、相对湿度（开机时） | 18°C ~28°C、35%~75%
辅助区温度、相对湿度（停机时） | 5°C ~35°C、20%~80%
不间断电源系统电池室温度 | 20°C ~30°C
主机房空气粒子浓度 | 应少于17600000粒 |  |  | 每立方米空气中大于或等于0.5μm的悬浮粒子数
建筑与结构
抗震设防分类 | 不应低于丙类，新建不应低于乙类 | 不应低于丙类 | 不宜低于丙类 | -
主机房活荷载标准值（kN/m²） | 组合值系数Ψc=0.9 8～12 频遇值系数Ψf=0.9 准永久值系数Ψq=0.8 |  |  | 根据机柜的摆放密度确定荷载值
主机房吊挂荷载（kN/m²） | 不应小于1.2 |  |  | -
不间断电源系统室活荷载标准值（kN/m²） | 宜为8～10 |  |  | -
电池室活荷载标准值（kN/m²） | 蓄电池组 4 层摆放时，不应小于16
总控中心活荷载标准值（kN/m²） | 不应小于6 |  |  | -
钢瓶间活荷载标准值（kN/m²） | 不应小于8 |  |  | -
电磁屏蔽室活荷载标准值（kN/m²） | 宜为8～12 |  |  | -
主机房外墙设采光窗 | 不宜 |  | - | -
防静电活动地板的高度 | 不宜小于500mm |  |  | 作为空调静压箱时
防静电活动地板的高度 | 不宜小于250mm |  |  | 仅作为电缆布线使用时
屋面的防水等级 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | -
空气调节
主机房和辅助区设置空气调节系统 | 应 |  | 宜 | -
不间断电源系统电池室设置空调降温系统 | 宜 |  | 可 | -
主机房保持正压 | 应 |  | 可 | -
冷冻机组、冷冻 水泵、冷却水泵、 冷却塔 | 应N+X 冗余（X=1～N） | 宜N+1 冗余 | 应满足基本需（N） | -
冷冻水供水温度 | 宜为7°C ~21°C
冷冻水回水温度 | 宜为12°C ~27°C
机房专用空调 | 应N+X 冗余（X=1～N），主机房中每个区域冗余X台 | 宜N+1冗余 主机房中每个区域冗余一台 | 应满足基本需（N） | -
采用不间断电源系统供电的设备 | 空调末端风机、控制系统、末端冷冻水泵 | 控制系统 | - | -
蓄冷装置供应冷冻水的时间 | 不应小于不间断电源设备的供电时间 | - |  | -
双冷源 | 可 | - |  | -
冷冻水供回水管网 | 应双供双回、环形布置 | 宜单一路径 |  | -
冷却水补水储存装置 | 应设置 |  |  | -
冷热通道隔离 | 应设置 |  |  | -
电气
供电电源 | 应由双重电源供电 | 宜由双重电源供电 | 应由两回线路供电 | -
供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路 | 可作为备用电源 | - | - | -
变压器 | 应满足容错要求，可采用2N系统 | 应满足冗余要求，宜N+1冗余 | 应满足基本需（N） | A级也可采用其他避免单点故障的系统配置
后备柴油发电机系统 | 应（N+X）冗余（X=1～N） | 当供电电源只有一路时，需设置后备柴油发电机系统，宜N+1冗余 | 不间断电源系统的供电时间满足信息存储要求时，可不设置柴油发电机。 | -
后备柴油发电机的基本容量 | 应包括不间断电源系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量。 |  | - | -
柴油发电机燃料存储量 | 宜满足 12h 用油 | - | - | 1、当外部供油时间有保障时，燃料存储量仅需大于外部供油时间。 2、应防止柴油微生物滋生。
不间断电源系 配置 | 宜2N 或 M（N+1）（M=2、3、4···） | 宜N+1冗余 | 应满足基本需（N） | N ≤ 4
| 可采用一路（N+1）UPS和一路市电供电方式 | - | - | 满足3.2.2条要求时
| 可2N，也可以（N+1）冗余 | - | - | 满足3.2.3条要求时
不间断电源系统自动转换旁路 | 应设置 |  | - | -
不间断电源系统手动维修旁路 | 应设置 |  | - | -
不间断电源系统电池最少备用时间 | 15min 柴油发电机作为后 备电源时 | 7min 柴油发电机作为后备电源时 | 根据实际需要确定 | -
空调系统配电 | 双路电源（其中至少一路为应急电源），末端切换。应采用放射式配电系统 | 双路电源，末端切换。宜采用放射式配电系统。 | 宜采用放射式配电系统 | -
变配电所物理隔离 | 容错配置的变配电设备应分别布置在不同的物理隔间内。 | - | - | -
电子信息设备交流供电电源质量要求
稳态电压偏移范围（%） | ＋7～－10 |  |  | 交流供电时
稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.5 |  |  | 交流供电时
输入电压波形失真度（%） | ≤5 |  |  | 电子信息设备正常工作时
允许断电持续时间（ms） | 0～10 |  |  | 不同电源之间进行切换时
网络与布线系统
承担数据业务的主干和水平子系统 | 应采用OM3/OM4多模光缆、 单模光缆或6A类以 上对绞电缆，主干和水平子系统均应冗余。 | 宜采用OM3/OM4多模光缆、 单模光缆或6A类以上对绞电缆，主干子系统应冗余。 | - | -
进线间 | 不应少于2个 | 不应少于1个 | 宜为1个 | -
智能布线管理系统 | 宜 | 可 | - | -
线缆标识系统 | 应在线缆两端打上标签 |  |  | 配电电缆宜采用线缆标识系统
在隐蔽通风空间敷设的通信缆线防火要求 | 应采用CMP级或低 烟无卤阻燃电缆， OFNP或OFCP级光缆。 | - | - | 也可采用同等级的其它电缆或光缆
公用电信配线网络接口 | 应为2个以上 | 宜为2个 | 宜为1个 | -
环境和设备监控系统
空气质量 | 应检测粒子浓度 |  | - | 离线定期检测
空气质量 | 应检测温度、露点、压差 |  | 宜检测温度、露点 | 在线检测或通过数据 接口将参数接入机房 环境和设备监控系统 中
漏水检测报警 | 应装设漏水感应器
强制排水设备 | 应检测设备的运行状态
集中空调和新风 系统、动力系统 | 应检测设备运行状态、滤网压差
机房专用空调 | 应检测状态参数： 开关、制冷、加热、加湿、除湿、水阀开度、水流量； 应检测报警参数： 温度、相对湿度、传感器故障、压缩机压力、加湿器水位、风量
供配电系统 | 应检测开关状态、电流、电压、有功功率、功率 因数、谐波含量、电子信息设备用电量、数据中心用电量、电能利用效率 |  | 宜根据需要选择
不间断电源系统 | 应检测输入和输出功率、电压、频率、电流、功 率因数、负荷率； 电池输入电压、电流、 容量； 同步/不同步状态、不间断电源系统/旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障。 |  | 宜根据需要选择
电池 | 应检测监控每一个蓄电池 的电压、内阻、故障和环境温度 | 应监控每一组蓄电池 的电压、故障和环境温度 | -
柴油发电机系统 | 应检测油箱（罐）油位、柴油机转速、输出功率、 频率、电压、功率因数 |  | -
主机集中控制和管理 | 应采用带外管理或 KVM 切换系统 |  | -
安全防范系统
发电机房、变配 电室、电池室、 动力站房 | 应设置出入控制（识读设 备采用读卡器）、 视频监视 | 应设置入侵探测器 | 应设置机械锁 | -
安全出口 | 应设置推杆锁、视频监视 总控中心连锁报警 |  | 应设置推杆锁 | -
总控中心 | 应设置出入控制（识读设备采用读卡器）、视频 监视 |  | 应设置机械锁 | -
安防设备间 | 应设置出入控制（识读设备采用读 卡器） | 应设置入侵探测器 | 应设置机械锁 | -
主机房出入口 | 应设置出入控制（识读设 备采用读卡器）或 人体生物特征识 别、视频监视 | 应设置出入控制（识读设 备采用读卡器）、 视频监视 | 应设置机械锁和入侵探测器 | -
主机房内 | 应设置视频监视 |  | - | -
建筑物周围和停车场 | 应设置视频监视 |  | - | 适用于独立建筑的机 房
给水排水
冷却水储水量 | 宜满足12h用水 | - | - | 1、当外部供水时间有 保障时，水存储量仅需大于外部供水时间。 2、应保证水质满足使用要求。
与主机房无关的给排水管道穿越主机房 | 不应 |  | 不宜 | -
主机房地面设置排水系统 | 应 |  |  | 用于冷凝水排水、空调加湿器排水、消防喷洒排水、管道漏水
消防与安全
主机房设置气体灭火系统 | 宜 |  |  | -
变配电、不间断电源系统和电池室设置气体灭火 系统 | 宜 |  |  | -
主机房设置细水雾灭火系统 | 可 |  |  | -
变配电、不间断电源系统和电池室设置细水雾灭 火系统 | 可 |  |  | -
主机房设置自动喷水灭火系统 | 可（当两个或两个以上数据中心互为备份时） | 可 |  | -
吸气式烟雾探测火灾报警系统 | 宜 |  | - | 作为早期报警，灵敏度严于 0．01％ obs／m