南方医科大学南方医院外科住院部中央空调约克机组维修保养服务采购项目需求书

1. 采购内容
(1) *名称：中央空调主机维修保养服务              
(2) *数量及单位：5台        
2. 采购技术要求
(1) *物资内容
性能要求：中央空调主机维修保养服务
材料要求：维修所更换配件必须为原厂、原装（包含机油为YORK专用）。
安全要求：按原厂规范施工。
(2) *服务内容和标准
中央空调主机为YORK品牌，供应商须具有YORK公司授权和维修资质的维修维保公司，提供近一年来至少2单省内同类YORK中央空调维保合同及发票。
维保含所有材料、安装、调试等。

维保内容见后（以现场需要为准）

★ 必须勘查现场了解故障及维保内容。

3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1周.
(2) *交付地点：外科住院部
(3) *售后服务要求：相同故障质保24 个月。
质保内容：售后整机质保。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）


                                        
约克机组深度保养维保方案，工作内容主要包括
控制系统检查
检查微电脑控制中心，保养检测工作程序，对相关元件进行适当调整
检查控制程序设定值，校验压力/温度等状态显示
电气系统维护
检查保养启动柜，对相关元件作适当调整，拆下接触器触头检查，损坏时进行打磨或更换
检查所有电气接点是否牢固，用专业电气清洗剂清洁控制柜内部电控元件
检测电机绕组绝缘电阻，必要时加注轴承润滑油
润滑与制冷系统
更换冷冻机油及油过滤器，检查润滑系统状态
检查回油系统，更换干燥过滤器
对制冷循环系统进行检漏，检测制冷剂（雪种）量并作适当调整
机械与运行状态
检查机组振动、异常温度及噪声状况
检查联轴器及其对中度，进行机组振动分析
换热系统保养
检查冷凝器及蒸发器的热交换效果，对需要清洗的机组进行化学清洗或机械清洗
清洗冷凝器铜管，检查水室垫片是否损坏
其他重要检查
检查电机和启动器的运行状况
记录运行状态参数，提交详细工作报告
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	外科住院部（楼顶约克风冷螺杆）

	2号风冷机机组型号：YSPA1260YE-B 1台

	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备  注

	1
	系统打压检漏
	1
	项
	

	2
	压缩机冷冻油
	2
	桶
	

	3
	油过滤器
	2
	个
	

	4
	干燥过滤器
	2
	个
	

	5
	R134a制冷剂
	230
	KG
	

	6
	制冷电磁阀
	1
	个
	

	7
	对机组系统检测、冷冻机油更换、配件更换、 冷媒充注系统试压、系统调试费
	1
	项
	

	外科住院部（地下负一层约克水冷螺杆）

	4号螺杆机组型号：YGWE355CA50A22WD 2台

	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备  注

	1
	系统打压检漏
	1
	项
	

	2
	压缩机冷冻油
	2
	桶
	

	3
	油过滤器
	1
	个
	

	4
	干燥过滤器
	2
	个
	

	5
	R134a制冷剂
	160
	KG
	

	6
	对机组系统检测、冷冻机油更换、配件更换、 冷媒充注系统试压、系统调试费
	1
	项
	

	外科住院部（地下负一层约克离心）

	2号离心机组型号：KGCE7P95EQH/RS22BERH 2台

	序号
	材料名称
	数量
	单位
	备  注

	1
	系统打压检漏
	1
	项
	

	2
	压缩机冷冻油
	4
	桶
	

	3
	油过滤器
	1
	个
	

	4
	干燥过滤器
	2
	个
	

	5
	R134a制冷剂
	260
	KG
	

	6
	电子膨胀阀
	1
	个
	

	7
	对机组系统检测、冷冻机油更换、配件更换、 冷媒充注系统试压、系统调试费
	1
	项
	




