## Sheet1
附件1：报价表
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 产品品牌/型号 | 单价 | 小计
（一）模块化机柜
1 | 服务器机柜（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1、标准机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体侧板、顶板、底板，机柜带单侧侧板并柜。单柜配置：1对L型轻载滑道、1块固定托盘、2个1U水平理线架、20块1U盲板、6个束线圈； ★2、服务器机柜为前进风、后出风机柜； 3、以保证机房设备的有效散热，前后门通孔率需不小于75%； 4、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥590kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 5、要求静态承载能力不小于2400kg； 6、机柜配重≥1000kg，以2-4km/h速度行走100m，变形量不大于1mm； 7、每个机柜需装配2条PDU插座，均经UPS整流逆变供电； 8、机柜应采用鞍钢/首钢等大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 9、机柜门和侧板为可拆卸式结构，无需工具即可拆卸和安装，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开；机柜前后门应采用不小于1.2mm厚度的优质板材加工； 10、机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求。机架前门立柱需要有具体U数标示； 11、机柜立柱型材采用一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm； 12、机柜内部有效承载空间：≥42U； 13、承重底座：规格为8#槽钢； 14、需提供加盖公章版原厂专项授权函和原厂售后服务承诺书。 | 套 | 12
2 | 32A单相输入竖装PDU插座（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1、微模块机柜12台标配2条单相PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份；电源均经UPS整流逆变供电。 2、PDU采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 3、机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。 4、PDU每位插孔间须保留一定的间距，应根据机柜高度与机柜U位刻度对应，以方便设备接线整齐美观。 5、两条PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。 ★6、规格要求：PDU容量不小于32A，采用GB标准，接口数量不少于20*GB10A+4*GB16A | 条 | 24
3 | 机房通道设备（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1、1200mm宽密闭通道系统组件，含全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板等整体封闭组件，顶部活动天窗实现消防联动开启功能。为保证微模块整体安装效果和整体交付质量，机柜、冷通道系统、行级精密空调、模块化UPS、精密配电柜及模块级监控设备等核心部件使用同一品牌； 2、通道上部天窗应设计以下三种类型：翻转天窗、功能型天窗、固定天窗。根据使用天窗类型，翻转天窗应能实现自动或手动开启，活动天窗需与现有消防系统实现联动，当发生火灾时电磁锁打开，活动型天窗在重力作用下自动打开，天窗开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000mm。同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统； 3、通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5mm。同时为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。要求钢化玻璃透光率应不小于89%； 4、微模块通道端门需采用手动平移门，通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度； ▲5、应设置告警联动指示灯，实现告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应不少于4种，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件； 6、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。根据线缆数量的不同，隔板的位置可调。机柜的柜顶和机柜底部应提供充足的线缆道口，可同时实现机柜顶部走线与架空地板的下走线。走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时可分为上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理； ▲7、为保证采购产品绿色节能，低碳高效，参与投标设备品牌需入选《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2023年版）名单，需提供模块化UPS或微模块系统或数据中心制冷系统在推荐目录中的截图并提供官网链接。 8、通道内应设置LED照明，还应设置通道内氛围灯，增加通道内的视觉效果。通道照明应通过红外、摄像头等多重判断提高准确度，还应采用智能照明系统，以实现人来灯亮、人走灯灭。 9、密闭通道需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8烈度抗震检验。 10、密封通道端门两侧地面（地板）上应保证通过性优异，不应有地轨、门槛等。 | 套 | 1
（二）专用通道制冷模块
1 | 制冷设备（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1.、总冷量≥25KW，显冷量≥25kW，水平送风，风量≥5000 m3/h，尺寸300（W）*1200(D)*2000（H）mm。 2、空调内机支持双路供电自切换功能，主路供电中断可自动切换到辅路供电。 3、采用高效直流变频压缩机与EC风机,制冷量无级调节匹配负载 ▲4、空调机组支持最小显热制冷量≤5800W，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。 5、蒸发器采用高效内螺纹铜管和亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G3等级过滤网。 ▲6、加热应采用PTC电加热，再加热量≥4kW。加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量≥0.99kg/h，且空调最大加湿功耗需小于50W，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。 7、支持整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭,避免异常掉电回液导致重启后压缩机液击风险。 ▲8、具备制冷剂不足检测功能，制冷剂缺少量20%状态下运行，显示制冷剂状态“不足”，制冷剂缺少量50%状态下运行，显示制冷剂状态“严重不足”，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。 9、应设置≥7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。 10、空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本 ▲11、具备轻载除湿功能，支持在显热制冷量≤3100W，且室内95±1%的高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.0kg/h），有效降低数据中心低载高湿运行时的设备结露风险，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件。 ▲12、机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠，提供第三方EMC测试报告对应页复印件。 13、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9烈度抗震检验。 ▲14、投标精密空调厂家具备自主研发测试能力，拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，并能够提供认证证书说明。 ▲15、投标精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全认证，提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件； 16、需提供加盖公章版原厂专项授权函和原厂售后服务承诺书。 | 台 | 3
2 | 制冷设备配套设备 | 1、空调汽管：直径≥19mm，厚度≥1.2mm，长度≥210米。（品牌要求：金龙、宏泰、海亮） 2、空调液管：直径≥16mm，厚度≥1.0mm，长度≥210米。（品牌要求：金龙、宏泰、海亮） 3、保温规格：19×9mm、16×9mm，长度≥210米。 4、室外机线缆规格：ZA-RVV-5x2.5mm²，长度≥210米。（品牌要求：珠江、新亚、起帆） 5、信号线线缆规格：3×1.5mm²，长度≥210米。（品牌要求：珠江、新亚、起帆） 6、空调进排水规格：进水管G1/2in（4分管）、排水管5/8in（6分管），各长度≥45米。 7、铜管保护线槽规格：200*100mm。 8、含安装调试，含安装所需的所有配件，如抽真空和保压服务、焊条、氮气、氧气、扎带、墙体开孔封堵等。 9、防水措施：外墙铜管、全墙做保温棉及电缆入机房防水处理。 10、室外机底座使用C20混凝土浇筑。 11、室内机承重底座：规格为8#槽钢。 12、制冷剂：R410A。 | 套 | 1
（三）专用配电设备
1 | 精密配电柜（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1、精密配电柜-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，一体化集成IT输入输出配电等，不含空调配电；IT输入：双路160A输入，供两路U电输入，满足2N配电架构、IT输出：2*12*1P/C40A输出； 2、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，耐冲击过电压额定值＜1.8kV，标称放电电流≥20KA，并配置MCCB后备保护； 3、采用采用不小于7英寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应实现MODBUS或SNMP协议，实现被第三方网管集成； 4、母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于99.90% 5、母线监测参数 1)三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，母排温度 2)主路开关状态、负载百分比 3)主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1% 6、支路监测参数 1)支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量 2)支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2% 7、实现LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警： 1)主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警 2)主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警 3)主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警 4)支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警 5)支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调 6)监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警 8、进线主断路器应采用知名品牌的塑壳断路器，要求ABB、西门子、华为等品牌，分断能力不低于36kA； 9、支路断路器应采用知名品牌的微型塑壳断路器，要求ABB、西门子、华为等品牌，分断能力不低于6kA； 10、同系列供电列头柜需通过8、9烈度抗震性能检测； 11、需提供加盖公章版原厂专项授权函和原厂售后服务承诺书。 | 台 | 1
2 | 精密配电柜配套设备 | 1、PDU电缆：ZA-RVV-3x6mm^2，长度250米。（品牌要求：珠江、新亚、起帆） 2、配电柜输入电缆：ZA-YJV-4x50+1x25mm²，长度100米。（品牌要求：珠江、新亚、起帆） 3、承重底座：规格为8#槽钢。 4、含安装调试，含安装所需的所有配件，如套管、铜线耳等配件。 | 套 | 1
3 | 模块化UPS配电设备（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | 1、UPS类型应为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出； ★2、投标方提供的UPS需采用模块化设计，机框含UPS输入、输出、维修旁路开关，机框总容量：≥120KVA，本期共装配额定总容量90KVA，并可实现四并机及以上数量机架并联；单功率模块的额定输出功率应介于20kVA-50kVA之间，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3、UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余。控制模块整体应热插拔； 4、在220V输入市电模式下，在线模式带纯阻性负载，25%-75%区间最大效率应可达96%及以上； 5、对于n+k冗余的UPS系统，任意小于等于K个功率模块故障时（输出短路故障除外），其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率，系统不应转旁路或断电； ▲6、UPS产品应满足网络安全要求，通过智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构产品社会公共安全认证证书复印件并加盖公章； 7、输入方式：三相四线+PE； ▲8、输入电压范围（vac）：138-485VAC，提供产品宣传彩页； 9、输入功率因数：>0.99满载； 10、输出功率因数：1； 11、模块熔断器（或断路器）保护：功率模块为限制某些故障进一步扩大，模块内应设置输入输出熔断器（或断路器）等保护功能。 12、逆变过载能力：105~110%负载，60min后转旁路，110~125%负载，10min后转旁路，125·150%负载，1min后转旁路 ，大于150%负载，200ms后转旁路 13、电池节数：铅酸蓄电池实现30-44节电池可调； 14、电池冷启动：具备电池冷启动功能。 15、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求 12.配套电池组，单台UPS电池组配置40节12V200AH阀控式铅酸蓄电池，满足负载88KW备电时间≥30分钟，整体系统备电时间≥60分钟； 14、需提供加盖公章版原厂专项授权函和原厂售后服务承诺书。 | 台 | 2
4 | 模块化UPS配套设备 | 1.直流开关配套设备：开关容量≥400A/3P。 2.直流开关盒配套设备：规格为400*300*200mm。 3.开放式电池架配套设备：规格为1350*1220*1460mm。 4.电池电缆配套设备：规格为BVR-95mm ²或同等规格短接铜排。 5.承重底座：规格为8#槽钢。 6.含安装调试，含安装所需的所有配件，如套管、铜线耳等配件。 | 套 | 2
5 | UPS割接服务 | 1.提前敷设精密配电柜输入线缆至新增配电柜安装位置； 2.在断开原配电柜开关并测量； 3.断开原UPS设备输入输出开关并测量； 4.断开一期微模块精密配电柜输入开关并测量； 5.端接敷设好的输入线缆； 6.新增UPS安装调试完成后并测量输入线缆； 测量输入线缆正常后闭合输入开关恢复一期微模块正常供电； | 项 | 1
（四）机房供配电设备
1 | UPS输入输出配电柜 | 1、开关品牌采用国际一线品牌，如施耐德、ABB、西门子； 2、柜体尺寸≤700(W)*280(D)*900(H)； 3、输入开关不低于3P/225A*1； 4、输出总开关不低于3P/200A*1； 5、输出支路开关不低于3P/160A*2； 6、维修旁路开关不低于4P/200A*1； 7、含指示灯，智能电表，浪涌保护器； 8、成套配电柜要求具有3C或CQC认证。 9、含安装调试，含安装所需的所有配件，如套管、铜线耳等配件； | 套 | 2
2 | 空调配电柜 | 1、开关品牌采用国际一线品牌，如施耐德、ABB、西门子； 2、柜体尺寸≤500(W)*250(D)*800(H)； 3、输入开关不低于3P/100A*1； 4、输出开关不低于3P/63A*3； 5、含指示灯，智能电表，浪涌保护器； 6、成套配电柜要求具有3C或CQC认证； 7、含安装调试，含安装所需的所有配件，如套管、铜线耳等配件； | 套 | 1
3 | 原配电柜改造 | 1、对二楼配电房输出给原配电柜开关和原配电柜输入开关进行断开操作； 2、对原配电线缆测量是否带电； 3、拆开输入输出线缆后拆除原配电柜； 4、拆除原配电柜后在原来位置安装新的配电柜； 5、端接原配电线缆并进行测量； 6、端接输出线缆并进行测量； 7、闭合二楼配电房输出给原配电柜开关和新配电柜输入开关； | 套 | 1
（五）其他配套设备及安装服务
1 | 微模块监控设备（推荐品牌：华为、维谛、伊顿） | ★1、通道配置有微模块本地监控系统，要求具备模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备监控，内置配置不少于2个视频摄像机、1套通道白光照明系统、1套数据机房控制器、1套漏水监测模块、1套声光报警器，监控系统配至有精密空调、配电数据采集监控功能模块。含微模块内部连线所需信号线缆； 2、要求每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。实现PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维； ▲3、设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等），提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件； ▲4、设备应具备制冷链路显示功能：1）显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；2）可以显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件； ▲5、管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备实现热插拔，在线更换功能，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件； 6、为满足网络安全要求，采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描，通过智能联网产品网络安全认证； 7、移动运维App应实现多种告警通知:短信通知、微信通知、App消息通知:电话语音通知、原厂紧急告警主动通知，提供具备“CNAS”或“CMA”标识的第三方机构出具的检验报告复印件； ▲8、模块外部标配≥9英寸平板PAD，实现有线或无线Wifi接入数据机房管理系统，可通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测，同时实现人脸识别实现系统登录，提供微模块产品宣传彩页； 9、微模块控制器硬件要求：高度≤1U，机架式安装，系统内存≥512M，Flash存储≥1GB+64MB存储空间；实现2路WAN接口，2路LAN接口，100Mbps通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；实现5路AI/DI接口；干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA；实现4G、3G通讯，提供一个SIM卡插槽； 10、为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用POE总线环网方式； 11、实现通道内烟感或温度告警联动天窗自动掉电打开； 12、实现烟感告警联动局部精密空调自动关机，避免空调送风导致火势增大； 13、实现手工配置微模块内部各监测系统联动策略。 | 套 | 1
2 | ★消防器材补充 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置：QMP120/2.5WF 化学名称：七氟丙烷 纯度99.6%，酸度≤3ppm，水含量≤10ppm，不挥发残留物≤0.01%，绝缘不导电、不破坏大气臭氧层、属于洁净型气体。 烟感：接入已有系统，沿用既有品牌型号三江JTY-GD-930 温感：接入已有系统，沿用既有品牌型号三江JTW-ZD-920 消防扩充实施 1.电源线、信号线及线管等辅材。 2.机房内原有消防设施（放气指示灯、紧急启动按钮、声光报警器、气体主机、排烟窗控制主机等）迁移安装及调试。 | 组 | 1
3 | ★防雷接地设备 | 等电位接地铜排 1.30×3mm 紫铜排 | 米 | 21
|  | 绝缘子：1.Φ8mm绝缘子，含配套的爆炸螺丝 | 颗 | 21
|  | 接地线 1.6mm^2多股铜线及端子 | 米 | 20
|  | 铜铁连接器 | 个 | 1
|  | 施工辅材:1.焊条、膨胀螺栓、线管 | 米 | 100
4 | 走线设备 | 综合线槽（品牌要求：优质国产，可提供检测报告） 1.镀锌金属线槽，200*100(mm)，含配套连接片、螺丝、接地线等。15米 2.镀锌网格桥架，200*100(mm)，含配套连接片、螺丝、接地线等。15米 实施配套辅材(连接片、吊杆、螺丝等)1批 | 套 | 1
5 | UPS房基座 | 承重底座（优质国产，可提供检测报告） 1. 根据数据中心选址所在楼板承重载荷能力，实施机房设备配套的结构加护措施，包括但不限于散力架或结构加固工程等。 | 套 | 1
6 | ★周边环境改造 | 墙面处理：（品牌要求：格满林/昌雄/兴铁，可提供检测报告） 1.墙面防火隔热彩钢板：机房专用镀锌烤漆手工板，防火级别A1级，含墙面找平、背板、轻钢龙骨、防火玻镁、彩钢板饰面等。48平方。需使用防火材料并提供对应材料的第三方国家级机构防火检测报告。 2.柱子与彩钢板收边处理。2处 3.拆除扩建机房隔断墙、垃圾清运。40平方 4.利旧拆除隔墙观察窗口，将现有观察窗口迁移至扩展机房与配电间之间的隔墙上 1扇 5.利旧原隔断防火门及门禁设备，原防火门拆除，安装至配电房区域，含门框墙洞收边处理 1扇，同时将原1处门禁设备改接至新建位置 | 套 | 1
7 |  | 地面处理：（品牌要求：优质国产，可提供检测报告） 1.利旧防静电活动地板拆除后安装保温材料在恢复。125平方 2.敷设19mm以上厚燃烧等级为B1级的橡塑保温隔热棉。125平方。需使用防火材料并提供对应材料的第三方国家级机构防火检测报告 3.不锈钢踢脚线规格：10cm*1.0cm。16米。 4.拆除扩展区域柜式空调。1台 | 套 | 1
8 |  | 天花处理：1.无孔铝扣天花 规格：600x600x0.8mm厚铝扣板与配套专用龙骨固定（拆除隔断后的天面补充）3平方 | 套 | 1
报价合计