南方医科大学南方医院电梯更新项目需求书

- 采购项目概况

- （一）项目概况

1、采购项目名称：南方医科大学南方医院电梯更新项目

2、采购单位：南方医科大学南方医院。

3、地址：广州市白云区广州大道北1838号。

4、数量：5台。

5、项目概况：

本项目为含税总价包干交钥匙项目。总价包干包括但不限于：设备、运输、保险费、旧梯拆除、安装、调试、轿厢大理石地板、层门口防护、文明施工、二次搬运、垃圾清运、层门大理石修复、机房及井道土建整改、政府验收、两年质保期内的售后维修保养、年度检验费、电梯自行检测业务费、安全措施费；提供完整的纸质版电梯出厂随机文件和电子版随机文件，（包括但不限于：产品合格证、装箱清单、型式试验报告、电器电路图、维护使用说明等）、供应商须承担电梯安装可能增加的井道整改、加固所需的一切费用、质保期内备原厂零配件和专用工具、雇员费用、对安装调试完毕的电梯向质量技术监督局等政府相关主管部门报验并最终验收合格所需的相关费用等一切合同实施过程中的应预见或不可预见的所有费用。

（二）采购项目内容

| 梯号 | 位置 | 电梯类型 | 数量（台） | 最高限价 （万元） | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 151栋1号梯 | 客梯 | 1 |  | 1200KG,1.75m/s,18/18/18 |
| DT2 | 151栋2号梯 | 客梯 | 1 |  | 1200KG,1.75m/s,18/18/18 |
| DT3 | 综合住院部3号梯 | 医用电梯 | 1 |  | 2000KG,1.75m/s,14/14/14 |
| DT4 | 综合住院部4号梯 | 医用电梯 | 1 |  | 2000KG,1.75m/s,14/14/14 |
| DT5 | 生殖医学中心2号梯（西侧） | 医用电梯 | 1 |  | 2500KG,1.75m/s,7/7/7 |

二、采购需求

（一）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（二）特定资格要求

情况一：如供应商为电梯制造商，需具备有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》（其中许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目种类包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯））。

情况二：如供应商非电梯制造商，需具备有效期内《中华人民共和国特种设备生产许可证》（其中许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目种类包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

（三）技术要求：

1、基本参数功能（井道及机房尺寸最终以供应商实际测量为准）

电梯规格要求

| 电梯编号 | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 151栋1号梯 | 151栋2号梯 | 综合住院部3号梯 | 综合住院部4号梯 | 生殖医学中心2号梯（西侧） |
| 电梯类型 | 客梯 | 客梯 | 医用电梯 | 医用电梯 | 医用电梯 |
| 台数 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 载重量（kg） | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 |
| 速度（m/s） | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 层/站/门 | 18/18/18（1~18） | 18/18/18（1~18） | 14/14/14（-1,1~13） | 14/14/14（-1,1~13） | 7/7/7（-1,1~6） |
| 是否有机房 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 驱动方式 | 永磁同步 |  |  |  |  |
| 拖动方式 | 交流变压变频调速 |  |  |  |  |
| 电源 | 三相五线制380V 50HZ |  |  |  |  |
| 控制方式 | 并联 |  | 并联，预留群控接口 |  | 单控 |
| 基站/停层 | 配基站锁 | 配基站锁 | 配基站锁 | 配基站锁 | 配基站锁 |
| 到站灯 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 | 配置 |
| 井道尺寸 （宽*深mm） | 2120*2210 | 2122*2213 | 2540*3140 | 2530*3140 | 3450*3400 |
| 井道高度（m） | 59.14 | 59.18 | 53.6 | 53.6 | 31.76 |
| 提升高度（m） | 53 | 53 | 47.5 | 47.5 | 25 |
| 顶层高度（mm） | 4580 | 4580 | 4640 | 4640 | 4920 |
| 底坑深度（mm） | 1560 | 1600 | 1460 | 1560 | 1840 |
| 轿厢内尺寸 (宽*深*高mm） | 1400*1850*2500 | 1400*1850*2500 | 1600*2600*2500 | 1600*2600*2500 | 1950*2350*2500 |
| 开门尺寸（mm） | 900*2100 | 900*2100 | 1200*2100 | 1200*2100 | 1800*2200 |
| 开门方式 | 中分 | 中分 | 双折右开 | 双折左开 | 双折中分 |
| 轿厢壁/轿门 | 304发纹不锈钢,厚度不小于1.5mm，背部有加强筋 |  |  |  |  |
| 厅门 | 304发纹不锈钢,厚度不小于1.5mm，背部有加强筋 |  |  |  |  |
| 门套 | 304发纹不锈钢,厚度不小于1.5mm |  |  |  |  |
| 轿顶 | 具体色样及图案由采购人确定，预留摄像机安装口，客梯轿顶配置3个风口及横流风扇不少于1台，医用电梯轿顶配置4个风口及横流风扇2台。 |  |  |  |  |
| 轿厢地面 | 大理石、厚度不小于2cm（色样及图案由采购人确定） |  |  |  |  |
| 轿厢操纵箱 | ≥8.4英寸液晶显示屏，发纹不锈钢材质，微触按钮，独立延长开门按钮 |  |  |  |  |
| 厅外召唤显示 | ≥4.3英寸液晶显示屏，304发纹不锈钢材质，残疾人操作微触盲文按钮 |  |  |  |  |
| 无障碍功能 | 电梯轿厢内外须配置无障碍功能，含残疾人操作箱、盲文按钮 |  |  |  |  |
| 镜子 | 半身镜（边框为304发纹不锈钢） |  |  |  |  |
| 扶手 | 轿厢两侧扁扶手 |  |  |  |  |
| 空调 | 1.5匹CCC认证的电梯专用空调+横流风扇（独立控制），配4平方专用空调电缆、配专用视频监控电缆，空调为以下3个品牌之一：格力、菱伴、TCL，空调出风口须配非金属材质，减少冷凝水聚集。 |  |  |  |  |
| 导轨对重 | 载重量1200kg，配实心导轨，型号不低于：轿厢导轨T89/B；对重导轨T75。金属对重 载重量≥2000kg，配实心导轨，型号不低于：轿厢导轨T127-1/B；对重导轨T89。 金属对重 |  |  |  |  |
| 钢丝绳直径 | 钢丝绳直径≥12mm 曳引比1:1 |  | 钢丝绳直径≥10mm 曳引比2:1 |  |  |

2、电梯功能要求：

| 电梯基本功能 | 轿内通风装置手动关闭（按钮型） | 轿内照明手动关闭（按钮型） | 轿门双边静力矩周期性自动检测 | 开门保持时间自动调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双边静力矩手动检测 | 双边静力矩上电检测 | 单边静力矩手动检测 | 运行次数与时间统计 |
|  | 层站按钮灯闪烁指示 | 电梯受阻失速保护 | 轿厢溜车安全保护 | 电气安全回路保护 |
|  | 逆变装置高温检测 | 轿厢意外移动保护 | 轿厢微机异常处理 | 轿内反向指令消除 |
|  | 层站召唤自动登记 | 层站微机异常处理 | 层站运行控制开关 | 轿内运行方向指示 |
|  | 层站运行方向指示 | 关门按钮响应指示 | 开门按钮响应指示 | 制动器冗余保护 |
|  | 电梯不启动报警 | 门锁短接保护 | 电机过热保护 | 电源故障保护 |
|  | 轿厢应急照明 | 开门受阻控制 | 关门力矩控制 | 消防功能（按规范设置） |
|  | 多方通话装置，轿厢通话须连接至电梯值班室 | 层高自测定 | 过电流保护 | 过电压保护 |
|  | 微动再平层 | 选层器修正 | 过低速保护 | 故障自诊断 |
|  | 换向重开门 | 门负载检测 | 本层再开门 | 检修操作 |
|  | 超速保护 | 逆行保护 | 安全停靠 | 电梯不运行时，轿厢内定时紫外线消毒 |
|  | 停层开门 | 次层停靠 | 超载报警 | 轿内报警 |
|  | 关门保护 | 即时关门 | 重复关门 | 安全触板+光幕（光幕光束≥190束，遮挡光幕时不能强制关门） |
| 电梯基本功能 | 中英文粤语语音报站（语音包含火警提示、超载提示） | 司机控制专用服务，独立开关控制 | 消防返回（预留接口、接入消防控制中心） | 停电应急平层开门 |
|  | 非服务层设置 | 轿内超载指示，语音播报 | 电梯停用指示 | 满员自动通过 |
|  | 轿内通风装置自动关闭 | 照明自动关闭 | 轿内误指令自动消除 | 轿内误指令人工消除（轿内按钮型） |

- 3、相关要求：

（1）、如供应商为代理经销商，必须取得电梯生产厂家的合法授权（提供授权证明文件），订货时井道及机房尺寸最终以供应商实际测量为准。

（2）、供应商所提供的电梯需按照最新的国家标准和行业相关标准执行生产及安装验收。

（3）、供应商所提供的产品必须具备完全知识产权，技术开放，不能加密、电梯主机运行噪音小、技术先进、节能、成熟可靠、市场保有量大。严禁供应商采用任何直接或间接的手段控制电梯的使用功能，例如采取包括但不限于屏蔽故障码、加入功能使用次数限制等手段限制采购方正常使用、维护电梯设备。

（4）、电梯设备发货前供应商需与采购人协商到货时间，电梯运抵安装场地后，供应商需做好电梯设备的防水、防潮、防腐蚀、防破坏、防盗等相关安全保管工作，设备安装时不允许有水浸、锈蚀等现象。

（5）、供应商在施工时，必须接受采购人的技术监督和安全管理，严格按照规范施工，遵守采购人的规章制度，确保施工安全。供应商自行负责其施工用具、设备、人员薪酬、社保及人身意外保险等，如违反相关规定造成质量、安全事故或处罚，其全部责任由供应商负责。

（6）、供应商应按照施工图纸和施工技术规范进行施工。服从采购人的安排指挥，接受采购人对工程质量、施工安全、文明生产监督，严格执行持证上岗制度。

（7）、在施工过程中，供应商必须建立可靠的安全防护措施和明显标志，设立工作区，防止人身和设备的伤害、损坏事故，且必须满足采购人的消防管理要求，由于供应商安全措施不足或失误、过错而造成的财产、设备、人身损害，全部责任由供应商承担。

（8）、供应商必须严格按照采购人安全管理要求施工、按规定期限完成旧电梯拆除、新电梯安装验收，即合同签订生效后35个日历天全部货物须运抵采购人现场，经采购人同意开工后，在20个日历天完成旧电梯拆除、新电梯安装、调试、层门口及机房修复、经政府相关部门验收合格，保障采购人更新后的电梯正常使用，如不按规定时间按时交付电梯使用，供应商须承担每延误一天处罚1000元，结算时扣除；施工过程中发现问题时应及时处理，因供应商原因造成的停工、返工、材料、器材损失等均由供应商承担。供应商须承担电梯更换期间的电梯运力疏导、必要时派专人驾驶电梯运送医患人员。

（9）、旧电梯的拆卸由供应商负责，旧电梯拆除后供应商需按照采购人的要求将废件搬运到采购人指定的地点堆放（距离200米范围），严禁随意丢弃或乱放，电梯拆除费用须单列，单独开发票。

（10）、供应商须负责5台电梯的使用登记证注销及办理工作，必要时采购人予以配合，新梯自检验合格之日起15个工作日须取得使用登记证。

（11）、供应商须对所投产品提供两年的质量保证和日常维护保养服务等，并与采购人签订免费日常维护保养合同，其中日常维护保养为全包方式：包5台电梯维修保养所需的全部零部件、易损件等的更换及人工费。

（四）商务要求

1、供应商必须严格按照采购人安全管理要求施工，按规定期限完成旧电梯拆除、新电梯安装验收，即合同签订生效后35个日历天全部货物运抵采购人现场，经采购人同意开工后，在20个日历天完成旧电梯拆除、新电梯安装、调试、层门口及机房修复、经政府相关部门验收合格，保障采购人更新后的电梯正常使用。

2、交货地点：

广州市白云区广州大道北1838号。

3、付款方式：

（1）分两次支付：第一次付款时间为： 电梯经政府相关部门验收合格，取得使用登记证及全部资料移交采购人，采购人支付合同总价的90%；第二次付款时间为：2年质保期满，经政府相关部门检验合格且甲方验收合格后支付合同总价的10%。

（2）供应商须单独开具旧电梯拆除发票。

（3）供应商须开具符合采购人要求的正规、合法发票，如因供应商原因导致采购人延迟支付的，采购人不承担延迟支付责任。

4、售后服务要求：

本项目质保期2年，自签订免保协议生效之日起算。在质保期内，供应商须对日常维修保养提供全免费“三包”服务，包括但不限于：检验及试验费用、零部件更换及人工费、政府需收取的其它所有费用。

- 其它：

- 供应商报价必须要踏勘现场，对拟更换电梯的井道、机房、需求书全部内容及难点充分了解后报价，报价须写明品牌、型号，旧梯拆除费用，否则报价无效。