附件2

2026年人民北核心机房维保服务采购项目

市场调研报价文件格式

- 供应商信息登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 | 万元 |  | 成立时间 | 年 月 日 |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真/邮箱 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质或者认证证书 | 如有请罗列证书名称： |  |  |  |
| 人员情况 | 公司实有人员情况： 广州地区人员情况： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

二、需求响应情况（加盖公章）

| 序号 | 服务需求名称 | 服务需求内容 | 响应情况（完全满足/部分满足/不满足） | 备注（描述偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础服务 | 技术支持热线服务 |  |  |
|  |  | 定期巡检与预防性维护 |  |  |
|  |  | 现场故障响应解决服务 |  |  |
|  |  | 重要时段电话支持服务 |  |  |
|  | 系统增值服务 | 技术交流服务 |  |  |
|  |  | 高可靠性技术支持服务 |  |  |
|  |  | 应急处理服务 |  |  |
|  |  | 系统技术支持服务 |  |  |
|  | 定制服务 | 现场备件保障服务 |  |  |
|  |  | 重大生产变更支持服务 |  |  |
|  |  | 重要时段现场保障服务 |  |  |
|  |  | 关键业务系统恢复服务 |  |  |
|  |  | 系统高级技术支持服务 |  |  |
|  |  | 技术培训服务 |  |  |

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 响应情况（完全满足/部分满足/不满足） | 备注（描述偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | - 提供技术响应和技术咨询服务，7×24小时技术服务热线电话。 - 提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。 - 根据需要在重大安全保障期、应急演练、新系统上线等重要时段提供现场保障和技术支持服务。 - 根据需要为相关的技术人员提供技能培训或集中的高级技能培训、技术交流会。 - 包括但不限于提供相关系统技术文档、技术服务网站等。 |  |  |
| 2 | 故障响应处理 | - 当主要设备（如UPS、配电、空调）发生任何影响业务正常运作的紧急故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。 - 除上面列出的以外其余系统，任何影响业务正常运作的严重故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。到达故障现场后，立即进行设备维护或通过更换设备零配件来保障设备恢复正常运行。当有设备发生暂时不影响机房业务正常运作的一般故障，服务商应在15分钟时间内响应，2小时内到达故障现场进行处理。到达故障现场后，立即进行设备维护或通过更换设备零配件来保障设备恢复正常运行。 - 设备故障排除和维修期间，根据设备稳定运行的要求，服务商提供现场技术支持和保障。 |  |  |
| 3 | 维保服务安排 | - 现场保障服务期间，根据项目服务要求，服务商对所委托的服务范围内的机房维护设备进行巡检维护工作，每月定期巡查设备，每半年UPS电池放电测试，每年4次季度巡检维护保养，做好记录，并将巡检情况告知机房管理人员。巡检发现异常情况时，服务商须采取措施及时处理，并及时通知机房管理人员。 - 服务商指派专门的服务人员，对所委托的服务范围内的机房环境设备按照维修保养项目和维修保养计划定期进行检修；按照计划进行季度和年度的保养。每次维护结束后5个工作日内，提交相关维护报告。 - 每年服务商都要安排UPS和空调的品牌厂家或厂家授权的技术服务单位，在现场对机房管理人员进行一次全面的维护技术培训，同时做好该次培训记录文档。 |  |  |
| 4 | 技术培训要求 | - 服务商需提供详细的培训教材和技术资料，负责对机房管理人员进行运维技术培训，以便机房管理人员在培训后能熟练地掌握设备软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备现场能应急处理的能力。其中，每年服务商都要安排UPS和空调的品牌厂家或厂家授权的服务单位，在现场对机房管理人员进行一次全面的使用培训，一年不少于一次。 |  |  |
| 5 | 维护保障需求 | - ★服务期内服务商提供7*24小时故障响应，上门服务2小时内到达现场做故障排查，软硬件出问题做报修处理，修复时间视故障严重性分为一般故障8小时完成，严重故障24小时完成，重大故障48小时完成。 - 服务商在本项目中标后应在广州市设有本地化服务机构和备件库，配有专职维护维修的人员，备充足备品备件、配有广州本地车牌号的专用服务车辆。维护设备出现故障影响正常运转时，维护商应在接到用户维修请求12小时内，带足维修配件赶到现场进行维修，且必须在24小时内设备系统恢复正常工作或提供解决处理方法。 - 服务商应提供完整的售后服务计划及措施（应包含公司简介、维修人员情况、应急维修时间安排、技术保障、定期巡检保养、主要零配件价格及其它服务承诺等内容）。 - ★非UPS和空调的设备品牌原厂家服务商的提供维护服务时，服务商需提供本项目的原厂家维护服务保证书或项目支持授权书。 - ★服务商的UPS和空调服务人员需经原厂家技术培训，并能提供有原厂家的服务技术认证的证书或服务授证书，人员数量不少于3名。需提供7*24小时应急响应，2小时间到场的服务，一年提供4次维护保养服务。 - 服务商在本项目中标后设立广州自有备件库（不小于15㎡，需提供地址及图片），按设备的维护保养服务要求，为项目提供设备维修维护和应急时所需的设备配件和消耗品（不含UPS电容电池），重要设备备件响应到位时间为4小时内。 |  |  |
| 6 | UPS 维护要求 | - 设备品牌原厂家提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品（不含UPS电容电池）。 - 设备品牌原厂家应建有备件库，为项目提供设备维护和应急时所需的设备、配件和消耗品，并确保备件随时可用。 - 所供备件必须为原厂家或原厂家认可的正品。 |  |  |
| 7 | 空调维护要求 | - 设备品牌原厂家提供 7×24小时故障应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。 - 服务商需在建有备件库内应存放部分项目的精密空调备件，以进一步提高服务响应的及时性，备件设备响应到位时间为4小时内。 - 所供备件必须为原厂家或原厂家认可的正品。 |  |  |
| 8 | 巡检要求 | - 针对维保设备和系统提供每月定期巡查服务，每年4次季度巡检服务，根据巡检结果对故障处理和系统优化； - 月度巡查、季度巡检，完成后5个工作日内提供书面报告； - 年度服务完成后，提供详细的年度总结报告。 |  |  |
| 9 | 备件要求 | - 服务商需根据我司提出的重要生产设备的关键部件清单预存备件。 - 服务商所供备件必须通过正当渠道采购，为原厂或原厂家认可正品。 - 如故障设备在8小时内不能修复，且严重影响业务运行，服务商在故障确认后12小时内向我司免费提供应急设备。 |  |  |