采购需求

## 一、项目概述

- 1.北京师范大学珠海校区采购空调维护保养服务驻点供应商一名，服务期为一年。

- 2.项目属性：服务

二、主要商务要求

- 标的提供的时间：自合同签订生效之日起一年

- 标的提供的地点：北京师范大学珠海校区内。

- 付款方式：本项目每季度结算一次；每季度最后一个自然月 25 日前，成交供应商将该季度发生费用总额及请款申请提交给采购人审定，采购人自收到有效发票后10个工作日内将资金支付给成交供应商。

- 验收要求：

- 验收时间：本项目分季度验收，每季度任务完全履约完毕且经采购人确认后5个工作日内开始验收。

- 验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收。

- 验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。在服务周期内，保证服务清单内所有设备持续稳定正常的运行。成交供应商应确保提供相应的维护保养、技术支撑和现场巡检。

- 对于首次验收不合格，重新验收产生的费用，由过错方承担。

三、技术标准与要求

### （一）保养设备清单

#### 1、北京师范大学珠海校区空调（氟机）维护保养数量清单（8286台）

##### （1）多联室外主机保养数量

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室外主机 | 10-32匹 | 台 | 89 | 格力 | 2016年7月 |
| 2 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室外主机 | 5匹 | 台 | 1 | 格力 | 2016年7月 |
| 3 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室外主机 | 16匹 | 台 | 17 | 大金 | 2016年7月 |
| 4 | 元白楼（A,B,C,D,F) | 多联室外主机 | 14-24匹 | 台 | 30 | 格力 | 2020年8月 |
| 5 | 元白楼E区 | 多联室外主机 | 14-24匹 | 台 | 5 | 松下 | 2024年9月 |
| 6 | 京1心理学院 | 多联室外主机 | 5匹 | 台 | 4 | 松下 | 2021年10月 |
| 7 | 京1心理学院 | 多联室外主机 | 10-20匹 | 台 | 7 | 松下 | 2021年10月 |
| 8 | 图书馆 | 多联室外主机 | 10-20匹 | 台 | 18 | 日立 | 2024年9月 |
| 9 | 京华苑2栋 | 多联室外主机 | 5-20匹 | 台 | 15 | 日立 | 2022年9月 |
| 10 | 京华苑3栋 | 多联室外主机 | 8-20匹 | 台 | 25 | 松下 | 2024年9月 |
| 11 | 海华苑9栋 | 多联室外主机 | 12匹-24 | 台 | 3 | 格力 | 2024年9月 |
| 12 | 海华苑10栋 | 多联室外主机 | 12匹-24 | 台 | 3 | 格力 | 2024年9月 |
| 13 | 乐育楼(ABCD) | 多联室外主机 | 12匹-24 | 台 | 10 | 日立、松下 | 2022年3月 |
| 14 | 基金会 | 多联室外主机 | 16匹 | 台 | 1 | 松下 | 2022年1月 |
| 15 | 立身轩 | 多联室外主机 | 18-20匹 | 台 | 3 | 格力 | 2019年7月 |
| 16 | 木铎楼B区 | 多联室外主机 | 12-16匹 | 台 | 10 | 日立 | 2021年5月 |
| 17 | 木铎楼C区 | 多联室外主机 | 10-16匹 | 台 | 10 | 日立 | 2022年5月 |
| 18 | 学二食堂3楼办公室 | 多联室外主机 | 10-14匹 | 台 | 4 | 格力 | 2017年6月 |
| 19 | 粤读园 | 多联室外主机 | 10匹 | 台 | 1 | 美的 | 2018年6月 |
| 20 | 电房 | 多联室外主机 | 10匹 | 台 | 2 | 日立 | 2019年6月 |
| 21 | 励教楼A区 | 多联室外主机 | 8-12匹 | 台 | 18 | 日立 | 2020年6月 |
| 22 | 励教楼B区 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 29 | 日立 | 2020年7月 |
| 23 | 励教楼B区 | 多联室外主机 | 4匹 | 台 | 14 | 格力 | 2018年7月 |
| 24 | 励教楼C区 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 33 | 日立、格力 | 2020年4月 |
| 25 | 励教楼C区 | 多联室外主机 | 3-6匹 | 台 | 11 | 格力 | 2018年7月 |
| 26 | 励教楼D区 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 13 | 日立 | 2020年8月 |
| 27 | 励教楼E区 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 39 | 日立 | 2021年8月 |
| 28 | 励教楼E区 | 多联室外主机 | 3-6匹 | 台 | 3 | 格力 | 2021年8月 |
| 29 | 励教楼F区 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 30 | 日立 | 2020年4月 |
| 30 | 励教楼F区 | 多联室外主机 | 3-5匹 | 台 | 4 | 格力 | 2020年4月 |
| 31 | 京华苑5栋 | 多联室外主机 | 3-5匹 | 台 | 2 | 日立 | 2024年5月 |
| 32 | 弘文书院 | 多联室外主机 | 8-16匹 | 台 | 6 | 格力 | 2024年8月 |
| 33 |  | 小计 |  |  | 460 |  |  |

##### （2）多联室内机-风管机保养数量

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室内机 | 1-2匹风管机 | 台 | 1506 | 格力 | 2016年7月 |
| 2 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室内机 | 3匹风管机 | 台 | 25 | 格力 | 2016年7月 |
| 3 | 元白楼（A,B,C,D,E,F) | 多联室内机 | 5匹风管机 | 台 | 23 | 格力 | 2020年6月 |
| 4 | 元白楼E区 | 多联室内机 | 2-3匹风管机 | 台 | 33 | 松下 | 2024年9月 |
| 5 | 京1心理学院 | 多联室内机 | 1-2匹风管机 | 台 | 52 | 松下 | 2021年10月 |
| 6 | 图书馆 | 多联室内机 | 1.5匹风管机 | 台 | 8 | 日立 | 2024年9月 |
| 7 | 京华苑2栋 | 多联室内机 | 2-3匹风管机 | 台 | 5 | 日立 | 2022年9月 |
| 8 | 京华苑3栋 | 多联室内机 | 1.5-3匹风管机 | 台 | 208 | 松下 | 2024年9月 |
| 9 | 海华苑9栋 | 多联室内机 | 1-5匹风管机 | 台 | 33 | 格力 | 2024年9月 |
| 10 | 海华苑10栋 | 多联室内机 | 1-5匹风管机 | 台 | 33 | 格力 | 2024年9月 |
| 11 | 乐育楼(ABCD) | 多联室内机 | 1匹风管机 | 台 | 42 | 松下 | 2022年3月 |
| 12 | 基金会 | 多联室内机 | 1-4匹风管机 | 台 | 7 | 松下 | 2022年1月 |
| 13 | 粤读园 | 多联室内机 | 2匹风管机 | 台 | 6 | 美的 | 2018年6月 |
| 14 | 电房 | 多联室内机 | 5匹风管机 | 台 | 4 | 日立 | 2019年6月 |
| 15 | 励教楼A区 | 多联室内机 | 5匹风管机 | 台 | 49 | 日立 | 2020年6月 |
| 16 | 励教楼B区 | 多联室内机 | 3-6匹风管机 | 台 | 155 | 日立、格力 | 2020年7月 |
| 17 | 励教楼C区 | 多联室内机 | 3-6匹风管机 | 台 | 27 | 格力 | 2020年4月 |
| 18 | 励教楼D区 | 多联室内机 | 4匹风管机 | 台 | 10 | 格力 | 2020年8月 |
| 19 | 励教楼E区 | 多联室内机 | 1-5匹风管机 | 台 | 14 | 日立、格力 | 2021年8月 |
| 20 | 励教楼F区 | 多联室内机 | 1-5匹风管机 | 台 | 39 | 日立 | 2020年4月 |
| 21 | 京华苑5栋 | 多联室内机 | 1-4匹风管机 | 台 | 6 | 日立 | 2024年5月 |
| 22 | 弘文书院 | 多联室内机 | 1-4匹风管机 | 台 | 10 | 格力 | 2024年8月 |
| 23 |  | 小计 |  |  | 2295 |  |  |

##### （3）多联室内机-天花机保养数量

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室内机 | 1匹天花机 | 台 | 2 | 格力 | 2016年7月 |
| 2 | 文华苑1-8栋空调 | 多联室内机 | 1-3匹天花机 | 台 | 93 | 大金 | 2016年7月 |
| 3 | 元白楼（A,B,C,D,E,F) | 多联室内机 | 1-3匹天花机 | 台 | 235 | 格力 | 2020年6月 |
| 4 | 京1心理学院 | 多联室内机 | 1-5匹天花机 | 台 | 26 | 松下 | 2021年10月 |
| 5 | 图书馆 | 多联室内机 | 5匹天花机 | 台 | 75 | 日立 | 2024年9月 |
| 6 | 京华苑2栋 | 多联室内机 | 1-5匹天花机 | 台 | 21 | 日立 | 2022年9月 |
| 7 | 乐育楼(ABCD) | 多联室内机 | 1-5匹天花机 | 台 | 25 | 日立 | 2022年3月 |
| 8 | 立身轩 | 多联室内机 | 5匹天花机 | 台 | 8 | 格力 | 2019年7月 |
| 9 | 木铎楼B区 | 多联室内机 | 3-5匹天花机 | 台 | 24 | 日立 | 2021年5月 |
| 10 | 木铎楼C区 | 多联室内机 | 2-5匹天花机 | 台 | 30 | 日立 | 2022年5月 |
| 11 | 学二食堂4楼办公室 | 多联室内机 | 1-5匹天花机 | 台 | 28 | 格力 | 2017年6月 |
| 12 | 励教楼A区 | 多联室内机 | 3-5匹天花机 | 台 | 2 | 日立 | 2020年6月 |
| 13 | 励教楼B区 | 多联室内机 | 2-4匹天花机 | 台 | 24 | 日立 | 2020年7月 |
| 14 | 励教楼C区 | 多联室内机 | 2-6匹天花机 | 台 | 183 | 日立、格力 | 2020年4月 |
| 15 | 励教楼D区 | 多联室内机 | 2-6匹天花机 | 台 | 93 | 日立 | 2020年8月 |
| 16 | 励教楼E区 | 多联室内机 | 2-6匹天花机 | 台 | 119 | 日立 | 2021年8月 |
| 17 | 励教楼F区 | 多联室内机 | 1-5匹天花机 | 台 | 70 | 日立、格力 | 2020年4月 |
| 18 | 弘文书院 | 多联室内机 | 3-5匹天花机 | 台 | 40 | 格力 | 2024年8月 |
| 19 |  | 小计 |  |  | 1098 |  |  |

##### （4）多联室内机-挂机保养数量

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励教楼B区 | 多联室内机 | 1-1.5挂机 | 台 | 52 | 格力 | 2020年7月 |
| 2 | 励教楼C区 | 多联室内机 | 1-1.5挂机 | 台 | 71 | 格力 | 2020年4月 |
| 3 | 励教楼F区 | 多联室内机 | 1-2匹挂机 | 台 | 3 | 日立 | 2021年8月 |
| 4 |  | 小计 |  |  | 126 |  |  |

##### （5）分体机保养数量（包括室内机及室外机保养）

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文华苑1-8栋空调 | 分体机 | 1.5匹挂机 | 套 | 660 | 格力 | 2017年8月 |
| 2 | 文华苑7栋空调 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 10 | 格力 | 2017年6月 |
| 3 | 元白楼（A,B,C,D,E,F) | 分体机 | 1.5-2挂机 | 套 | 2 | 美的 | 2020年6月 |
| 4 | 京华苑4栋一楼 | 分体机 | 1.5-2挂机 | 套 | 10 | 美的 | 2020年12月 |
| 5 | 燕华苑6栋 | 分体机 | 1.5挂机 | 套 | 96 | 美的 | 2024年8月 |
| 6 | 京1心理学院 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 11 | 美的 | 2021年10月 |
| 7 | 乐育楼(ABCD) | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 95 | 格力 | 2009年7月 |
| 8 | 乐育楼(ABCD) | 分体机 | 3-5匹柜机 | 套 | 75 | 格力 | 2009年7月 |
| 9 | 乐育书院 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 12 | 美的 | 2019年8月 |
| 10 | 会同书院 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 21 | 美的 | 2019年8月 |
| 11 | 知行书院 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 17 | 美的 | 2019年8月 |
| 12 | 国安学院 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 9 | 美的 | 2021年10月 |
| 13 | 风雨操场 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 10 | 志高 | 2015年3月 |
| 14 | 风雨操场 | 分体机 | 3-5匹柜机 | 套 | 10 | 格力 | 2015年8月 |
| 15 | 医务室 | 分体机 | 3匹挂机 | 套 | 1 | 格力 | 2015年8月 |
| 16 | 医务室 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 9 | 格力 | 2015年8月 |
| 17 | 高尔夫 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 2 | 美的 | 2021年6月 |
| 18 | 教工之家 | 分体机 | 2匹挂机 | 套 | 3 | 格力 | 2017年6月 |
| 19 | 教工之家 | 分体机 | 3匹柜机 | 套 | 1 | 格力 | 2017年6月 |
| 20 | 保卫处和保安亭 | 分体机 | 1.5挂机 | 套 | 65 | 格力 | 2020年6月 |
| 21 | 电房 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 9 | 格力 | 2015年5月 |
| 22 | 电房 | 分体机 | 3匹挂机 | 套 | 6 | 格力 | 2015年5月 |
| 23 | 励教楼A区 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 2 | 格力 | 2015年5月 |
| 24 | 励教楼A区 | 分体机 | 2匹挂机 | 套 | 4 | 格力 | 2016年5月 |
| 25 | 励教楼B区 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 7 | 格力 | 2017年5月 |
| 26 | 励教楼B区 | 分体机 | 1-1.5挂机 | 套 | 7 | 格力 | 2020年6月 |
| 27 | 励教楼C区 | 分体机 | 1-1.5挂机 | 套 | 7 | 格力 | 2020年6月 |
| 28 | 励教楼C区 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 3 | 格力 | 2017年5月 |
| 29 | 励教楼C区 | 分体机 | 3匹挂机 | 套 | 2 | 格力 | 2015年9月 |
| 30 | 励教楼D区 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 7 | 美的 | 2015年9月 |
| 31 | 励教楼E区 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 9 | 格力 | 2020年6月 |
| 32 | 励教楼F区 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 2 | 美的 | 2020年6月 |
| 33 | 京1心理学院 | 新风制冷机 | 8匹 | 套 | 2 | 松下 | 2021年10月 |
| 34 | 粤华苑学生宿舍和教师公寓 | 分体机 | 1-2匹挂机 | 套 | 1397 | 美的 | 2022年10月 |
| 35 | 南曦园 | 分体机 | 5匹柜机 | 套 | 32 | 格力 | 2016年6月 |
| 36 | 京华苑5栋 | 分体机 | 1.5挂机 | 套 | 468 | 美的 | 2024年7月 |
| 38 |  | 小计 |  |  | 3083 |  |  |

##### （6）一拖一天花机（包括室内机及室外机保养数量）

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木铎楼C区 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 5 | 日立 | 2022年12月 |
| 2 | 弘文楼 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 122 | 日立 | 2019年10月 |
| 3 | 金声楼 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 120 | 日立 | 2022年12月 |
| 4 | 图书馆 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 20 | 日立 | 2022年12月 |
| 5 | 丽泽楼 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 308 | 日立 | 2022年12月 |
| 6 | 励耘楼 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 226 | 日立 | 2022年12月 |
| 7 | 乐育楼(ABCD) | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 50 | 日立 | 2022年12月 |
| 8 | 南曦园 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 30 | 日立 | 2022年12月 |
| 9 | 京华苑4栋 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 43 | 日立 | 2020年12月 |
| 10 | 京1心理学院 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 5 | 日立 | 2019年11月 |
| 11 | 乐育书院 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 16 | 日立 | 2019年8月 |
| 12 | 会同书院 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 11 | 日立 | 2019年8月 |
| 13 | 知行书院 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 4 | 日立 | 2019年8月 |
| 14 | 国安学院 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 4 | 日立 | 2019年8月 |
| 15 | 木铎楼C区 | 一拖一天花机 | 5天花机 | 台 | 13 | 日立 | 2019年8月 |
| 16 | 教工之家 | 一拖一天花机 | 5天花机 | 台 | 11 | 格力 | 2016年7月 |
| 17 | 电房 | 一拖一天花机 | 5天花机 | 台 | 3 | 日立 | 2019年10月 |
| 18 | 励教楼A区 | 一拖一天花机 | 5匹天花机 | 台 | 2 | 日立 | 2019年8月 |
| 19 | 励教楼C区 | 一拖一天花机 | 5匹天花机 | 台 | 8 | 日立 | 2019年8月 |
| 20 | 励教楼D区 | 一拖一天花机 | 2-5匹天花机 | 台 | 33 | 日立 | 2020年8月 |
| 21 | 励教楼E区 | 一拖一天花机 | 5匹天花机 | 台 | 5 | 日立 | 2019年8月 |
| 22 | 京1心理学院 | 一拖一风管机 | 2匹风管机 | 台 | 24 | 松下 | 2019年11月 |
| 23 | 京华苑4栋 | 一拖一天花机 | 3-5天花机 | 台 | 41 | 松下 | 2024年8月 |
| 24 |  | 小计 |  |  | 1104 |  |  |

##### （7）新风系统（全热交换器）保养数量

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 小计 | 品牌 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐育楼(ABCD) | 全热交换器 | 500风量 | 台 | 4 | 日立 | 2020年5月 |
| 2 | 海华苑10栋 | 全热交换器 | 500风量 | 台 | 1 | 日立 | 2020年5月 |
| 3 | 励教楼 | 全热交换器 | 650风量 | 台 | 70 | 日立 | 2006年7月 |
| 4 | 励教楼 | 全热交换器 | 1000风量 | 台 | 30 | 日立 | 2006年7月 |
| 5 | 励教楼 | 全热交换器 | 2000风量 | 台 | 15 | 日立 | 2006年7月 |
| 6 |  | 小计 |  |  | 120 |  |  |

备注：以上表格设备在维保过程中产生其它配件费用另计。

#### 2、北京师范大学珠海校区空调（水机）维护保养数量清单（962台）

##### （1）主机设备保养汇总

| 安装地点 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木铎楼 | 格力400RT | 格力 | 台 | 1 |
|  | 格力450RT | 格力 | 台 | 1 |
| 小计： |  |  |  | 2 |
| 图书馆 | 约克400RT | 约克 | 台 | 3 |
| 小计： |  |  |  | 3 |
| 励耘楼 | 开利130.3KW | 开利 | 台 | 1 |
|  | 开利196.5KW | 开利 | 台 | 2 |
| 小计： |  |  |  | 3 |
| 合计 |  |  |  | 8 |

##### （2）空调末端保养汇总

| 安装地点 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木铎楼 | 风机盘管 | 格力 | 个 | 451 |
|  | 吊柜 | 格力 | 台 | 7 |
| 小计 |  |  |  | 458 |
| 图书馆 | 盘管机 | 约克 | 个 | 377 |
|  | 新风机 | 约克 | 个 | 29 |
|  | 吊柜 | 约克 | 台 | 64 |
| 小计 |  |  |  | 470 |
| 合计： |  |  |  | 928 |

##### （3）冷却塔、水泵传动机械维护

| 安装地点 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木铎楼 | 冷却塔600m3/h | 康明 | 台 | 1 |
|  | 冷却塔700m3/h | 康明 | 台 | 1 |
|  | 水泵 | 肯富来 | 台 | 6 |
| 小计 |  |  |  | 8 |
| 图书馆 | 方塔450RT | 约克 | 组 | 3 |
|  | 水泵 | 肯富来 | 台 | 9 |
| 小计 |  |  |  | 12 |
| 励耘楼 | 冷却塔40m3/h | 良机 | 台 | 1 |
|  | 冷却塔60m3/h | 良机 | 台 | 1 |
|  | 水泵 | 立式管道泵 | 台 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 4 |
| 教工餐厅 | 圆塔30T | 良机 | 台 | 1 |
|  | 水泵 | 立式管道泵 | 台 | 1 |
| 小计 |  |  |  | 2 |
| 合计： |  |  |  | 26 |

备注：以上表格设备在维保过程中产生其它配件费用另计。

### （二）服务要求

#### 1、空调简单清洗步骤与内容

| 一、多联机（室外机） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗工具。 | 二次/1年 |
| 2 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 二次/1年 |
| 3 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热 | 二次/1年 |
| 4 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致 | 二次/1年 |
| 5 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。冲洗时应将空调室外机右侧冲洗干净。冲洗空调室外机时，请勿直接冲洗空调室外机，以防止水流入、扇轴承导致润滑不良。 | 二次/1年 |
| 6 | 清洗管道防止堵塞 | 二次/1年 |
| 7 | 清洁主机四周整洁无异物 | 二次/1年 |
| 8 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 二次/1年 |
| 9 | 收拾工具，清扫地并撤离现场 | 二次/1年 |
| 二、多联室内机（风管机） |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 二次/1年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 二次/1年 |
| 3 | 专业膜布覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 二次/1年 |
| 4 | 拆卸风管进出口风百叶栅栏和滤网，清水或中性洗涤或冲洗。 | 二次/1年 |
| 5 | 对回风口过滤网和送风系统进行清洗杀菌消毒;使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌，并保持通风顺畅。 | 二次/1年 |
| 6 | 将接水盘、过滤器中的污泥、杂物进行清洗干净，保持水流畅通。 | 二次/1年 |
| 7 | 保持进出风栅的清洁卫生，并安装复位。 | 二次/1年 |
| 8 | 检查水管是否连接牢固。 | 二次/1年 |
| 9 | 检查保温是否良好；检查阀门是否漏水。 | 二次/1年 |
| 10 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理复原。 | 二次/1年 |
| 11 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 二次/1年 |
| 三、多联室内机（天花机） |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 二次/1年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 二次/1年 |
| 3 | 专业膜布等覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 二次/1年 |
| 4 | 打开拆卸空调盖板外壳、四周面板等。注意清洗空调外壳特别是显示面板时，要将抹布中的水分拧干后再擦拭，以免水进入面板导致短路损坏空调。 | 二次/1年 |
| 5 | 取出过滤网，用清水或专业中性洗涤、消毒，毛刷刷净、䁁干，避免使用热水或洗衣粉等有酸碱性的清洗剂，以免滤网变形。 | 二次/1年 |
| 6 | 干燥并恢复清洗拆取下来的外壳、挡风板、过滤网。 | 二次/1年 |
| 7 | 安装好挡风板外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 二次/1年 |
| 8 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 二次/1年 |
| 9 | 收拾工具，清扫地面并撤离现场。 | 二次/1年 |
| 四、多联室内机（挂机） |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 二次/1年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 二次/1年 |
| 3 | 专业膜布覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 二次/1年 |
| 4 | 打开拆卸空调盖板外壳、挡风板、过滤网、显示器等打开室内机盖板。 注意挡风板的插法，先中间再左边，后右边。 | 二次/1年 |
| 5 | 取出过滤网，用清水或中性洗涤剂冲洗，毛刷刷净、䁁干。 | 二次/1年 |
| 6 | 清洁布及专业清洗剂擦拭内机各部件，清除灰尘污垢等。 | 二次/1年 |
| 7 | 擦洗空调外部水分和空调罩上的水分，取下空调罩，注意取下顺序为先右边再左边。 | 二次/1年 |
| 8 | 用塑壳清洗剂清洗拆取下来的外壳、挡风板、过滤网。 | 二次/1年 |
| 9 | 安装挡风板外壳过滤网，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 二次/1年 |
| 10 | 用塑壳清洁剂和百洁布清洗外壁，注意对空调电机控制部分的外壳清洗时只能用毛巾擦洗，不能直接喷清洗剂。 | 二次/1年 |
| 11 | 安装复原出入风外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 二次/1年 |
| 12 | 验机并与清洗前各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 二次/1年 |
| 13 | 收拾工具，清扫地面。 | 二次/1年 |
| 五、分体机（室外机、室内机） |  |  |
| 室外机清洗 |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 二次/1年 |
| 2 | 清洗外壳及过滤网，自然吹晾干 | 二次/1年 |
| 3 | 检查排水系统：检查室外机的排水系统是否畅通。清除任何堵塞物或杂物，以确保水能够顺利排出。这将防止水积聚并导致损坏或漏水。 | 二次/1年 |
| 4 | 清理杂物：由于室外机摆放位置的特殊，常年风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里面。不及时清理的话，有可能会影响风机扇叶的寿命，造成扇叶出现裂缝。时间一久，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的其他部件。 | 二次/1年 |
| 5 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 二次/1年 |
| 6 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热。 | 二次/1年 |
| 7 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致。 | 二次/1年 |
| 8 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。冲洗时应将空调室外机右侧冲洗干净。冲洗空调室外机时，请勿直接冲洗空调室外机，以防止水流入、扇轴承导致润滑不良。 | 二次/1年 |
| 9 | 清洗管道防止堵塞。 | 二次/1年 |
| 10 | 清洁主机四周整洁无异物。 | 二次/1年 |
| 11 | 整理工作，复查机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重应马上更换机壳。 | 二次/1年 |
| 12 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 二次/1年 |
| 13 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 二次/1年 |
| 室内机清洗 |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 关闭空调，并拔掉空调电源插头，避免在清洗过程中触电。 | 二次/1年 |
| 2 | 首先拆卸导风板外壳等外部配件，将滤网抽出，用水或真空吸尘器清洗滤网。 | 二次/1年 |
| 3 | 清洗部件：将拆卸下来的部件放入温水中浸泡，用毛刷轻轻刷洗上面的灰尘和细菌。洗净后用清水冲洗干净，晾干备用。 | 二次/1年 |
| 4 | 安装前面板：将前面板按照原来的位置安装回去，并固定好螺丝。 | 二次/1年 |
| 5 | 检查制冷效果：在确认立式空调正常工作后，可以打开电源开关测试制冷效果。如果制冷效果不佳，可以再次检查是否有漏气或堵塞等问题。 | 二次/1年 |
| 6 | 安装复原出入风外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 二次/1年 |
| 7 | 验机并与清洗前各项功能进行对比，确保性能正常。 | 二次/1年 |
| 8 | 收拾工具，清扫地面撤离现场。 | 二次/1年 |
| 六、一拖一天花机（室外机、室内机） |  |  |
| 室外机清洗 |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 二次/1年 |
| 2 | 检查排水系统：检查室外机的排水系统是否畅通。清除任何堵塞物或杂物，以确保水能够顺利排出。这将防止水积聚并导致损坏或漏水。 | 二次/1年 |
| 3 | 清理杂物：由于室外机摆放位置的特殊，常年风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里面。不及时清理的话，有可能会影响风机扇叶的寿命，造成扇叶出现裂缝。时间一久，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的其他部件。 | 二次/1年 |
| 4 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 二次/1年 |
| 5 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热。 | 二次/1年 |
| 6 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致。 | 二次/1年 |
| 7 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。 | 二次/1年 |
| 8 | 清洗管道防止堵塞。 | 二次/1年 |
| 9 | 清洁主机四周整洁无异物。 | 二次/1年 |
| 10 | 整理工作，复查机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重应马上更换机壳。 | 二次/1年 |
| 11 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 二次/1年 |
| 12 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 二次/1年 |
| 室内机清洗 |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 面板检测，做好清洗准备。 | 二次/1年 |
| 2 | 测试空调功能正常后关机，主电源确保断电。清洗前对采购人的家具地面进行保护，铺上专有的保护膜，防止弄脏。 | 二次/1年 |
| 3 | 拆卸天花机各部件。 | 二次/1年 |
| 4 | 天花机的拆卸是清洗最重要的步骤之一。 | 二次/1年 |
| 5 | 拆进风口盖板。 | 二次/1年 |
| 6 | 拆卸进风口盖板。 | 二次/1年 |
| 7 | 拆边框。 | 二次/1年 |
| 8 | 拆整体边框，根据空调的结构有序打开卡扣并拆除螺丝，边框应做到安全无损拆卸。 | 二次/1年 |
| 9 | 冲洗各零件。 | 二次/1年 |
| 10 | 对于拆下的零件都应采用冲洗擦干水分的清洗流程。 | 二次/1年 |
| 11 | 还原试机。 | 二次/1年 |
| 12 | 将所有配件原路装回，开机调试装备，检查是否运行正常，等一切完毕清理现场，恢复原样。 | 二次/1年 |
| 七、全热交换器（新风系统）清洗内容 |  |  |
| 序号 | 简单清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 关闭新风系统（全热交换器）的电源，确保设备进入停机状态。 | 二次/1年 |
| 2 | 准备毛刷、专用吸尘器、清洁、消毒用品等工具。 | 二次/1年 |
| 3 | 外部清洁：采用毛刷或专用吸尘器清理新风系统的外部及表面，去除尘垢和杂物。 | 二次/1年 |
| 4 | 做好防护，避免水或清洁剂进入设备。 | 二次/1年 |
| 5 | 用湿布或专业清洁剂擦拭外壳，确保外观表面清洁无污。 | 二次/1年 |
| 6 | 进风口清洁 | 二次/1年 |
| 7 | 打开新风系统的进风口，检查滤网状态。 | 二次/1年 |
| 8 | 如滤网严重污染或损坏，需要进行更换 | 二次/1年 |
| 9 | 用专业清洗剂、吸尘器或刷对滤网表面的灰尘和污垢进行清理。 | 二次/1年 |
| 10 | 温水清洗滤网，吸水晾干，确保滤网洁净。 | 二次/1年 |
| 11 | 出风口清洁 | 二次/1年 |
| 12 | 检查新风系统的出风口，清理出风口周围灰尘杂物 | 二次/1年 |
| 13 | 用专业清洁剂或湿布擦拭出风口，彻底清洁。 | 二次/1年 |
| 14 | 进排风口管道清洁及异物清除 | 二次/1年 |
| 15 | 对拆除部件及滤网等进行复原。 | 二次/1年 |
| 16 | 开机验机试运行，专业测试出入风口风量质量正常。 | 二次/1年 |
| 17 | 收拾工具，清扫地并撤离现场 | 二次/1年 |

#### 2、空调深度清洗步骤与内容

| 一、多联机（室外机） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 2 | 取下空调外壳罩，保护好线路与内部结构配件 | 一次/一年 |
| 3 | 清洗外壳及过滤网，自然吹晾干 | 一次/一年 |
| 4 | 用专业清洗剂清洗冷凝器，吸尘器风力等方式除尘除垢，助力垃圾清除。 | 一次/一年 |
| 5 | 取下挡风板，移开温度传感器，拆下导风叶，防水措施。用水管或专业刷及专用空调清洁剂将散热片翅片灰尘清除。 | 一次/一年 |
| 6 | 清洗过滤器：定期清洗过滤器是确保室外机正常运行的重要步骤。根据空调说明书的指示，取下过滤器并用温水和温和的清洁剂轻轻清洗。彻底冲洗和晾干后，将过滤器安装回原位。 | 一次/一年 |
| 7 | 清洗换热器：换热器是室外机的核心部件之一。使用压缩空气或软刷将换热器表面的灰尘和污垢清除干净。确保清理过程中不要损坏任何部件 | 一次/一年 |
| 8 | 检查排水系统：检查室外机的排水系统是否畅通。清除任何堵塞物或杂物，以确保水能够顺利排出。这将防止水积聚并导致损坏或漏水。 | 一次/一年 |
| 9 | 清理杂物：由于室外机摆放位置的特殊，常年风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里面。不及时清理的话，有可能会影响风机扇叶的寿命，造成扇叶出现裂缝。时间一久，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的其他部件。 | 一次/一年 |
| 10 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 一次/一年 |
| 11 | 空调干燥，原路安装各配件与外壳罩。 | 一次/一年 |
| 12 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热。 | 一次/一年 |
| 13 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致。 | 一次/一年 |
| 14 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。冲洗时应将空调室外机右侧冲洗干净。冲洗空调室外机时，请勿直接冲洗空调室外机，以防止水流入、扇轴承导致润滑不良。 | 一次/一年 |
| 15 | 清洗管道防止堵塞。 | 一次/一年 |
| 16 | 清洁主机四周整洁无异物。 | 一次/一年 |
| 17 | 整理工作，复查机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重应马上更换机壳。 | 一次/一年 |
| 18 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 19 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 二、多联室内机（风管机） |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 一次/一年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 3 | 专业膜布覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 一次/一年 |
| 4 | 拆卸风管进出口风百叶栅栏和滤网，清水或中性洗涤或冲洗。 | 一次/一年 |
| 5 | 对回风口过滤网和送风系统进行高温蒸气清洗杀菌消毒，使用中央空调专用清洗剂清洗、除垢、杀菌，并保持通风顺畅。 | 一次/一年 |
| 6 | 对蒸发器喷洒空调清洗剂，喷洒时要均匀，量不能太多，喷洒一遍即可，避免喷到空调电机控制部分。 | 一次/一年 |
| 7 | 用毛刷对蒸发器铝翅片刷洗，让药剂和尘埃充分反应，用小毛刷刷洗滚筒和出风口，从上到下顺着铝翅片垂直方向刷洗。 | 一次/一年 |
| 8 | 清洗风机盘管表冷凝器时，使用中央空调专用清洗剂和高温蒸汽机清洗、除垢、杀菌，并保持通风顺畅。 | 一次/一年 |
| 9 | 对盘管风机叶轮、蜗壳、马达积尘进行清扫，并给电机转轴加油。 | 一次/一年 |
| 10 | 将接水盘、过滤器中的去污泥、杂物进行清洗干净，保持水流畅通。 | 一次/一年 |
| 11 | 保持进出风栅的清洁卫生，进行所有配件安装复位。 | 一次/一年 |
| 12 | 检查水管是否连接牢固。 | 一次/一年 |
| 13 | 检查保温是否良好；检查阀门是否漏水。 | 一次/一年 |
| 14 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理复原。 | 一次/一年 |
| 15 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 三、多联室内机（天花机） |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 一次/一年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 3 | 专业膜布等覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 一次/一年 |
| 4 | 打开拆卸空调盖板外壳、四周面板等。注意清洗空调外壳特别是显示面板时，要将抹布中的水分拧干后再擦拭，以免水进入面板导致短路损坏空调。 | 一次/一年 |
| 5 | 取出过滤网，用清水或专业中性洗涤、消毒，毛刷刷净、䁁干，避免使用热水或洗衣粉等有酸碱性的清洗剂，以免滤网变形。 | 一次/一年 |
| 6 | 拆下回风口四角挡块，拔除回风块与控制电源处连接线，拆下回风口专业清洗及消毒。 | 一次/一年 |
| 7 | 关闭冷却进水和回水阀门，拆卸控制线路板上盖板，拆卸并绝缘电源线与电动阀控制线。 | 一次/一年 |
| 8 | 拆卸水泵电机和扫风电机控制线、感温探头信号线。 | 一次/一年 |
| 9 | 松解四角螺栓，拆卸接水盘。 | 一次/一年 |
| 10 | 专业清洁布及清洁消毒剂，清洗接水盘，擦拭干净。 | 一次/一年 |
| 11 | 拧除蜗壳风轮螺母，拆卸风轮，清洗蜗壳风轮。 | 一次/一年 |
| 12 | 专业空调清洗剂及高温蒸汽消毒机清洗盘管翅片，用毛刷从翅片由上向下刷洗。 | 一次/一年 |
| 13 | 布置好接水容器，用水枪冲洗，再压缩空气吹净翅片内部水份与脏物。 | 一次/一年 |
| 14 | 使用空调清洗剂调成散雾状，将蒸发器铝翅片残留污垢冲洗掉，冲洗时注意观察排水管排水是否正常，如不正常应立即疏通处理。 | 一次/一年 |
| 15 | 清洗散热片，风轮叶片的灰尘、污垢。 | 一次/一年 |
| 16 | 取下导风片，用高温蒸汽机对风轮进行喷洗，进行脏物清除，干净后用蒸汽清洗机高温杀菌，安装好导风片。 | 一次/一年 |
| 17 | 干燥并恢复清洗拆取下来的外壳、挡风板、过滤网。 | 一次/一年 |
| 18 | 安装好挡风板外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 一次/一年 |
| 19 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 20 | 收拾工具，清扫地面并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 四、多联室内机（挂机） |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 一次/一年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 3 | 专业膜布覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 一次/一年 |
| 4 | 打开拆卸空调盖板外壳、挡风板、过滤网、显示器等打开室内机盖板。 注意挡风板的插法，先中间再左边，后右边。 | 一次/一年 |
| 5 | 取出过滤网，用清水或中性洗涤剂冲洗，毛刷刷净、䁁干。 | 一次/一年 |
| 6 | 清洁布及专业清洗剂擦拭内机各部件，清除灰尘污垢等。 | 一次/一年 |
| 7 | 做好接水漏斗，清洗水枪深度冲洗翅片，擦干。 | 一次/一年 |
| 8 | 取下导风片，用高温蒸汽机对风轮进行喷洗，进行脏物清除，干净后用蒸汽清洗机高温杀菌，安装好导风片。 | 一次/一年 |
| 9 | 对蒸发器喷洒空调清洗剂，喷洒时要均匀，量不能太多，喷洒一遍即可，避免喷到空调电机控制部分。 | 一次/一年 |
| 10 | 用毛刷对蒸发器铝翅片刷洗，让药剂和尘埃充分反应，用小毛刷刷洗滚筒和出风口，从上到下顺着铝翅片垂直方向刷洗。 | 一次/一年 |
| 11 | 使用空调清洗剂调成散雾状，将蒸发器铝翅片残留污垢冲洗掉，冲洗时注意观察排水管排水是否正常，如不正常应立即疏通处理。 | 一次/一年 |
| 12 | 使用专用的消毒剂、空调高温蒸汽机杀菌消毒对空调内部进行消毒处理。消毒剂可以有效杀死细菌和病毒，保障室内空气的卫生和健康。 | 一次/一年 |
| 13 | 擦洗空调外部水分和空调罩上的水分，取下空调罩，注意取下顺序为先右边再左边。 | 一次/一年 |
| 14 | 用塑壳清洗剂清洗拆取下来的外壳、挡风板、过滤网。 | 一次/一年 |
| 15 | 安装挡风板外壳过滤网，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 一次/一年 |
| 16 | 用塑壳清洁剂和百洁布清洗外壁，注意对空调电机控制部分的外壳清洗时只能用毛巾擦洗，不能直接喷清洗剂。 | 一次/一年 |
| 17 | 清洗机内，最重要的是清洗换热器上的灰尘。避免长期不清理灰尘堆积而引起换热器的风路堵塞，从而影响热交换的效率，造成制冷制热效果下降，严重的还会烧坏压缩机。 | 一次/一年 |
| 18 | 安装复原出入风外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 一次/一年 |
| 19 | 验机并与清洗前各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 20 | 收拾工具，清扫地面。 | 一次/一年 |
| 五、分体机（室外机、室内机） |  |  |
| 室外机清洗 |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 2 | 取下空调外壳罩，保护好线路与内部结构配件。 | 一次/一年 |
| 3 | 清洗外壳及过滤网，自然吹晾干。 | 一次/一年 |
| 4 | 用专业清洗剂和清洗冷凝器，吸尘器风力等方式除尘除垢，助力垃圾清除。 | 一次/一年 |
| 5 | 取下挡风板，移开温度传感器，拆下导风叶，防水措施。用水管或专业刷及专用空调清洁剂将散热片翅片灰尘清除。 | 一次/一年 |
| 6 | 清洗过滤器：定期清洗过滤器是确保室外机正常运行的重要步骤。根据制造商的指示，取下过滤器并用温水和温和的清洁剂轻轻清洗。彻底冲洗和晾干后，将过滤器安装回原位。 | 一次/一年 |
| 7 | 清洗换热器：换热器是室外机的核心部件之一。使用压缩空气或软刷将换热器表面的灰尘和污垢清除干净。确保清理过程中不要损坏任何部件。 | 一次/一年 |
| 8 | 检查排水系统：检查室外机的排水系统是否畅通。清除任何堵塞物或杂物，以确保水能够顺利排出。这将防止水积聚并导致损坏或漏水。 | 一次/一年 |
| 9 | 清理杂物：于室外机摆放位置的特殊，常年风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里面。不及时清理的话，有可能会影响风机扇叶的寿命，造成扇叶出现裂缝。时间一久，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的其他部件。 | 一次/一年 |
| 10 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 一次/一年 |
| 11 | 空调干燥，原路安装各配件与外壳罩。 | 一次/一年 |
| 12 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热。 | 一次/一年 |
| 13 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致。 | 一次/一年 |
| 14 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。冲洗时应将空调室外机右侧冲洗干净。冲洗空调室外机时，请勿直接冲洗空调室外机，以防止水流入、扇轴承导致润滑不良。 | 一次/一年 |
| 15 | 清洗管道防止堵塞。 | 一次/一年 |
| 16 | 清洁主机四周整洁无异物。 | 一次/一年 |
| 17 | 整理工作，复查机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重应马上更换机壳。 | 一次/一年 |
| 18 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 19 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 室内机清洗 |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 关闭空调，并拔掉空调电源插头，避免在清洗过程中触电。 | 一次/一年 |
| 2 | 首先拆卸导风板，将滤网抽出，用水或真空吸尘器清洗滤网。 | 一次/一年 |
| 3 | 其次确定散热片位置。 | 一次/一年 |
| 4 | 格栅式柜式空调的散热片可以透过出风口挡板或进风口处挡板找到；滑盖式柜式空调，需先开启空调，在正常出风后，透过出风口挡板找到。 | 一次/一年 |
| 5 | 将空调专用清洗剂均匀喷洒在散热片上，泡沫完全覆盖散热片后静置15分钟左右。 | 一次/一年 |
| 6 | 最后，将滤网装回柜式空调，并擦拭干净外壳，打开空调制冷模式，散热片上的污水就会随着排水管排出，运转半小时即可。 | 一次/一年 |
| 7 | 拆卸内部部件：将立式空调内部的风扇、风叶等部件拆卸下来。 | 一次/一年 |
| 8 | 清洗部件：将拆卸下来的部件放入温水中浸泡，用毛刷轻轻刷洗上面的灰尘和细菌。洗净后用清水冲洗干净，晾干备用。 | 一次/一年 |
| 9 | 消毒处理：为了杀灭细菌和病毒，可以使用专业的空调高温蒸汽机和专业消毒液对空调内部进行消毒处理。注意消毒液的使用量和使用方法，不要使用过量或不当的消毒液。 | 一次/一年 |
| 10 | 安装散热片：将清洗干净的散热片按照原来的位置安装回去。 | 一次/一年 |
| 11 | 安装内部部件：将拆卸下来的内部部件按照原来的位置安装回去。 | 一次/一年 |
| 12 | 安装前面板：将前面板按照原来的位置安装回去，并固定好螺丝。 | 一次/一年 |
| 13 | 检查制冷效果：在确认立式空调正常工作后，可以打开电源开关测试制冷效果。如果制冷效果不佳，可以再次检查是否有漏气或堵塞等问题。 | 一次/一年 |
| 14 | 安装复原出入风外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 一次/一年 |
| 15 | 验机并与清洗前各项功能进行对比，确保性能正常。 | 一次/一年 |
| 16 | 收拾工具，清扫地面撤离现场。 | 一次/一年 |
| 六、一拖一天花机（室外机、室内机） |  |  |
| 室外机清洗 |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 2 | 取下空调外壳罩，保护好线路与内部结构配件。 | 一次/一年 |
| 3 | 清洗外壳及过滤网，自然吹晾干。 | 一次/一年 |
| 4 | 用专业清洗剂清洗冷凝器，吸尘器风力等方式除尘除垢，助力垃圾清除。 | 一次/一年 |
| 5 | 取下挡风板，移开温度传感器，拆下导风叶，防水措施。用水管或专业刷及专用空调清洁剂将散热片翅片灰尘清除。 | 一次/一年 |
| 6 | 清洗过滤器：定期清洗过滤器是确保室外机正常运行的重要步骤。根据制造商的指示，取下过滤器并用温水和温和的清洁剂轻轻清洗。彻底冲洗和晾干后，将过滤器安装回原位。 | 一次/一年 |
| 7 | 清洗换热器：换热器是室外机的核心部件之一。使用压缩空气或软刷将换热器表面的灰尘和污垢清除干净。确保清理过程中不要损坏任何部件。 | 一次/一年 |
| 8 | 检查排水系统：检查室外机的排水系统是否畅通。清除任何堵塞物或杂物，以确保水能够顺利排出。这将防止水积聚并导致损坏或漏水。 | 一次/一年 |
| 9 | 清理杂物：于室外机摆放位置的特殊，常年风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里面。不及时清理的话，有可能会影响风机扇叶的寿命，造成扇叶出现裂缝。时间一久，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的其他部件。 | 一次/一年 |
| 10 | 冲洗外机：用自来水管对外机进行上下冲洗，注意空调室外机翼形铝箔散热片即温度交换器必须保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。 如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。 | 一次/一年 |
| 11 | 空调干燥，原路安装各配件与外壳罩。 | 一次/一年 |
| 12 | 用毛刷或高压气管等专业工具清扫室外机翅片规范方向与力度进行去除灰尘、污垢、杂物等，有效散热。 | 一次/一年 |
| 13 | 高压水枪冲洗室外主机，水柱方向与翅片保持一致。 | 一次/一年 |
| 14 | 用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。冲洗时应将空调室外机右侧冲洗干净。冲洗空调室外机时，请勿直接冲洗空调室外机，以防止水流入、扇轴承导致润滑不良。 | 一次/一年 |
| 15 | 清洗管道防止堵塞。 | 一次/一年 |
| 16 | 清洁主机四周整洁无异物。 | 一次/一年 |
| 17 | 整理工作，复查机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重应马上更换机壳。 | 一次/一年 |
| 18 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 19 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 室内机清洗 |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 验机：检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损并登记数据。 | 一次/一年 |
| 2 | 拔掉空调电源，准备清洗药剂和工具。 | 一次/一年 |
| 3 | 专业膜布等覆盖现场设备设施，规范防尘防水隔离措施。 | 一次/一年 |
| 4 | 打开拆卸空调盖板外壳、四周面板等。注意清洗空调外壳特别是显示面板时，要将抹布中的水分拧干后再擦拭，以免水进入面板导致短路损坏空调。 | 一次/一年 |
| 5 | 取出过滤网，用清水或专业中性洗涤、消毒，毛刷刷净、䁁干，避免使用热水或洗衣粉等有酸碱性的清洗剂，以免滤网变形。 | 一次/一年 |
| 6 | 拆下回风口四角挡块，拔除回风块与控制电源处连接线，拆下回风口专业清洗及消毒。 | 一次/一年 |
| 7 | 关闭冷却进水和回水阀门，拆卸控制线路板上盖板，拆卸并绝缘电源线与电动阀控制线。 | 一次/一年 |
| 8 | 拆卸水泵电机和扫风电机控制线、感温探头信号线。 | 一次/一年 |
| 9 | 松解四角螺栓，拆卸接水盘。 | 一次/一年 |
| 10 | 专业清洁布及清洁消毒剂，清洗接水盘，擦拭干净。 | 一次/一年 |
| 11 | 拧除蜗壳风轮螺母，拆卸风轮，清洗蜗壳风轮。 | 一次/一年 |
| 12 | 专业空调清洗剂及高温蒸汽消毒机清洗盘管翅片，用毛刷从翅片由上向下刷洗。 | 一次/一年 |
| 13 | 布置好接水容器，用水枪冲洗，再压缩空气吹净翅片内部水份与脏物。 | 一次/一年 |
| 14 | 使用空调清洗剂调成散雾状，将蒸发器铝翅片残留污垢冲洗掉，冲洗时注意观察排水管排水是否正常，如不正常应立即疏通处理。 | 一次/一年 |
| 15 | 清洗散热片，风轮叶片的灰尘、污垢。 | 一次/一年 |
| 16 | 取下导风片，用高温蒸汽机对风轮进行喷洗，进行脏物清除，干净后用蒸汽清洗机高温杀菌，安装好导风片。 | 一次/一年 |
| 17 | 干燥并恢复清洗拆取下来的外壳、挡风板、过滤网。 | 一次/一年 |
| 18 | 安装好挡风板外壳过滤网等所有配件，注意安装顺序为先拆后装，后拆先装。 | 一次/一年 |
| 19 | 开机验机试运行，专业测温测风仪进行风速温度检测，对登记各项功能进行对比，如有异常及时处理。 | 一次/一年 |
| 20 | 收拾工具，清扫地面并撤离现场。 | 一次/一年 |
| 七、全热交换器（新风系统）清洗内容 |  |  |
| 序号 | 深度清洗内容 | 周 期 |
| 1 | 关闭新风系统（全热交换器）的电源，确保设备进入停机状态。 | 一次/一年 |
| 2 | 准备毛刷、专用吸尘器、清洁、消毒用品等工具。 | 一次/一年 |
| 3 | 外部清洁：采用毛刷或专用吸尘器清理新风系统的外部及表面，去除尘垢和杂物。 | 一次/一年 |
| 4 | 做好防护，避免水或清洁剂进入设备。 | 一次/一年 |
| 5 | 用湿布或专业清洁剂擦拭外壳，确保外观表面清洁无污。 | 一次/一年 |
| 6 | 进风口清洁。 | 一次/一年 |
| 7 | 打开新风系统的进风口，检查滤网状态。 | 一次/一年 |
| 8 | 如滤网严重污染或损坏，需要进行更换。 | 一次/一年 |
| 9 | 用专业清洗剂、吸尘器或刷对滤网表面的灰尘和污垢进行清理。 | 一次/一年 |
| 10 | 温水清洗滤网，吸水晾干，确保滤网洁净。 | 一次/一年 |
| 11 | 出风口清洁。 | 一次/一年 |
| 12 | 检查新风系统的出风口，清理出风口周围灰尘杂物。 | 一次/一年 |
| 13 | 用专业清洁剂或湿布擦拭出风口，彻底清洁。 | 一次/一年 |
| 14 | 内部清洁。 | 一次/一年 |
| 15 | 打开新风系统的内部面板，严格按设备说明书的指导进行操作，确保安全规范。 | 一次/一年 |
| 16 | 用专业吸尘器或刷对设备内部的灰尘和污垢彻底清除。 | 一次/一年 |
| 17 | 温水擦拭内部表面，吸干水份。 | 一次/一年 |
| 18 | 气泵清理内部风扇，确保顺畅运行。 | 一次/一年 |
| 19 | 进排风口管道清洁及异物清除。 | 一次/一年 |
| 20 | 对拆除部件及滤网等进行复原。 | 一次/一年 |
| 21 | 开机验机试运行，专业测试出入风口风量质量正常。 | 一次/一年 |
| 22 | 收拾工具，清扫地并撤离现场。 | 一次/一年 |

#### 3、中央空调系统（水机）检查保养内容

| 项目 | 售后维护大类 | 维护细类 | 季度维护（次） | 半年维护（次） | 年度维护（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调系统 | 整机常规检查 | 检查主机外观 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查机组参数设定值 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查、记录运行参数（运行30min后） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查机组故障报警，故障原因分析 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查机组电压 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查触摸屏/显示屏显示和按键操作 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查机组运行噪音检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷水机组，调整安全控制装置。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查启动柜、控制柜、接触器等控制装置的运行。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查调整微电脑控制中心的设定值。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查润滑系统的运行。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查制冷剂液位油面。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 油加热器和温度。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电机和启动器的运行；检查平时操作运行记录，核对数据。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查油路工作情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查油加热器工作电压。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查控制箱工作电压。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电流百分比设定值。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查各保护装置是否正常。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查压缩机有无异常振动及噪音。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷媒情况，不足则加注。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查马达负载信号电压。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查控制线路是否正常。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查主机电压。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查主线缆接线端子松紧情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查主机绝缘情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查接触器有无电磁噪音。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查Y-△转换时间（或可控硅情况）。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查主电缆发热情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查过载保护设定值。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查主机电流。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清理电控柜内积尘。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查接触器触点磨损情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 系统密封性检测。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查维修油冷却器、电磁阀等其他系统部件等。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查制冷剂量，测试制冷剂纯度，制冷剂不足则添加。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷冻机油检查测试分析，需要时更换。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 根据需要更换油过滤器。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 全面清理电柜各起动器和控制器触点，确保接触良好。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电磁阀，膨胀阀工作情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 维护电机启动器。执行诊断检查程序；清洁、更换接触器；检查连接机构；检查所有接线端并拧紧；检查过载装置；空载运行启动器。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 控制面板的检测。执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；对机组电气连锁装置进行空动作实验；检查所有接线端并拧紧；检查显示数据的精度和设定值。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 对机组保养后进行试漏、去湿、抽真空。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 机组调试，使机组各项技术指标达到标准。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备的总体运行情况以确保设备在预设条件下运行正常、良好，包括：冷却水泵，冷冻水泵,补水箱，冷却塔，风柜机，风机盘管，相关联的电力、电子和机械控制器和电路板。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 当维修检查工作完成后，检查维修日志，并记录如下内容：周围环境的温度和预设条件；冷却塔的运行状况，包括电动机安培数，进水和出水的温度；水泵的水压，电动机安培数，已检设备数目和运行状况是否良好；任何特殊的观察报告，备注和执行的操作； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查所有运行的水泵、冷却风扇、电动机、风箱、控制器和其他运转的部件的润滑系统，当有必要时，还需检查以上机件的清洁和油腻度； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查调节装置，保险装置，检查所有控制面板的指示灯，如有需要，要进行调整； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁电板，包括线路终端和连接点； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机盘管风速和出风温度； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查所有构架和支架的腐蚀情况； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 机组振动检查 | 1 | 2 | 4 |
| 中央空调系统 | 压缩机及润滑系统维护 | 检查压缩机油位 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查压缩机油色 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查压缩机油压（油箱压力/供油压力） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查润滑油油泵通断 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查润滑油油温 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查油加热器通断 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查压缩机是否有异常的噪音 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 预紧各接口、法兰密封面螺栓 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 导叶调节机构模拟起动检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查油过滤器滤芯 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换油过滤器滤芯 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 润滑油品质分析 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换润滑油 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 油泵电机绝缘检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 主电机绝缘检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 压缩机马达 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及收紧所有之马达电源端子 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测马达线圈温度传感器欧姆值 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 马达线组之绝缘阻抗测试 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 马达起动控制箱 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 收紧所有之电源端子 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测马达起动器的所有其它装置 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测各接触器线路端子 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 对马达起动箱除垢 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测马达接线端子温度 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测各接触器接点 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁各接触器接点 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查清理电子板系统 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 润滑系统 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 如需要更换压缩机润滑油(适用附带油阀的压缩机) | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测油槽油位是否正常（适用附带油镜运转中） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换压缩机油过滤器* | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测油温控制传感器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 收紧油引射系统端子（适用附带回油系统机组） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及除垢处理 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测电磁阀 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测回油是否正常 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测冷媒水份指示器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 开机运转测试 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测马达线圈温度传感器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 油槽视窗油位是否正常 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 从视窗检测油回收， | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测不正常之噪音，振动及高温 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及报告损坏之零件 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及报告其操作状况 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 供油系统解体检查 | 1 | 2 | 4 |
|  | 冷媒系统维护 | 检查蒸发器液位 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 制冷剂品质分析 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷媒系统过滤器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换干燥过滤器滤芯 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷媒系统检漏 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 补充制冷剂 | 1 | 2 | 4 |
|  | 蒸发器、冷凝器维护 | 冷凝器壳管清洁 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器壳管清洁 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换左水室垫片 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换右水室垫片 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷凝器漏水检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器漏水检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷凝器铜管泄漏检测 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器铜管泄漏检测 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器检验 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷凝器检验 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测换热情况，如需要报价使用清洗泵化学清洗换热器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水流确认装置动作 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 蒸发器及送风 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查翅片干净度，如需要报价使用高压水化学清洗换热翅片 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查送风机运行情况 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机电机运行情况 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水及冷媒之温差 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水流压力差 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水流确认装置动作 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查送风机、风机电机运作，如需要更换备件皮带 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 一般系统检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测外部非包裹保温部分，主机冷媒系统是否有漏 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 安全阀检验 | 1 | 2 | 4 |
|  | 电控系统维护 | 检查传感器精度（温度、压力传感器） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁控制柜内外的灰尘、脏物 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查、紧固所有接线头 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 电控箱干燥剂更换 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查交流接触器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查热继电器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查空气开关 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查信号灯、指示仪表 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查中间继电器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查信号继电器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查熔断器、保险丝 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测主控板 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电力供应的电压数和相均衡条件； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清理电动机,如有需要，添加润滑剂； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查任何异常的运转噪音和振动。如有需要，更换轴承或维修发动机组件； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查线路保护装置，包括启动，继电器和指示器，如有需要，调节校正错误； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电路，并注意任何连接松脱或者接触不良； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷却发动机或者通风系统避免机件过热； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电动驱动器，确保传送定位正确。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 用电表测试绝缘线圈 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查相关的电路保护装置，电力起动器和设备是否正常运行。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 自动控制装置和仪表：检查、测试和重新校准自动控制器和量表 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及校正低温传感器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及调整高压开关(如执行N2系统试压测试) | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及校正高压传感器（选择配备） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及调整油压调节阀 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测油压转换器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测冷却水及送风温度传感器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测及调整冷却水流量检测传感器（如适用项目） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 校正及调整主机设定参数 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测驱动板 | 1 | 2 | 4 |
|  | 水系统检查 | 冷冻水流量检查 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷冻水排空 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换胶球（可选） | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水系统过滤器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 水质检查与水质分析 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 水系统处理 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 非运行季节系统放水 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查和清理电子控制中心； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 调校机组技术参数及设定； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查及调校接触器和各个电子处理器； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查及调校冷却水和冷冻水的水流开关； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查及调校加载电磁阀、减载电磁阀、主电磁阀和油压差开关； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷冻水、冷却水和冷媒、压缩机的温度感应器； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 整理电脑所有数据； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查配电柜等电器设备； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 根据空调末端配置使用情况提出相应的良好运行维保建议； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 提交详细空调工作参数记录及检测报告。 | 1 | 2 | 4 |
|  | 水泵 | 冷冻水泵检查保养 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查异常的运行噪音并作处理； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查密封件磨损情况； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 保养和维修电机，保持电机运载正常； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换磨损极限的轴承和润滑油； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 确保水管没有阻塞，如有需要，进行调速疏通； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水泵的轴及其温度； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 观察和调整任何异常的运行噪音和振动。如有需要，测试发动机，根据需要进行调整； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查和调整阀门开启度； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查安全和控制装置是否正常运行； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷冻水线路的补充系统是否正常运行，如有需要，进行调整； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查轴封或盘根密封是否正常，滴水现象是否严重； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水系统各阀门开启是否正确，启动水泵运行检查； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水泵运行电流是否正常； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水泵运行噪音及震动是否正常； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查压力表、温度计指示值准确度并检验； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查启动柜控制动作情况是否正常； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水泵启动电流是否过大，启动转换是否正常； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 提交一份水泵常规保养报告。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查接线端子松紧情况； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查电机绝缘情况； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查电机与水泵间连轴器连接及对中是否准确可靠； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 如需要，给所有轴承添加润滑脂； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查保养启动柜控制柜； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查启动柜控制动作情况是否正常； | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 如需要，进行水泵解体大修，更换水泵轴承，轴封及轴套；(由厂家质保或另行报价处理) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 如需要，进行电机大保养，更换电机轴承；(由厂家质保或另行报价处理) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 提交一份水泵年度保养报告。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查电动机和水泵的定位是否正确，如有需要，进行调整。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查所有相关的控制器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 打开水泵套，检查水泵轴、叶轮、轴承和轴套是否有磨损和府蚀现象，必要时更换，水泵外部除锈后刷漆。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查水泵和电动机联轴器，检查水泵密封件，必要时更换 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 把轴承拆下，用汽油维保干净重新上润滑脂。 | 1 | 2 | 4 |
|  | 冷却塔 | 给冷却塔所有铁件除锈后刷油漆 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查轴承和风扇皮带，需要时更换，不更换轴承时须加润滑脂。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷却塔和相关控制器、控制线路是否正常运行； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 保养电机，更换磨损极限的轴承； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 调整风扇角度，检查皮带松紧度并处理； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查管道系统是否有渗漏，如有需要，进行修补； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风扇是否正常运行，包括运转速度，气流量，风扇噪音和振动。如有需要，进行调节： | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 确保风扇的排风没有阻隔，避免通风受阻。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 开机前年度检查在冰机使用前，清洗冷却塔填料及集水盘，坼洗冷却塔出水过滤器、冷却水泵回水过滤器，注水清洗冷却水进出水管道，清理冷却塔上的垃圾和灰尘，清理冷却塔区域周围的垃圾和碎片并将所有的螺栓和螺母拧紧。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 启动前检查电机接线是否松动，检查测量冷却塔电机的绝缘电阻阻值，确认可以使用，否则，应采取措施，确保电机绝缘达到要求。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查皮带张力，皮带轮的平整度。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查电机轴承，风机轴承并加注润滑脂，并对风机盘车。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 点动冷却塔电机，检查风机叶片转向。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 检查浮球、浮球阀及布水器，如喷嘴被杂物堵塞，需清洁，若堵塞严重，须将支管或连接管坼下清洗。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 清洗冷却塔填料及集水盘，坼洗冷却塔出水过滤器、冷却水泵回水过滤器，注水清洗冷却水进出水管道。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电机接线是否松动，检查测量冷却塔电机的绝缘电阻阻值，确认可以使用，否则，应采取措施，确保电机绝缘达到要求。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查皮带张力，皮带轮的平整度，如皮带磨损，须及时更换新的皮带。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机轴承、电机轴承磨损情况，如有必要则加注润滑脂或更换轴承。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查浮球、浮球阀及布水器，如喷嘴被杂物堵塞，需立即清洁，若堵塞严重，须将支管或连接管坼下清洗。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 出具保养检查报告。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 运行期间给风机轴承加注锂基润滑脂。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 室外冷却水管道巡检，如需要提交外管路。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 冷却塔停用后，应对所有轴承加一遍润滑脂。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 冷却塔停用后给电机外壳刷防锈漆并用油布盖好。 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 冷却塔检查保养 | 1 | 2 | 4 |
|  | 风 机 盘 管 | 清洗隔尘网、清洁出风口、回风口 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 紧固所有固定螺丝、钉 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查排水管路，并确认畅通。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查室内温控及风机的三档风速 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查运行噪音及振动情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 根据需要及时更换或维修有关坏损件 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 拆卸风机盘管清洗表冷器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查空气处理机件和相关控制器、控制线路是否正常运行（包括气流量控制装置）； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷凝排水盘、排水管，确保没有阻隔堵塞和溢流，如有需要，进行调整或疏通。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查在盘管周围的配套设备，如阀门、保温层、水管接头等。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 维保翅片及滤网/过滤器； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 观察和调整异常的运行噪音和振动。如有需要，用电表测试发动机，根据需要进行调整或维修； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电机绝缘情况，如有需要，进行更换或维修； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 查检传动装置。如有需要，按要求在轴承处加润滑剂或更换轴承。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检测机件的运行，包括检查风速，温度，控制器。如有需要，调整组件。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 用高压喷水清洁，和高效力的清洁剂维保风柜机、风机盘管翅片。检查和维保凝排水盘和管道，确保没有堵塞、渗漏和溢流。如有需要，进行除锈和刷上涂料。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 把风筒拆下并用水维保干净；检查电机轴承，必要时加润滑脂。清理控制联接和相关的器械。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁风管，维保滤网，清洁出风口、回风口。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 维保冷凝接水盘，用氮气疏通排水管。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查管道装置，支架，输送管道，吊架等的状况，有无腐蚀和渗漏的迹象 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查管道系统的状况 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查核对和保持在设备间的联合配电盘运作正常 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查测试所有控制装置和安全装置，如有需要，重新校准 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查、测试和调整电路板，组件，控制/感应/控测装置，如果系统中带有自动操作系统则也包括在内。在有灰尘，要清理。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 更换所有已损坏的阀门 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 修补已损坏或脱落的保温棉。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机盘管尘网。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机盘管运转时是否有异响及电机过热现象。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查温控三速开关及工作情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机盘管出风及房间温度。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查二通阀情况。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机的噪声是否正常。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 每年清洗回风滤网 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 根据情况清洗风机盘管进水滤网。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查翅片、风轮干净度，如需要使用高压水化学清洗换热翅片、风轮 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洗集水盘，疏通排水管路 | 1 | 2 | 4 |
| 中央空调系统 | 风柜维护保养 | 检查电机电压、电流，测听电机噪音，判断电机是否过载 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查进出水阀，修整或更换 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洗过滤网 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电动比例调节阀是否正常，修整或更换 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查进出水温，清洁水管过滤器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁设备表冷器 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁集水盘 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电动机、风机、皮带，清洁及润滑轴承，校正修整减速震器、联接；轴承与各坚固部件 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 清洁启动控制柜，摇测线柜绝缘，测试各种部件功能，整定参数，修整或更换 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风机尘网。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查风柜运转时是否有异响及电机过热现象 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 重度堵塞滤网，作清洗处理 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备电源控制箱接线端子是否松动，各控制器能否正常工作并清除灰尘； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备运行状况是否平稳正常无异响； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备箱体有无变形、结露、漏风，保温是否完好，并清除灰尘； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备箱体内电机和风机固定螺栓是否松动，传动皮带、皮带轮、传动轴是否松动是否有损坏； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备箱体连接帆布有无脱落损坏； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查进出水管阀门和连接处是否漏水，保温是否完好； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备箱体积水盘清洁情况，并清洗干净； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查冷凝排水管排水是否通畅，连接软管是否通畅，保温是否完好； | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查设备的回风滤网是否有变形损坏。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查翅片、风轮干净度，如需要使用高压水化学清洗换热翅片、风轮 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 提交一份末端设备常规保养报告。 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 检查电流是否正常，噪音是否正常。 | 1 | 2 | 4 |

#### 4、空调（氟机）检查及保养内容

| 一、多联室外主机检查保养 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 检查部位 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻、电流、排气温度 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力、吸气压力、有无漏点、冷媒量是否充足、保温是否正常 | 一次/半年 |
| 3 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、是否串气、 | 一次/半年 |
|  |  | 四通阀线圈是否正常 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 | 一次/半年 |
| 5 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节及线圈工作是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 传感器 | 检查排气温度传感器、排气压力传感器、吸气压力传感器、环境温度传感器、盘管温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 | 一次/半年 |
| 8 | 冷凝风机 | 检查电机电流是否正常、电机轴承是否良好 | 一次/半年 |
|  |  | 检查风机扇叶是否良好、风机动平衡是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好、翅片是否有脏堵 | 一次/半年 |
| 10 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常、电源电压是否正常 | 一次/半年 |
| 11 | 换热器 | 清理并检查换热器。 | 一次/半年 |
| 12 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常、输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 13 | 变频控制部分 | 检测变频主板、变频器散热风机、整流电路、变频模块工作是否正常 | 一次/半年 |
| 14 | 管道检查 | 检查管道有否堵塞及是否维修 | 一次/半年 |
| 15 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好、紧固松动的螺丝及部件是否松动 | 一次/半年 |
| 2、保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 冷凝器 | 药剂清洗室外机冷凝器，除尘、除垢、深度清洗 | 1次/1年 |
| 二、多联室内机检查及保养内容（风管机） |  |  |  |
| 1、检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 制冷系统 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常、铜管是否漏氟、冷媒管保温 | 一次/半年 |
| 2 | 冷凝排水系统 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 一次/半年 |
| 3 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 一次/半年 |
| 4 | 温度传感器 | 检查温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 5 | 线控器及空调面板 | 检查线控器、液晶显示、菜单设置是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 供电电源及接线端子 | 测量供电电源是否正常、检查并紧固接线端子 | 一次/半年 |
| 7 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 8 | 送风温度、回风温度 | 检查空调送风温度、回风温度是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 设备接地及绝缘 | 测量设备接地及绝缘是否良好 | 一次/半年 |
| 10 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架，检查保温是否良好； | 一次/半年 |
| 11 | 水管 | 检查水管是否连接牢固 | 一次/半年 |
| 12 | 阀门 | 检查阀门是否漏水。 | 一次/半年 |
| 2、保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 验机 | 检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损。 | 一次/半年 |
| 2 | 空调回风滤网 送风系统清洁 | 用清水清洗回风滤网，专用清洗剂清洗、除垢、高温蒸汽机杀菌等 | 3次/1年 |
| 3 | 蒸发器、室内机风叶或风轮 | 用药剂、高温蒸汽机等深度清洗蒸发器、深度清洁室内机贯流风叶（分体机）或风轮（天花机）或叶轮（风管机），检查风轮螺丝有无松动，紧固 | 1次/1年 |
| 4 | 电机 | 电机加油 | 1次/1年 |
| 5 | 接水盘 | 接水盘清洗 | 1次/1年 |
| 6 | 进出风栅 | 清洁进出风栅卫生，避免污垢。 | 3次/1年 |
| 7 | 冷凝水管 | 冷凝水管疏通 | 1次/1年 |
| 三、多联室内机检查及保养内容（天花机） |  |  |  |
| 1、检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 验机 | 检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损。 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常、铜管是否漏氟、冷媒管保温 | 一次/半年 |
| 3 | 冷凝排水系统 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 一次/半年 |
| 4 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 一次/半年 |
| 5 | 温度传感器 | 检查温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 线控器及空调面板 | 检查线控器、液晶显示、菜单设置是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 供电电源及接线端子 | 测量供电电源是否正常、检查并紧固接线端子 | 一次/半年 |
| 8 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 送风温度、回风温度 | 检查空调送风温度、回风温度是否正常 | 一次/半年 |
| 10 | 设备接地及绝缘 | 测量设备接地及绝缘是否良好 | 一次/半年 |
| 11 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 一次/半年 |
| 2、保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 面板 | 面板检查测试，清洁 | 3次/1年 |
| 2 | 进出风口盖板 | 拆除盖板、边框等清洁，除垢 | 3次/1年 |
| 3 | 电源盒 | 电源盒保护 | 1次/1年 |
| 4 | 空调回风滤网 | 用清水清洗回风滤网 | 3次/1年 |
| 5 | 蒸发器、室内机风叶或风轮 | 用药剂、高温蒸汽机等深度清洗蒸发器、深度清洁室内机风轮护板或风轮（天花机）等，检查风轮螺丝有无松动，紧固 | 1次/1年 |
| 6 | 接水盘 | 接水盘、水槽等清洗、排污、通阻 | 1次/1年 |
| 7 | 冷凝水管 | 冷凝水管疏通 | 1次/1年 |
| 8 | 装机调试 | 原路安装到位，测试复检 | 1次/1年 |
| 四、多联室内机检查及保养内容（挂机） |  |  |  |
| 1、检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 验机 | 检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损。 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常、铜管是否漏氟、冷媒管保温 | 一次/半年 |
| 3 | 冷凝排水系统 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 一次/半年 |
| 4 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 一次/半年 |
| 5 | 温度传感器 | 检查温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 线控器及空调面板 | 检查线控器、液晶显示、菜单设置是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 供电电源及接线端子 | 测量供电电源是否正常、检查并紧固接线端子 | 一次/半年 |
| 8 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 送风温度、回风温度 | 检查空调送风温度、回风温度是否正常 | 一次/半年 |
| 10 | 设备接地及绝缘 | 测量设备接地及绝缘是否良好 | 一次/半年 |
| 11 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 一次/半年 |
| 2、保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 外壳部件 | 拆卸空调外壳、挡风板、过滤网、显示器等进行清洁 | 3次/1年 |
| 2 | 蒸发器、室内机风叶或风轮 | 用药剂、高温蒸汽机等深度清洗蒸发器、深度清洁室内机贯流风叶（分体机），检查风轮螺丝有无松动，紧固 | 1次/1年 |
| 3 | 铝翅片 | 毛刷对蒸发器铝翅片刷洗，让药剂和尘埃充分反应，用小毛刷刷洗滚筒和出风口，从上到下顺着铝翅片垂直方向刷洗 | 1次/1年 |
| 4 | 消毒杀菌 | 用专用的消毒剂、空调高温蒸汽机杀菌消毒对空调内部进行消毒处理 | 1次/1年 |
| 5 | 空调回风滤网 | 用清水清洗回风滤网 | 3次/1年 |
| 6 | 接水盘 | 接水盘清洗 | 1次/1年 |
| 7 | 冷凝水管 | 冷凝水管疏通 | 1次/1年 |
| 8 | 装机调试 | 原路安装到位，测试复检 | 1次/1年 |
| 五、分体机检查及保养内容（室外机、室内机） |  |  |  |
| 1、室外主机（检查内容） |  |  |  |
| 序号 | 检查部位 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻、电流、排气温度 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力、吸气压力、有无漏点、冷媒量是否充足、保温是否正常 | 一次/半年 |
| 3 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、是否串气、 | 一次/半年 |
|  |  | 四通阀线圈是否正常 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 | 一次/半年 |
| 5 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节及线圈工作是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 传感器 | 检查排气温度传感器、排气压力传感器、吸气压力传感器、环境温度传感器、盘管温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 | 一次/半年 |
| 8 | 冷凝风机 | 检查电机电流是否正常、电机轴承是否良好 | 一次/半年 |
|  |  | 检查风机扇叶是否良好、风机动平衡是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好、翅片是否有脏堵 | 一次/半年 |
| 10 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常、电源电压是否正常 | 一次/半年 |
| 11 | 换热器 | 清理并检查换热器。 | 一次/半年 |
| 12 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常、输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 13 | 变频控制部分 | 检测变频主板、变频器散热风机、整流电路、变频模块工作是否正常 | 一次/半年 |
| 14 | 管道检查 | 检查管道有否堵塞及是否维修 | 一次/半年 |
| 15 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好、紧固松动的螺丝及部件是否松动 | 一次/半年 |
| 室外主机（保养内容） |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 冷凝器 | 药剂清洗室外机冷凝器，除尘、除垢、深度清洗 | 1次/1年 |
| 2、室内机（检查内容） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 验机 | 检查空调是否制冷（制热），导风叶是否转动到位，遥控感应是否正常，各指示灯是否正常，空调外观是否有破损。 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常、铜管是否漏氟、冷媒管保温 | 一次/半年 |
| 3 | 冷凝排水系统 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 一次/半年 |
| 4 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 一次/半年 |
| 5 | 温度传感器 | 检查温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 线控器及空调面板 | 检查线控器、液晶显示、菜单设置是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 供电电源及接线端子 | 测量供电电源是否正常、检查并紧固接线端子 | 一次/半年 |
| 8 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 送风温度、回风温度 | 检查空调送风温度、回风温度是否正常 | 一次/半年 |
| 10 | 设备接地及绝缘 | 测量设备接地及绝缘是否良好 | 一次/半年 |
| 11 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 一次/半年 |
| 室内机（保养内容） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清先保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 外壳部件 | 拆卸空调外壳、挡风板、导风板、过滤网、显示器等进行清洁 | 3次/1年 |
| 2 | 蒸发器、室内机风叶或风轮 | 用药剂、高温蒸汽机等深度清洗蒸发器、深度清洁室内机贯流风叶（分体机），检查风轮螺丝有无松动，紧固 | 1次/1年 |
| 3 | 铝翅片 | 毛刷对蒸发器铝翅片刷洗，让药剂和尘埃充分反应，用小毛刷刷洗滚筒和出风口，从上到下顺着铝翅片垂直方向刷洗 | 1次/1年 |
| 4 | 消毒杀菌 | 用专用的消毒剂、空调高温蒸汽机杀菌消毒对空调内部进行消毒处理 | 1次/1年 |
| 5 | 空调出回风滤网 | 用清水清洗出回风滤网 | 3次/1年 |
| 6 | 散热片 | 专业高温杀菌清洗并安装部件 | 1次/1年 |
| 7 | 接水盘 | 接水盘清洗 | 1次/1年 |
| 8 | 冷凝水管 | 冷凝水管疏通 | 1次/1年 |
| 9 | 装机调试 | 将所有部件原路安装到位，测试复检，避免异常。 | 1次/1年 |
| 六、一拖一天花机检查及保养内容（室外机、室内机） |  |  |  |
| 1、室外主机（检查内容） |  |  |  |
| 序号 | 检查部位 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 压缩机部分 | 检测压缩机绝缘电阻、电流、排气温度 | 一次/半年 |
| 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力、吸气压力、有无漏点、冷媒量是否充足、保温是否正常 | 一次/半年 |
| 3 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常、是否串气、 | 一次/半年 |
|  |  | 四通阀线圈是否正常 |  |
| 4 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 | 一次/半年 |
| 5 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节及线圈工作是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 传感器 | 检查排气温度传感器、排气压力传感器、吸气压力传感器、环境温度传感器、盘管温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 7 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 | 一次/半年 |
| 8 | 冷凝风机 | 检查电机电流是否正常、电机轴承是否良好 | 一次/半年 |
|  |  | 检查风机扇叶是否良好、风机动平衡是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好、翅片是否有脏堵 | 一次/半年 |
| 10 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常、电源电压是否正常 | 一次/半年 |
| 11 | 换热器 | 清理并检查换热器。 | 一次/半年 |
| 12 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常、输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 13 | 变频控制部分 | 检测变频主板、变频器散热风机、整流电路、变频模块工作是否正常 | 一次/半年 |
| 14 | 管道检查 | 检查管道有否堵塞及是否维修 | 一次/半年 |
| 15 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好、紧固松动的螺丝及部件是否松动 | 一次/半年 |
| 室外主机（保养内容） |  |  |  |
| 序号 | 保养部位 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 冷凝器 | 药剂清洗室外机冷凝器，除尘、除垢、深度清洗 | 1次/1年 |
| 2、室内机（检查内容） |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 制冷系统 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常、铜管是否漏氟、冷媒管保温 | 一次/半年 |
| 2 | 冷凝排水系统 | 检查排水泵运转和排水是否正常 | 一次/半年 |
| 3 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 | 一次/半年 |
| 4 | 温度传感器 | 检查温度传感器是否正常 | 一次/半年 |
| 5 | 线控器及空调面板 | 检查线控器、液晶显示、菜单设置是否正常 | 一次/半年 |
| 6 | 供电电源及接线端子 | 测量供电电源是否正常、检查并紧固接线端子 | 一次/半年 |
| 7 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 | 一次/半年 |
| 8 | 送风温度、回风温度 | 检查空调送风温度、回风温度是否正常 | 一次/半年 |
| 9 | 设备接地及绝缘 | 测量设备接地及绝缘是否良好 | 一次/半年 |
| 10 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 | 一次/半年 |
| 室内机保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 面板 | 面板检查测试，清洁 | 3次/1年 |
| 2 | 进出风口盖板 | 折除盖板、边框等清洁，除垢 | 3次/1年 |
| 3 | 电源盒 | 电源盒保护 | 1次/1年 |
| 4 | 空调回风滤网 | 用清水清洗回风滤网 | 3次/1年 |
| 5 | 蒸发器、室内机风叶或风轮 | 用药剂、高温蒸汽机等深度清洗蒸发器、深度清洁室内机风轮护板或风轮（天花机）等，检查风轮螺丝有无松动，紧固 | 1次/1年 |
| 6 | 接水盘 | 接水盘、水槽等清洗、排污、通阻 | 1次/1年 |
| 7 | 冷凝水管 | 冷凝水管疏通 | 1次/1年 |
| 8 | 装机调试 | 原路安装到位，测试复检 | 1次/1年 |
| 七、全热交换器检查及保养内容 |  |  |  |
| 1、全热交换器检查内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 | 检查周期 |
| 1 | 过滤系统 | 检查系统是否脏堵 | 一次/每周 |
| 2 | 风机 | 检查轴承及风机声音是否正常 | 一次/每周 |
| 2、全热交换器保养内容 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 清洗保养内容 | 保养周期 |
| 1 | 过滤装置 | 用压缩空气清洁过滤装置，二年定期更换 | 3次/1年 |
| 2 | 室内回风口 | 清洗室内回风口，保持清洁 | 3次/1年 |
| 3 | 室外回、出风口 | 清洁室外回、出风口，保持整洁无异物、无堵塞。 | 3次/1年 |

### ★（三）空调维保岗位人员配置

1.本项目驻点团队人员岗位必须满足四证要求，即：电工证、制冷证、焊工证和高空作业证。其中，制冷证、焊工证和高空作业证每种证书各不少于一名，电工证不少于三名；一人多证只记一个证书。（投标文件须提供上述人员名单、有效期内证书复印件，以及投标人2025年6月以来任意一个月为其购买社保的证明。）

2.拟派人员总数不少于9人。（投标文件须提供人员名单，以及投标人2025年6月以来任意一个月为其购买社保的证明。）

### （四）驻场要求：

| 序号 | 岗位区域 | 技术要求 | 工作时间 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木铎楼、图书馆 | 负责冷水机组、水泵、末端设备及冷却塔日常维护保养，并能熟练处理上述设备故障 | 上午7:30-下午5:30 | 2人 |
| 2 | 文华苑1-8栋、励教楼 | 负责该区域多联机和分体空调的日常维护保养，并能熟练处理上述设备故障 | 24小时全日 | 3人 |
| 3 | 京华苑、乐育楼、元白楼、南曦园、丽泽楼、金声楼等 | 负责该区域多联机和分体空调的日常维护保养，并能熟练处理上述设备故障 | 上午7:30-下午5:30 | 4人 |