附件1：

工程量清单与报价表

| 序号 | 工程名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工 | 材料 | 利润及其它 | 人工 | 材料 | 利润及其它 |  |  |
| 1 | 土建类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆外墙砖洞口 | 打凿洞口及人工运离现场约1.42m*3.52m | ㎡ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆铝合金窗 |  | ㎡ | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 还原墙壁 | 240轻质砖，M10水泥砂浆砌墙，放2层通长拉结筋 | ㎡ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 内外墙面钉钢筋网 | 不锈钢钉挂40×40金属网 | ㎡ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙壁批荡刮平 | M10水泥砂浆批内外墙面 | ㎡ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 贴外墙瓷片 | 按原墙面样式贴外墙瓷片 | ㎡ | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 贴内墙瓷片 | 按原墙面样式贴室内瓷片 | ㎡ | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 修补室内破损地砖 | 更换破损地砖(如发生破损才换) | 块 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装铝合金窗 | 规格按原尺寸 | ㎡ | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装固定不锈钢网纱 | 规格按原尺寸，2片共1.14㎡ | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 余渣外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电气类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)拆除原有电气管线;2)改造动力冷冻机房原冷却循环水总电源柜内部分电气元件，加装空气开关CM3-140A/3p和电流互感器及电表等；3）安装电力电缆ZB-YJV-4*50+1*25mm2，作新开关的电源进线，从主开关的上桩头取电；理顺原有电缆备用；4）尽量利用原用电缆桥架，计划靠墙新装21米；5）敷设电缆ZB-YJV-4*50+1*25mm2至纯水主电箱TP。8）从主电箱TP至纯水设备配电箱TP1敷设电缆ZB-YJV-3*16+2*10mm2；9）从主电箱TP纯水设备配电箱至TP2敷设电缆ZB-YJV-3*25+2*16mm至2；10）从桥架引出至纯水设备电柜的电缆部分套不锈钢管，做好孔洞的封堵。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 拆除原有电气系统 | 1.名称：拆除原有电气管线 2.内容：电线、电线管、预留的插座、底盒等 3.具体范围根据甲方或设计要求 4.含打包装车、垃圾外运 5.理顺原设备电缆备用 | ㎡ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:电缆ZB-YJV-4*50+1*25mm2 2.利用原电缆桥架敷设 | 米 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：广州电缆，珠江电缆，南洋电缆 |
| 16 | 镀锌金属桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格:200*100mm2 | 米 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：宏际，珠江 |
| 17 | 1个配电箱改造 | 1.名称：1个配电箱改造 2.移装接线端子 3.理顺部分线路 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.规格:150/5 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：德力西，正泰 |
| 19 | 电子式多功能电表 | 1.名称：电子式多功能电表 2.规格:DTS54型 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：华立电表，利于平台自动抄表 |
| 20 | 塑壳开关 | 1.名称：塑壳开关 2.规格:cm3-140A/3300 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：常熟开关，西门子 |
| 21 | 电缆头处处理 | 名称：电缆头处理 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 铜线耳 | 1.名称：铜线耳 2.50mm2及以下 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 揭电缆桥架盖板 | 1.名称：揭电缆桥架盖板 2.理顺桥架内电缆 3.敷设电缆上盖 | 米 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 角铁支架 | 1.名称：角铁支架 2.型号：40*40的角铁，制成200*200的支架 3.油防锈油和墙上安装牢固 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 过墙钻孔 | 1.名称：过墙钻孔 2.规格:Φ80mm2 3.对孔洞进行处理 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管 2.规格:Φ50 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.400*400mm | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 塑壳开关 | 1.名称：塑壳开关 2.规格:cm3-140A/3300 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：常熟开关，施耐德 |
| 29 | 空气开关 | 1.名称：空气开关 2.规格:LS8-63A/3P | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：施耐德，西门子 |
| 30 | 电缆 | 1.名称:电缆ZB-YJV-3*16+2*10mm2 2.利用原电缆桥架敷设 | 米 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：广州电缆，珠江电缆，南洋电缆 |
| 31 | 电缆 | 1.名称:电缆ZB-YJV-3*25+2*16mm2 2.利用原电缆桥架敷设 | 米 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：广州电缆，珠江电缆，南洋电缆 |
| 32 | 空气开关 | 1.名称：空气开关 2.规格:LS8-80A/3P | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：施耐德，西门子 |
| 33 | 移装配电箱 | 1.名称：1个配电箱移装 2.移装原电箱 3.移装原电箱线路 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 供电调试费 | 1.名称:供电调试 2.型号:检查各回路电缆是否达送电条件，并整改 3.规格:调整各回路的相序 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 蒸汽、压缩空气、饮用水、冷冻水类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 安装蒸汽管道 | 泄压、挂牌、切割、拆卸：旧蒸汽管道、保温棉 、修复玻璃保温棉、铝皮外壳 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |
| 37 |  | 焊接、制安：DN40*3.5蒸汽无缝钢管 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 焊接、制安：DN25*3.0蒸汽无缝钢管 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 焊接、制安：DN40*3.5蒸汽无缝焊接弯头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 焊接、制安：DN25*3.0蒸汽无缝焊接弯头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 焊接、制安：DN50*40*4.0蒸汽无缝焊接三通 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 焊接、制安：DN50*25*3.0蒸汽无缝焊接三通 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 焊接、制安：DN40蒸汽16Kg无缝焊接法兰 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 焊接、制安：DN25蒸汽16Kg无缝焊接法兰 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：KITZ |
| 45 |  | 安装：φ16*50mm镀锌螺丝、螺母、垫片 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、推荐埃美柯等优质品牌，新增的管道属于高点位置，施工后管道内会残留空气，选装排气阀门。 2、便于日后维护。 |
| 46 |  | 安装：DN40蒸汽专用金属密封垫 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、品牌推荐：埃美柯。 2、用于辅助排气，或自动排气阀故障时备用。 |
| 47 |  | 安装：DN25蒸汽专用金属密封垫 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 安装：DN40蒸汽法兰式专用截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 安装：DN25蒸汽法兰式专用截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 焊接：DN40，16kg法兰片、盲板、密封垫、螺丝 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 焊接：DN25，16kg法兰片、盲板、密封垫、螺丝 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 开孔、焊接、安装：机械指针式压力表0-1.6Mpa、阀门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 粘贴、包扎：DN40*50蒸汽管绝热玻璃棉 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 粘贴、包扎：DN25*40蒸汽管绝热玻璃棉 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 制作、包扎：φ120蒸汽管0.5mm铝合金保护外壳 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 制作、包扎：φ100蒸汽管0.5mm铝合金保护外壳 | 米 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 管道焊接口防锈油漆、管道试压 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 制作、安装：蒸汽无缝管道50*50mm镀锌型钢支吊架 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 粘贴：蒸汽管道标签、流向箭头标签 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 安装压缩空气管道 | 泄压、挂牌、切割、开孔：焊接压缩空气管道φ32接口 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 焊接、制安：DN32*2.5厚304不锈钢无缝钢管 | 米 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |
| 62 |  | 焊接、制安：DN20*1.5厚304不锈钢无缝钢管 | 米 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 焊接、制安：DN20*2.0厚304不锈钢无缝焊接弯头 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 焊接、制安：DN32*32*2.5厚304不锈钢无缝焊接三通 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 焊接、制安：DN32*20*2.5厚304不锈钢无缝焊接大小头 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 焊接、制安： DN20,304不锈钢镜面快接卡箍、卡盘接头、密封胶垫 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 安装：DN20，304不锈钢法兰式压缩空气球阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：埃美柯、沪工、KITZ |
| 68 |  | 安装：机械指针式压力表0-1.0Mpa、阀门 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：埃美柯 |
| 69 |  | 压缩空气管道通气、试压、吹扫 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 制作、安装：压缩空气管道40*40mm镀锌型钢支吊架 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 粘贴：压缩空气管道标签、流向箭头标签 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 安装饮用水管道 | 泄压、挂牌、切割、拆卸：旧饮用水管道、阀门、水表 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 焊接、制安：DN50*2.5厚304不锈钢镜面无缝钢管 | 米 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |
| 74 |  | 焊接、制安：DN50*2.5厚304不锈钢镜面无缝焊接弯头 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 焊接、制安： DN50,304不锈钢镜面快接卡箍、卡盘接头、密封胶垫 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲供 |
| 76 |  | 安装：DN50，304不锈钢法兰式压缩空气球阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 安装：DN50，法兰式电子水表、密封垫、法兰片 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 安装、焊接：法兰式电子水表不锈钢支架 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 管道冲洗、试压、排水 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 制作、安装：压缩空气管道40*40mm镀锌型钢支吊架 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 粘贴：饮用水管道标签、流向箭头标签 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 安装冷冻水管道 | 泄压、挂牌、开孔、拆卸保温层：焊接冷冻水管道φ50接口 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 焊接、制安：DN50*3.5冷冻水镀锌管道 | 米 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 国标 |
| 84 |  | 焊接、制安：DN50*4无缝焊接弯头 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 焊接：DN50，16kg法兰片、盲板、密封垫、螺丝 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试压用 |
| 86 |  | 焊接、制安：50*50镀锌角钢管码吊架 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 安装：DN50橡胶绝热管码 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 安装：DN50管道手柄手动蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：KITZ |
| 89 |  | 安装：φ16*110mm镀锌螺丝、螺母、垫片 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 安装：DN25管道自动排气阀、球阀（含排水软管） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：埃美柯 |
| 91 |  | 安装：DN25管道手动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：埃美柯 |
| 92 |  | 管道焊接口防锈油漆、管道试压 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 粘贴：φ50*50冷冻水B1级绝热保温管套 （两层保温错位粘贴20＋20mm） | 米 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌推荐：华美 |
| 94 |  | 粘贴：压缩空气管道标签、流向箭头标签 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 辅材 | 切割片、焊条、麻花钻头、结构胶、口罩、护目镜、手套等配件 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 合计（不含税） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 合计（含税） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |