南方医科大学南方医院儿童中心三区UPS电池及配件采购及安装服务项目需求书

（请在填报时请删除示例，“*”项未规范填写将不予采购）
1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：蓄电池             
(2) *数量及单位：40节
(3) 参考品牌型号：阳光、维谛、天能
(4) 设置参考品牌理由：行业知名品牌
2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
性能要求：12V 150AH
尺寸要求：由于现场电池架限制，电池尺寸应适配原设备，以防采购电池太大，现场放不下。
技术要求：详见附件一需求文件
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
含安装及调试
1） 提供新蓄电池卸车、搬运到我院指定地点；
2） 原蓄电池拆卸并回收；
3） 新蓄电池上架，就位、连接；
4） 新蓄电池电压、内阻测试；
5） 开机调试，务必经医护人员允许才可以开机调试，保证病房供电安全，必要时需搭建临时供电线路。
3. 采购商务要求
(1) *交付时间和期限：成交通知后1个月内.
(2) *交付地点：南方医院
(3) *售后服务要求：质保期60个月
质保内容：自蓄电池安装验收后36个月。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后0.5小时响应，2小时到达现场处理。












1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：蓄电池             
(2) *数量及单位：44节
(3) 参考品牌型号：阳光、维谛、天能
(4) 设置参考品牌理由：行业知名品牌

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
性能要求：12V 200AH
尺寸要求：由于现场电池架限制，电池尺寸应适配原设备，以防采购电池太大，现场放不下。
技术要求：详见附件一需求文件
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
含安装及调试
1） 提供新蓄电池卸车、搬运到我院指定地点；
2） 原蓄电池拆卸并回收；
3） 新蓄电池上架，就位、连接；
4） 新蓄电池电压、内阻测试；
5） 开机调试，务必经医护人员允许才可以开机调试，保证病房供电安全，必要时需搭建临时供电线路。

3. 采购商务要求
(1) [bookmark: OLE_LINK1]*交付时间和期限：成交通知后1个月内.
(2) *交付地点：南方医院
(3) *售后服务要求：质保期60个月
质保内容：自蓄电池安装验收后36个月。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后0.5小时响应，2小时到达现场处理。











                                           
附件一：蓄电池需求文件
一、技术参数：
1、生产厂家须为须为正规蓄电池生产制造企业，院方有权要求提供第三方权威检测机构出具的性能检验报告
2、单体电池额定电压：12V C10额定容量：第一组（40节）≥150Ah，第二组（44节）≥200Ah。
3、单体电池浮充电电压： 13.38-13.62V@25℃
4、单体电池均衡充电电压： 13.80-14.40V@25℃
5、单体电池放电终止电压：1.8V@25℃
二，主要性能要求
1、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
2、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于10年，院方有权要求提供相关证明材料。
3、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 
4、蓄电池采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。
5、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。
6、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。
7、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过35mV（12V250Ah泰尔开路压差测试结果是35mV）。同一组电池浮充24h后压差≤22mV（12V250Ah泰尔浮充24h后压差测试结果是22mV）；放电端电压压差≤600mV（12V250Ah泰尔放电端电压压差测试结果是184mV）
8、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在15-20kPa范围内（12V250Ah泰尔闭阀压测试结果16kpa），开阀压力应在20-25kPa范围内（12V250Ah泰尔开阀压测试结果19kpa）。
9、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。
10、蓄电池自放电率每月不大于3%。蓄电池封置 28 天后，其容量保存率不低于 98.5%（12V250Ah泰尔容量保存率测试结果是98.7%）。
11、蓄电池的密封反应效率不低于98.5%。（12V250Ah泰尔容量保存率测试结果是98.8%）
12、蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电160h后，外观应无明显变形及渗液。
13、蓄电池过度放电后，其容量恢复值应≥99%，（12V250Ah泰尔过放电容量恢复值测试结果是99%）
14、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。
15、低温敏感性10h 率容量应≥98.5%C10；（12V250Ah泰尔低温敏感性测试结果是98.5%）外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。
16、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥99%。（12V250Ah泰尔过放电容量恢复值测试结果是99.4%）
17、5.5I10A放电期间，蓄电池连接电压降≤4.6mV（12V250Ah泰尔连接电压降测试结果是4.6mV）
18、★热失控敏感性：经完全充电后，在 25℃±5℃环境中， 以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h。蓄电池温度≤26℃；每24小时的电流增长率≤20%。（12V250Ah泰尔测试结果是蓄电池温度25.8℃；每24小时的电流增长率18.1%）
19、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%，（12V250Ah泰尔容量一致性测试结果是1.8%）
20、★极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象。
21、★蓄电池外壳采用一种防鼓胀变形的铅蓄电池壳体，并提供相关资料证明。
22、供货产品是适用于大电流工作的正极板和及蓄电池（院方有权要求提供加盖公章的证明文件）
23、一种蓄电池极柱与蓄电池盖极柱孔密封结构、
24、★供货产品的外壳使用的是防鼓胀变形的铅蓄电池壳体（院方有权要求提供加盖公章的证明文件一种防鼓胀变形的铅蓄电池壳体）
三、服务商要求：
1、工程师现场安装实施服务，具有“电工作业”的《中华人民共和国特种作业操作证》以确保安全施工。
2、具IS09001、ISO45001、ISO14001认证且（认证范围应含蓄电池的销售和技术服务相关）。
3、近三年来具有2个三甲医院同类项目案列经验。
4、施工工具齐全，接地电阻检测仪器仪表、万用表、绝缘电阻表必须经国家计量测试中心校准，并在有效期内，提供校准证书复印件为证。
5、提供7×24小时400服务热线电话，我院在进行有一定风险的重要系统演练等操作时，根据实际情况，需要服务商在现场参与的，必须无条件支持配合。



（请在填报时请删除示例,“*”项未规范填写将不予采购）
1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：静态模块        
(2) *数量及单位：1个
(3) 参考品牌型号：先控（型号CMS-150/30）
(4) 设置参考品牌理由：原用设备配套

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

已设置参考品牌及型号可无需填报

(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
1） 拆卸旧静态模块；
2） 安装原厂全新的静态模块；
3） 开机调试；
4） 服务商必须持有先控原厂相关授权函；
5） 服务工程师须具有先控原厂出具的技术资格证书，方可参与施工；
6） 开机调试，务必经医护人员允许才可以开机调试，保证病房供电安全，必要时需搭建临时供电线路。

3. 采购商务要求
(4) *交付时间和期限：成交通知后1个月内.
(5) *交付地点：南方医院
(6) *售后服务要求：质保期12个月
质保内容：自设备安装验收后12个月。
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后0.5小时响应，2小时到达现场处理。
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附图：
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