# 采购需求

一、项目概况

1.根据北京师范大学珠海校区智慧档案馆建设需求，一层建成学生库房和综合档案库房各2间，建成功能用房含档案整理室、数字化加工室、消毒室、系统控制室各1间，二层建成珍品库房、特殊载体库房、实物档案库房和实物档案展厅各1间，满足档案馆关于档案实体存储需求、提升库房安全管控和综合管理的智能化水平，建设成为符合国家标准的智慧型档案馆。

2.本项目最高投标限价为5058408.73元，供应商报价不得高于采购文件规定的最高限价，否则按投标无效处理。

3.《中小企业声明函》的“标的名称”及“关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件”的“产品名称”按下表填写：

| 序号 | 采购标的/产品名称 | 数量 | 单位 | 核心产品要求 （“△”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 36 | 个 |  |
| 2 | 空气质量传感器 | 19 | 台 |  |
| 3 | 多联机网关 | 14 | 台 |  |
| 4 | 无线采集器(485) | 8 | 个 |  |
| 5 | 智能恒湿一体机 | 14 | 台 |  |
| 6 | 智能加水车 | 6 | 台 |  |
| 7 | 除酸净化一体机 | 9 | 台 |  |
| 8 | 1立方真空充氮杀虫灭菌消毒机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 档案除尘净化整理台 | 3 | 台 |  |
| 10 | 400万摄像机 | 38 | 台 |  |
| 11 | 64路网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 10TB硬盘 | 16 | 个 |  |
| 13 | 监控显示屏 | 1 | 台 |  |
| 14 | 漏水传感器 | 14 | 个 |  |
| 15 | 漏水绳 | 14 | 条 |  |
| 16 | 红外传感器 | 15 | 个 |  |
| 17 | 声光报警器 | 15 | 个 |  |
| 18 | 人脸识别门禁（含配件） | 6 | 台 |  |
| 19 | 火灾探测器 | 29 | 台 |  |
| 20 | 智能电话短信网关 | 1 | 台 |  |
| 21 | 鼠害控制器 | 12 | 台 |  |
| 22 | 灭蚊器 | 12 | 台 |  |
| 23 | 防霉驱虫药 | 20 | 箱 |  |
| 24 | 智能库房管理终端 | 7 | 台 |  |
| 25 | 物联感知探测器 | 32 | 个 |  |
| 26 | 智能面板 | 8 | 个 |  |
| 27 | 单火单回路灯光面板 | 3 | 个 |  |
| 28 | 单火二回路灯光面板 | 7 | 个 |  |
| 29 | 单火三回路灯光面板 | 7 | 个 |  |
| 30 | 智能空开1P16A | 25 | 个 |  |
| 31 | 智能空开2P16A | 8 | 个 |  |
| 32 | 智能空开漏保2P20A | 2 | 个 |  |
| 33 | 智能空开漏保2P32A | 45 | 个 |  |
| 34 | 智能空开漏保2P40A | 1 | 个 |  |
| 35 | 智能空开漏保2P63A | 1 | 个 |  |
| 36 | 智能空开网关 | 10 | 个 |  |
| 37 | 智能空开电源模块 | 10 | 个 |  |
| 38 | 智能密集架钢制架体 | 272.2 | m³ |  |
| 39 |  | 26.9 | m³ |  |
| 40 |  | 26.5 | m³ |  |
| 41 |  | 68.6 | m³ |  |
| 42 |  | 82.4 | m³ |  |
| 43 |  | 79.4 | m³ |  |
| 44 |  | 35.8 | m³ |  |
| 45 | 密集架智能设备 | 124 | 列 |  |
| 46 | 实物智能密集架 | 33 | m³ |  |
| 47 | 挂画密集架 | 35.2 | m³ |  |
| 48 | 密集架智能设备 | 9 | 列 |  |
| 49 | 书车 | 5 | 台 |  |
| 50 | 书梯 | 5 | 台 |  |
| 51 | 防磁柜 | 2 | 个 |  |
| 52 | 固定货架 | 8 | 组 |  |
| 53 | RFID安全通道门 | 4 | 套 |  |
| 54 | RFID盘点车 | 2 | 台 |  |
| 55 | RFID手持盘点设备 | 2 | 台 |  |
| 56 | RFID馆员工作站 | 1 | 台 |  |
| 57 | RFID打印设备 | 1 | 台 |  |
| 58 | 标签打印机碳带 | 70 | 卷 |  |
| 59 | 档案标签 | 50000 | 个 |  |
| 60 | 层架标签 | 3100 | 个 |  |
| 61 | 手持PDA | 2 | 台 |  |
| 62 | 条码扫描枪 | 2 | 台 |  |
| 63 | 条码打印设备 | 1 | 台 |  |
| 64 | 条码纸 | 65 | 卷 |  |
| 65 | 数据通信管理终端 | 4 | 台 |  |
| 66 | 智能采集终端 | 17 | 台 |  |
| 67 | 无线AP | 15 | 个 |  |
| 68 | UPS电源 | 1 | 套 |  |
| 69 | LED大屏(含主控） | 10.7 | ㎡ |  |
| 70 | 智能管理终端65英寸 | 1 | 台 |  |
| 71 | 智慧库房统一应用平台 | 1 | 台 | △ |
| 72 | 智慧库房交互管理系统 | 7 | 套 |  |
| 73 | 智能组态可视化子系统 | 1 | 套 |  |
| 74 | 库房环境管理子系统 | 7 | 套 |  |
| 75 | 库房安防监控子系统 | 1 | 套 |  |
| 76 | 智能库房管理系统 | 1 | 套 |  |
| 77 | 库房门禁管理子系统 | 1 | 套 |  |
| 78 | 库房视频物联管理子系统 | 1 | 套 |  |
| 79 | 智能密集架管理子系统 | 12 | 套 |  |
| 80 | 物联网管理子系统 | 2 | 套 |  |
| 81 | 实体档案管理应用平台 | 1 | 套 |  |
| 82 | 设备运输搬运 | 1 | 项 |  |
| 83 | 系统集成、调试和培训 | 1 | 项 |  |
| 84 | 标签数据绑定 | 53100 | 个 |  |
| 85 | 安装调试 | 1 | 项 |  |
| 86 | 配电箱 | 7 | 个 |  |
| 87 | 电源插座 | 95 | 个 |  |
| 88 | 塑铜线 | 802.47 | 米 |  |
| 89 | 塑铜线 | 2149.14 | 米 |  |
| 90 | 塑铜线 | 1162.47 | 米 |  |
| 91 | 塑铜线 | 705.9 | 米 |  |
| 92 | 电力电缆 | 89.87 | 米 |  |
| 93 | 电力电缆 | 66.89 | 米 |  |
| 94 | 金属管 | 763.24 | 米 |  |
| 95 | 信息面板 | 28 | 个 |  |
| 96 | 网线 | 3278.99 | 米 |  |
| 97 | 金属线管 | 381.62 | 米 |  |

二、本项目建设目的

本项目建设目的是通过“智能化技术+档案管理场景深度融合”，解决传统档案库房在安全防护、管理效率、服务价值、长期运维等方面的痛点，最终实现档案从 “被动保管”向“主动服务、智慧利用”的转型,建设目的围绕安全保障、统一管理、智能联动、运维优化和精细化管理五大核心维度展开，具体如下：

（1）安全保障：通过温湿度传感器、空气质量传感器、漏水检测等物联设备，实时采集库房环境数据，结合智能空调、智能恒湿一体机、除酸净化一体机及新风系统等进行自动调节，实现环境安全精准控制；通过集成红外入侵报警、视频监控、智能门禁、消防联动等实现安全风险主动预警；通过 RFID 射频技术，管理实体档案“入库-存放-借阅-归还-销毁”全生命周期的定位与追踪，实现实体档案状态全程追溯。

（2）统一管理：实现系统联动化、集成化的需要，系统架构应考虑跨系统、跨平台互联互通，将原本独立运行、信息屏蔽的诸多应用子系统和设备进行横向协同，实现多个系统业务的综合管理，包括智能化联动等，充分发挥系统整体应用价值。

（3）智能联动：通过统一应用平台管理，实现库房环境系统、RFID档案管理系统、智能密集架系统、安防系统的统一集成，形成有效的技防合力；建立环境管理安防联动，库房内环境与设备无人管理，实现库房内多种智能联动场景管理，如人来灯开，人走灯灭等，减少人工干预，提高工作效率，降低能源消耗。

（4）运维优化：通过物联网数据实时采集各类数据，智能控制优化空调调节和智能用灯用电，自动关闭非必要照明，降低空调运行功率，减少能耗；通过实时监测库房内的智能空调、智能恒湿一体机、除酸净化一体机、密集架等设备，实现异常自动报警；通过远程监控、无人值守、自动盘点等，实现管理成本集约化。

（5）精细化管理：系统平台提供面向档案库房管理者、运维人员及上级监管部门，提供零代码、全场景、多维度的数据可视化能力，支持库房内的环境、设备等数据查询、筛选下载与导出，为管理人员提供可靠的数据管理支撑；并通过档案全生命周期的记录，为管理人员提供档案精细化的管理方案。

三、本项目建设范围

本项目建设坚持科学、合理、适用、节约的建设原则，在保证档案馆基础设施建设的科学性和合理性的基础上，充分考虑档案库房功能的先进性和适用性，考虑档案馆的特点和功能拓展的需要，同时应充分考虑节约和降低运行能耗的因素，满足档案馆事业长远发展的需求，建成具有科学性、持续性的现代化高校档案馆。

（一）建设区域

本项目建设区域包括两层，一层建成学生库房和综合档案库房各2间，存储各类纸质档案，建成功能用房含档案整理室、消毒室、系统控制室各1间，二层建成珍品库房、特殊载体库房、实物档案库房和实物档案展厅各1间，其中实物档案库房是实物和挂画库房，用于存放奖牌奖杯、挂画等实物档案。

（二）建设内容

通过物联网感知、智能联动控制、数字孪生、RFID等技术，实现库房环境精准调控、主动安全预警和库房设备智能管理，构建无人值守库房管理基础；实现纸质档案存放和纸质档案借阅管理，构建纸质档案全生命周期管理，提升纸质档案管理效率；构建统一档案馆综合管理平台，平台应满足智能组网、设备管理、智能策略系统、恒温恒湿恒净、安防视频监控、门禁、库房、组态可视大屏、3D可视化等功能的统一集成应用。

- 档案馆平面图

四、本项目建设要求

本项目需以“智能化技术+档案管理场景深度融合”为核心导向，严格围绕安全保障、统一管理、智能联动、运维优化和精细化管理五大建设目的，构建技术先进、功能完善、安全可靠、高效节能且符合北京师范大学珠海校区档案管理实际需求的智慧档案馆综合管理平台，本项目相关建设需符合JGJ 25-2010《档案馆建筑设计规范》相关标准，以满足档案馆功能、安全、节能环保等方面要求：智能密集架需符合DA/T 65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》，综合管理平台应满足智能组网、设备管理、智能策略系统、恒温恒湿恒净、安防视频监控、门禁、库房、组态可视大屏、3D可视化等功能的统一集成应用。

### （一）安全保障建设要求

#### 1.环境安全控制要求：

传感设备部署：库房内需均匀部署温湿度传感器、空气质量传感器、漏水检测器，传感器覆盖所有档案存放区域；环境调节设备配置：配备智能恒湿一体机、除酸净化一体机，设备性能需与库房面积及档案存储需求匹配；自动调节机制：建立环境数据与调节设备的联动控制逻辑。

#### 2.安防预警建设要求：

入侵报警系统：库房周界及重要出入口部署红外入侵探测器；视频监控系统：库房内及出入口需全方位部署高清网络摄像头；智能门禁系统：采用人脸生物识别认证门禁设备，支持权限分级管理，消防联动系统：集成烟感探测器、温感探测器，当检测到火情时，系统可自动切断库房内非必要电源，同时向管理人员发送报警信息。

#### 3.档案追溯管理要求：

RFID技术应用：为实体档案配备 RFID 电子标签，标签需具备防撕毁、防水、防尘性能，可实现档案入库、存放、借阅、归还、销毁等环节的自动识别与数据采集；全生命周期追踪：建立档案全生命周期管理台账，通过管理平台可实时查询档案的存放位置、流转记录、状态信息。

### （二）统一管理建设要求

#### 1.系统架构设计要求：

采用“云-边-端”三层架构设计，云端为管理平台提供数据存储与计算支持，边缘端负责本地设备数据采集与联动控制，终端设备包括传感器、控制器、执行设备等。系统架构需具备良好的扩展性，支持后续新增设备及子系统的无缝接入，同时满足跨系统、跨平台互联互通需求。

#### 2.子系统集成要求：

需将环境管理系统、安防系统、RFID 档案管理系统、智能密集架系统、照明控制系统等原本独立的子系统进行集成，实现数据共享与业务协同。各子系统间数据交互需采用标准化接口，确保数据传输的稳定性与安全性。管理平台需具备统一的操作界面，支持对各子系统的集中监控、配置及管理，可实现单一操作触发多子系统协同响应。

#### 3.信息安全管理要求：

建立完善的信息安全保障体系，采用数据加密（传输加密、存储加密）、访问权限控制、安全审计等技术措施，防止数据泄露、篡改或破坏。系统需具备日志记录功能，可记录所有操作行为（如登录、配置修改、数据查询等），日志存储时间不低于1年，支持日志审计与追溯。

### （三）智能联动建设要求

#### 1.物联网管理系统建设要求：

搭建统一的物联网管理平台，作为智能联动的核心枢纽，平台需具备设备接入管理、数据采集分析、联动规则配置、远程控制等功能，支持接入各类物联网设备（传感器、控制器等），接入设备数量无上限限制。

#### 2.跨系统联动要求：

环境与安防联动：当环境监测数据出现异常（如湿度超标）时，系统需自动触发视频监控聚焦异常区域，并向管理人员发送预警信息；当安防系统触发报警时，可自动调节照明系统开启对应区域灯光。

档案管理与环境联动：当RFID系统检测到档案出库时，系统可自动开启库房出入口照明及通道照明，档案归还入库后自动关闭相应照明。

场景化联动要求：支持自定义联动场景规则，除预设的 “人来灯开、人走灯灭” 场景外，还可根据实际需求配置如 “库房无人时自动降低空调功率”“夜间自动开启安防系统布防模式” 等场景。联动场景触发响应时间迅速，确保联动动作的及时性与准确性。

### （四）运维优化建设要求

#### 1.能耗优化管理要求：

智能节能控制：照明系统采用 LED 节能灯具，并与物联感知探测器联动，当检测到库房内无人或光照强度足够时，自动关闭照明；空调系统根据库房内人员情况、环境温度等因素自动调节运行功率，避免无效能耗。

能耗监测与分析：管理平台需实时采集库房设备用电等能耗数据，生成能耗统计报表及趋势分析图，识别高能耗设备及能耗浪费环节，为节能优化提供数据支撑。

#### 2.设备运维管理要求：

设备状态监测：对智能空调、智能恒湿一体机、除酸净化一体机、智能密集架等关键设备进行实时状态监测，监测参数包括运行温度、运行功率、故障代码等，当设备出现异常（如温度过高、运行故障）时，系统需自动发送报警信息。

维护管理：建立设备维护档案，记录设备型号、安装时间、维护记录、保养周期等信息。

#### 3.无人化运维要求：

实现库房远程监控与无人值守管理，管理人员可通过电脑端管理平台远程查看库房环境数据、设备状态、安防情况等，远程控制空调、照明、密集架等设备的运行；通过 RFID 自动盘点功能，替代人工盘点。

### （五）精细化管理建设要求

#### 1.数据可视化管理要求：

管理平台需面向档案库房管理者、运维人员及上级监管部门，提供零代码、全场景、多维度的数据可视化能力。具备强大的数据可视化功能，提供零代码配置的数据仪表盘，支持通过折线图、柱状图、饼图、地图等多种形式展示库房环境数据（温湿度、空气质量等）、设备运行数据、能耗数据、档案流转数据等。数据可视化界面需支持多维度筛选（如时间、区域、设备类型等）、数据钻取及实时刷新。通过运维数据分析和运维场景设计，实现智慧化运维应用，如故障自动联动处置、资源风险预测管理等。

#### 2.数据管理要求：

系统需具备完善的数据存储、查询、筛选、下载及导出功能，支持Excel等多种导出格式，数据存储需满足安全性与可靠性要求，采用本地备份的方式，防止数据丢失。

#### 3.档案精细化管理要求：

分类管理：按照档案类型（如学籍档案、科研档案、基建档案等）、形成时间、密级等进行分类存储与管理，支持自定义分类规则。

利用管理：建立档案利用申请与审批流程，通过管理平台可在线提交利用申请，系统自动推送审批流程，审批结果实时反馈申请人；记录档案利用记录（利用人、利用时间、利用目的等），为档案利用分析提供数据支撑。

销毁管理：按照档案保管期限及销毁规定，建立档案销毁审批流程，系统自动提醒到期档案，销毁过程需全程记录并留痕，确保销毁流程合规可追溯。

#### 4.多角色管理要求：

系统需支持分级权限管理，为档案库房管理者、运维人员、上级监管部门等不同角色配置不同操作权限。管理者可查看全局数据、配置系统参数；运维人员可查看设备状态、处理故障报警；上级监管部门可查看统计报表、监督管理流程执行情况。

五、本项目采购需求

本项目需采购供纸质档案、实物档案及挂画档案存放的智能密集架，特殊载体存储的防磁柜等档案载具设备；档案RFID设备、RFID档案管理平台等纸质档案管理系统设备；环境与安防管理类设备，无人库房管理设备、智能库房控制设备等智慧库房管理设备；智能物联组网设备、档案日常办公及配套设备，以及相关的档案馆综合管理平台及相关设备运输、安装、调试与集成、培训、综合施工布线等技术服务。采购需求以本馆一二层各库房建设为目标，需满足以下需求：

（一）一层采购需求

1.学生档案库房B

该库房的面积约91㎡，作为用于保存学生纸质档案的库房之一，需具备以下功能：

1.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

当档案库房内温湿度异常时，系统支持自动联动空调与恒湿设备，对库房温湿度进行治理，以满足档案的长期保存要求。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求。

（3）漏水检测

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。

针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。

系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制恒湿机进行湿度管理，使库房达到恒湿状态，满足档案的存储管理要求。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体无害。

通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容，并实现打开密集架联动抓拍。

（8）门禁监控管理

在档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。

系统触发报警时，可自动控制照明系统开启对应区域灯光，同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

（9）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。

系统可进行实时监测与异常告警，当触发异常报警时，可自动控制照明系统开启对应区域灯光。

（10）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到安防，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、物联感知探测器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为长期运维优化、降低能耗提供有效支撑。

1.2 档案载具

库房作为保存档案的主要区域，本项目结合实际管理需求，需建设智能密集架，可大幅提高档案存储量的同时，还能防止档案丢失和损坏。智能密集架的设计根据平面图进行设计，需预留空间摆放其它环控设备，充分考虑空间利用情况。智能密集架需支持接入平台，实现远程智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架等操作。

1.3 实体档案管理

通过RFID技术，配套对应的RFID设备，实现实体档案的全生命周期管理，具备智能盘点、出入库、上下架、借阅归还等功能，提高档案管理的效率，及有效解决档案丢失的问题。

1.4 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

2.学生档案库房A

该库房的面积约72㎡，作为用于保存学生档案的库房之一，需具备以下功能：

2.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）门禁监控管理

在档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。系统同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

（9）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（10）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、物联感知探测器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

2.2 档案载具

库房作为保存档案的主要区域，本项目结合实际管理需求，需建设智能密集架，可大幅提高档案存储量的同时，还能防止档案丢失和损坏，智能密集架的设计根据平面图进行设计，需预留空间摆放其它环控设备，充分考虑空间利用情况。并且智能密集架需支持接入平台，实现远程智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架等操作。

2.3 实体档案管理

通过RFID技术，配套对应的RFID设备，实现实体档案的全生命周期管理，具备智能盘点、出入库、上下架、借阅归还等功能，提高档案管理的效率，及有效解决档案丢失的问题。

2.4 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

    - 3.综合档案库房1

该库房的面积约158㎡，作为用于保存学校各业务部门档案的库房之一，需具备以下功能：

3.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）门禁监控管理

在档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。系统同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

（9）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（10）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

3.2 档案载具

库房作为保存档案的主要区域，本项目结合实际管理需求，需建设智能密集架，可大幅提高档案存储量的同时，还能防止档案丢失和损坏，智能密集架的设计根据平面图进行设计，需预留空间摆放其它环控设备，充分考虑空间利用情况。并且智能密集架需支持接入平台，实现远程智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架等操作。

3.3 实体档案管理

通过RFID技术，配套对应的RFID设备，实现实体档案的全生命周期管理，具备智能盘点、出入库、上下架、借阅归还等功能，提高档案管理的效率，及有效解决档案丢失的问题。

3.4 组网管理

统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

    - 4.综合档案库房2

该库房的面积约226㎡，作为用于保存学校各业务部门档案的库房之一，需具备以下功能：

4.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）门禁监控管理

在档案库房门口增加生物识别门禁系统，对进入档案库房区的主要门实行门禁管理。当人员进入时，采用生物识别方式，经校验后，方可进入。系统同时自动记录工作人员的出入信息（如工作人员姓名、出入库房时间等等），为以后追溯查询提供依据。

（9）红外入侵检测

外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（10）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

4.2 档案载具

库房作为保存档案的主要区域，本项目结合实际管理需求，需建设智能密集架，可大幅提高档案存储量的同时，还能防止档案丢失和损坏，智能密集架的设计根据平面图进行设计，需预留空间摆放其它环控设备，充分考虑空间利用情况。并且智能密集架需支持接入平台，实现远程智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架等操作。

4.3 实体档案管理

通过RFID技术，配套对应的RFID设备，实现实体档案的全生命周期管理，具备智能盘点、出入库、上下架、借阅归还等功能，提高档案管理的效率，及有效解决档案丢失的问题。

4.4 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

5.档案整理室

整理室主要提供区域给馆内用户对档案进行整理，因此需配备对应整理设备，如档案除尘净化整理台，可将环境监测、除尘、净化、整理整合到一体的智能工作台设备，用于档案馆内，方便档案馆内用户在一台设备上完成纸质档案的除尘净化和整理工作

6.消毒室

配备真空消毒设备，充分对相关档案进行深层消毒，该设备杀虫运行过程节能环保，不加任何化学药物、辅料、不加任何气体压力，无增加气体压力而产生的安全隐患，也无污染物产生，除正常开动的电机外，机体和真空容器无明显发热现象，无污染物产生。

7.系统中心控制室

属于整个档案馆的核心管理，是档案馆的中枢大脑，在控制室内部署关键设备，如管理平台、交换机、短信报警网关等，具备数据交换与组网功能，实现整体档案馆网络联通以及数据通讯。

（二）二层采购需求

1.珍品档案库房

该库房的面积约18㎡，作为用于保存较为珍贵的档案存放的库房，需具备以下功能：

1.1档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（9）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

1.2 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

2.特殊载体库房

该库房的面积约49㎡，作为用于保存特殊档案的库房，需具备以下功能：

2.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（9）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

2.2 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

3.实物档案库房

该库房的面积约61㎡，作为用于保存实物档案的库房，需具备以下功能：

3.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（9）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

3.2 档案载具

库房作为保存档案的主要区域，本项目结合实际管理需求，需建设实物和挂画智能密集架，可大幅提高档案存储量的同时，还能防止档案丢失和损坏，智能密集架的设计根据平面图进行设计，需预留空间摆放其它环控设备，充分考虑空间利用情况。并且智能密集架需支持接入平台，实现远程智能密集控制，包括锁定、解锁、开架、合架等操作。

3.3 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

4.实物档案展厅

实物档案展厅面积约50㎡，作为用于实物档案展陈，需具备以下功能：

4.1 档案库房环境管理功能

（1）温湿度检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内部署温湿度传感器，实时采集监测库房内温度湿度。通过数据采集，系统自动记录存储温湿度数据，通过统计分析，实时显示档案库房温湿度情况，清晰展示库房日、周、月温湿度变化情况及发展趋势。管理员可通过日期时间段选择，自动下载库房温湿度记录数据，解决传统温湿度数据记录依赖人工记录问题。

（2）空气质量检测

根据档案库房面积，通过在档案库房内分布空气质量传感器，实时采集监测库房内空气质量如PM2.5、PM10、TVOC等。通过数据采集，系统自动记录存储空气质量数据，通过统计分析，实时显示档案库房空气质量情况，清晰展示库房空气质量污染度情况。

当档案库房内空气质量异常时，系统支持自动联动消毒净化设备，对库房空气质量进行治理，以满足档案的长期保存要求

（3）漏水检测

依据《JGJ25-2010 档案馆建筑设计规范》5.4防潮和防水5.4.2室内地面应有防潮措施；5.4.3档案库应防潮、防水。档案受到水浸的危害都是不可逆的损失，如水浸导致纸质档案纸张吸水膨胀、变形、强度下降甚至破碎、污损，水溶性字迹扩散等，若抢救不及时，纸质档案会粘连、生霉；抢救方法不当会造成纸质档案粘连、机械损伤等。针对档案库在有发生漏水隐患的空调设备、智能恒湿一体机、窗户等周围安装漏水感应绳连接漏水传感器进行漏水监测，当发生漏水情况时，根据应急等级情况，系统进行声光、短信、电话等报警通知。

（4）空调智能管理

档案库房通过部署空调，对档案库房进行分库房分区域温度控制，系统通过多联机空调网关，实现对空调进行监测和控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷等模式的设定及故障报警等。系统依据库房温湿度传感器采集的数据自动控制空调进行温度管理，使库房达到恒温状态，满足档案的存储管理要求。

（5）恒湿一体机管理

依据《JGJ 25-2010 档案馆建筑设计规范》温湿度要求应根据档案的重要和载体因素确定，如纸质档案库房温湿度要求，温度14-24℃、相对湿度45%—60%。

档案库房通常通过部署恒湿一体机实现对库房的湿度控制。传统管理方式上依赖于管理员人工管理控制恒湿一体机，在湿度管理的及时性和科学性，达不到库房管理要求。

依据库房面积，在档案库房内配置智能恒湿一体机，实现档案库房湿度调节功能。通过将恒湿一体机接入至系统，实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远程控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。

（6）驱鼠防虫

鼠类的听觉系统是在200Hz—90000Hz，鼠害控制器所产生出的超声波能够有效刺激并能够导致鼠类感觉到威胁及不安，迫使他们自动迁移，无法在防治区范围内繁殖生长，达到根除老鼠、害虫的目的。设备产生的电磁波只有几个赫兹的频率。超声波和红外线的频率也超出了人的听觉范围，且所有电波的功率极小，所以对人体绝对无害。通过在档案库房内部署鼠害控制器运用超声波对库房内的老鼠及害虫进行驱赶；在档案库房安装壁挂式灭蚊器，实现档案库房内的蚊虫灭杀。

（7）视频监控管理

视频监控系统前端设备包括各类监控摄像机，满足各种监控场所图像采集的需要；监控中心实现对视频监控系统统一管理和控制，根据本项目的监控实际需求，选择前端采用网络摄像机与NVR硬盘录像机进行监控，且无需切换至视频监控平台，直接在档案馆综合管理平台即可实时查看画面监控内容。

（8）红外入侵检测

在库房门内周围天花下各安装红外入侵探测器，实时监测有无不法人员进入。红外探测器是将射入的红外辐射信号转变成电信号输出的器件，当通行人员在红外的警戒区内，红外传感器感应到的是移动人体温度与背景温度的差异，并将红外信号变化转变为电信号后发出的报警信号。由平台软件进行实时监测与异常告警。

（9）库房物联智能管理

库房管理内容从环境到设备，从传感器到密集架，均涉及大量软硬件，因此为了提高库房管理效率，同时确保档案库房的用电安全，本项目需具备库房智能管理功能，通过物联网等技术，引入库房管理终端、无人检测传感器、灯光面板、智能空开等设备，实现库房的用灯用电安全，体现库房管理的高效与智能化，为绿色档案馆的建设提供有效支撑。

4.2 组网管理

本项目以物联网作为主要技术手段，依赖相关设备的组网，将传感器、大型设备、空开、灯光面板等设备统一接入到平台中进行管理，无需切换至其它平台，减少管理员频繁操作的问题。同时，为了档案馆更高效的运维，组网功能需具备各类分析图表，如可视化拓扑图，可直观查看档案馆内物联网组网情况，方便用户快速定位组网问题并减少运维成本。

六、其他采购需求

本项目采购需求除上述一二层楼软硬件设施设备外，还包括档案馆综合管理平台、档案馆日常办公及配套设施、相关技术服务（运输、安装、调试、布线及施工等），各部分工作内容相辅相成，投标人需确保项目的完整性和一致性，确保相关系统的信息和数据互联互通，具体说明如下：

### （一）档案馆综合管理平台建设内容

该平台作为本项目的建设核心，需以“智能化技术+档案管理场景深度融合+3D可视化”为核心导向，严格围绕安全保障、统一管理、智能联动、运维优化和精细化管理五大建设目的，构建技术先进、功能完善、安全可靠、高效节能且符合北京师范大学珠海校区档案管理实际需求的档案馆综合管理平台，实现档案馆的智慧管理，其中包括了统一应用平台及多个子系统，满足档案库房的多种管理需求，子系统包括库房环境管理、库房安防监控管理、库房门禁管理等，详细内容见采购清单的技术描述。

平台建设的3D可视化内容主要覆盖档案馆2层楼的各档案库房，可还原档案库房的内部格局、智能密集架、传感器、门禁、摄像头等物理设施，支持在可视化页面上展示每间库房的环境监测数据（温湿度、漏水、空气质量）、安防状态、人员信息、设备运行状态等数据。支持多楼层和多房间切换、多视角放大缩小控制功能；支持点选设备查看实时参数与运行状态，提供可视化数据看板。系统采用 B/S 架构，浏览器可直接登录访问，支持主流浏览器运行。

### （二）档案馆日常办公及配套设施建设内容

主要包括如下内容：

1.UPS电源

2.LED大屏及配套

3.智能管理终端

（三）技术服务

本项目所需的软硬件运输、安装、集成与调试、培训以及相关设施设备的综合布线等服务，需要重点考虑实际落地时的施工情况。

（四）空调联动控制要求

档案馆一层已安装一台恒温恒湿空调，覆盖一层两间学生库房和两间综合库房，具体品牌与型号为：广东美的暖通设备有限公司MAH系列恒温恒湿空调机，室内机为MAHO92T3N1S/P5(60)，室外机为3*MA05011。机组采用智能化的控制模式，实现制冷、除湿、加热、加湿等功能，从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。采用PID模糊控制方案，实现温度和湿度的同步精确控制，可靠性高的DDC/PLC控制器，多级能量调节，室内温湿度波动小，温度精度达 ±0.8℃，湿度精度 +5%~8%。

二层已安装多联机空调，覆盖珍品档案库房、特殊载体库房、实物档案库房及实物档案展厅等，具体品牌与型号为：日立中央空调SET-FREE E系列直流变频中央空调（HITACHI变频多联式热泵空调），室内机采用天花板内置风管式(低静压型)RPI-FSN6QLC；室外机为RAS-224FSNYAQ、RAS-280FSNYAQ、RAS-335FSNYAQ、RAS-400FSNYAQ、RAS-450FSNYAQ、RAS-504FSNYAQ的基础机型组合。采用日立中央空调H-LINK II控制总线系统。

七、采购清单

### （一）采购清单一览表

| 序号 | 建设内容 | 建设概览 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 档案馆一楼硬件建设内容 |  |
| 1 | 恒温恒湿恒净控制设备 | 对1楼各个库房实现环境、设备智能管理的各类设备、传感器等内容，见详细清单对应子表 |
| 2 | 安防监控设备 |  |
| 3 | 驱鼠防虫 |  |
| 4 | 智能库房管理设备 |  |
| 5 | 档案载具 | 包含档案库房常用于保存档案的载具，如智能密集架，以及相关辅助设备等，见详细清单对应子表 |
| 6 | 实体档案管理设备 | 对实体档案进行智能管理的设备及系统，见详细清单对应子表 |
| 7 | 组网设备 | 本项目中需要进行组网及配套网络设备内容，见详细清单对应子表 |
| 8 | 档案馆配套设备 | 档案馆的日常运作所需的办公设备，以及用于展示档案馆每天的运作数据等管理情况，见详细清单对应子表 |
| 二 | 档案馆二楼硬件建设内容 |  |
| 1 | 恒温恒湿恒净控制设备 | 对1楼各个库房实现环境、设备智能管理的各类设备、传感器等内容，见详细清单对应子表 |
| 2 | 安防监控设备 |  |
| 3 | 驱鼠防虫 |  |
| 4 | 智能库房管理设备 |  |
| 5 | 档案载具 | 包含档案库房常用于保存档案的载具，如智能密集架，以及相关辅助设备等，见详细清单对应子表 |
| 6 | 组网设备 | 本项目中需要进行组网及配套网络设备内容，见详细清单对应子表 |
| 三 | 软件建设内容 |  |
| 1 | 档案馆综合管理平台 | 包含档案馆内管理用于库房智能管理和RFID档案管理的后台服务、软件系统等，见详细清单对应子表 |
| 四 | 服务类 |  |
| 1 | 设备运输搬运 | 本项目设备的运输、装卸、搬运等 |
| 2 | 系统集成、调试和培训 | 软件系统调试和培训，包括建设内容的系统设备调试，系统的使用培训 |
| 3 | 标签数据绑定 | 包含档案标签与实体档案的一对一数据绑定，层架标签与层架的一对一数据绑定；不含档案上下架、标签粘贴。 |
| 4 | 安装调试 | 包含本项目设备和系统的安装 |
| 五 | 辅材类 |  |
| 1 | 综合布线及辅材费用 | 包含本项目中的设备实施辅材和综合布线线材等 |

### （二）采购需求详细清单

#### 1.档案馆一层采购清单：

| 序号 | 模块 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类 |  |  |  |  |
| （一） | 恒温恒湿恒净控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度与空气质量监测功能 | 温湿度传感器 | 24 | 个 |  |
| 2 |  | 空气质量传感器 | 13 | 台 |  |
| 3 | 恒温控制功能 | 多联机网关 | 10 | 台 |  |
| 4 |  | 无线采集器(485) | 6 | 个 |  |
| 5 | 恒湿控制功能 | 智能恒湿一体机 | 9 | 台 |  |
| 6 |  | 智能加水车 | 1 | 台 |  |
| 7 | 消毒恒净控制功能 | 除酸净化一体机 | 7 | 台 |  |
| 8 |  | 1立方真空充氮杀虫灭菌消毒机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 档案除尘净化系统 | 档案除尘净化整理台 | 3 | 台 |  |
| （二） | 安防监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控功能 | 400万摄像机 | 28 | 台 |  |
| 2 |  | 64路网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 10TB硬盘 | 16 | 个 |  |
| 4 |  | 监控显示屏 | 1 | 台 |  |
| 5 | 漏水检测功能 | 漏水传感器 | 9 | 个 |  |
| 6 |  | 漏水绳 | 9 | 条 |  |
| 7 | 安防入侵功能 | 红外传感器 | 9 | 个 |  |
| 8 | 声光报警功能 | 声光报警器 | 9 | 个 |  |
| 9 | 门禁管理功能 | 人脸识别门禁 （含配件） | 6 | 台 |  |
| 10 | 火灾检测功能 | 火灾探测器 | 20 | 台 |  |
| 11 | 智能告警设备 | 智能电话短信网关 | 1 | 台 |  |
| （三） | 驱鼠防虫 |  |  |  |  |
| 1 | 防有害生物 | 鼠害控制器 | 7 | 台 |  |
| 2 |  | 灭蚊器 | 7 | 台 |  |
| 3 |  | 防霉驱虫药 | 15 | 箱 |  |
| （四） | 智能库房管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能库房管理功能 | 智能库房管理终端 | 4 | 台 |  |
| 2 |  | 物联感知探测器 | 21 | 个 |  |
| 3 |  | 智能面板 | 4 | 个 |  |
| 4 |  | 单火单回路灯光面板 | 2 | 个 |  |
| 5 |  | 单火二回路灯光面板 | 4 | 个 |  |
| 6 |  | 单火三回路灯光面板 | 6 | 个 |  |
| 7 |  | 智能空开1P16A | 15 | 个 |  |
| 8 |  | 智能空开2P16A | 4 | 个 |  |
| 9 |  | 智能空开漏保2P20A | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 智能空开漏保2P32A | 22 | 个 |  |
| 11 |  | 智能空开漏保2P40A | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 智能空开漏保2P63A | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 智能空开网关 | 5 | 个 |  |
| 14 |  | 智能空开电源模块 | 5 | 个 |  |
| （五） | 档案载具 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制架体 | 智能密集架钢制架体 | 272.2 | m³ |  |
| 2 |  |  | 26.9 | m³ |  |
| 3 |  |  | 26.5 | m³ |  |
| 4 |  |  | 68.6 | m³ |  |
| 5 |  |  | 82.4 | m³ |  |
| 6 |  |  | 79.4 | m³ |  |
| 7 |  |  | 35.8 | m³ |  |
| 8 | 密集架智能设备 | 密集架智能设备 | 124 | 列 |  |
| 12 | 辅助设备及其它载具 | 书车 | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 书梯 | 4 | 台 |  |
| （六） | 实体档案管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | RFID档案管理设备 | RFID安全通道门 | 4 | 套 |  |
| 2 |  | RFID盘点车 | 2 | 台 |  |
| 3 |  | RFID手持盘点设备 | 2 | 台 |  |
| 4 |  | RFID馆员工作站 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | RFID打印设备 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 标签打印机碳带 | 70 | 卷 |  |
| 7 |  | 档案标签 | 50000 | 个 |  |
| 8 |  | 层架标签 | 3100 | 个 |  |
| 9 | 条码设备 | 手持PDA | 2 | 台 |  |
| 10 |  | 条码扫描枪 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 条码打印设备 | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 条码纸 | 65 | 卷 |  |
| （七） | 组网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 组网及配套设备 | 数据通信管理终端 | 4 | 台 |  |
| 2 |  | 智能采集终端 | 12 | 台 |  |
| 3 |  | 无线AP | 10 | 个 |  |
| （八） | 档案馆配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 日常配套设备 | UPS电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 档案馆运营数据展示设备 | LED大屏(含主控） | 10.7 | ㎡ |  |
| 3 |  | 智能管理终端65英寸 | 1 | 台 |  |

- 档案馆二层采购需求：

| 序号 | 模块 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类 |  |  |  |  |
| （一） | 恒温恒湿恒净控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度与空气质量监测功能 | 温湿度传感器 | 12 | 个 |  |
| 2 |  | 空气质量传感器 | 6 | 台 |  |
| 3 | 恒温控制功能 | 多联机网关 | 4 | 台 |  |
| 4 |  | 无线采集器(485) | 2 | 个 |  |
| 5 | 恒湿控制功能 | 智能恒湿一体机 | 5 | 台 |  |
| 6 |  | 智能加水车 | 5 | 台 |  |
| 7 | 消毒恒净控制功能 | 除酸净化一体机 | 2 | 台 |  |
| （二） | 安防监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控功能 | 400万摄像机 | 10 | 台 |  |
| 5 | 漏水检测功能 | 漏水传感器 | 5 | 个 |  |
| 6 |  | 漏水绳 | 5 | 条 |  |
| 7 | 安防入侵功能 | 红外传感器 | 6 | 个 |  |
| 8 | 声光报警功能 | 声光报警器 | 6 | 个 |  |
| 10 | 火灾检测功能 | 火灾探测器 | 9 | 台 |  |
| （三） | 驱鼠防虫 |  |  |  |  |
| 1 | 防有害生物 | 鼠害控制器 | 5 | 台 |  |
| 2 |  | 灭蚊器 | 5 | 台 |  |
| 3 |  | 防霉驱虫药 | 5 | 箱 |  |
| （四） | 智能库房管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能库房管理功能 | 智能库房管理终端 | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 物联感知探测器 | 11 | 个 |  |
| 3 |  | 智能面板 | 4 | 个 |  |
| 4 |  | 单火单回路灯光面板 | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 单火二回路灯光面板 | 3 | 个 |  |
| 6 |  | 单火三回路灯光面板 | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 智能空开1P16A | 10 | 个 |  |
| 8 |  | 智能空开2P16A | 4 | 个 |  |
| 9 |  | 智能空开漏保2P20A | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 智能空开漏保2P32A | 23 | 个 |  |
| 11 |  | 智能空开网关 | 5 | 个 |  |
| 12 |  | 智能空开电源模块 | 5 | 个 |  |
| （五） | 档案载具 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制架体 | 实物智能密集架 | 33 | m³ |  |
| 2 |  | 挂画密集架 | 35.2 | m³ |  |
| 3 | 密集架智能设备 | 密集架智能设备 | 9 | 列 |  |
| 4 | 辅助设备及其它载具 | 书车 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 书梯 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 防磁柜 | 2 | 个 |  |
| 7 |  | 固定货架 | 8 | 组 |  |
| （六） | 组网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 组网及配套设备 | 智能采集终端 | 5 | 台 |  |
| 2 |  | 无线AP | 5 | 个 |  |

- 软件建设采购需求：

| 序号 | 模块 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案馆综合管理平台 | 智慧库房统一应用平台 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 2 |  | 智慧库房交互管理系统 | 7 | 套 |  |
| 3 |  | 智能组态可视化子系统 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 库房环境管理子系统 | 7 | 套 |  |
| 5 |  | 库房安防监控子系统 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 智能库房管理系统 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 库房门禁管理子系统 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 库房视频物联管理子系统 | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 智能密集架管理子系统 | 12 | 套 |  |
| 10 |  | 物联网管理子系统 | 2 | 套 |  |
| 11 |  | 实体档案管理应用平台 | 1 | 套 |  |

- 服务类采购需求：

| 序号 | 模块 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务类 | 设备运输搬运 | 1 | 项 |  |
| 2 |  | 系统集成、调试和培训 | 1 | 项 |  |
| 3 |  | 标签数据绑定 | 53100 | 个 |  |
| 4 |  | 安装调试 | 1 | 项 |  |

#### 5.辅材类需求：

| 序号 | 模块 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线及辅材费用 | 配电箱 | 7 | 个 |  |
| 2 |  | 电源插座 | 95 | 个 |  |
| 3 |  | 塑铜线 | 802.47 | 米 |  |
| 4 |  | 塑铜线 | 2149.14 | 米 |  |
| 5 |  | 塑铜线 | 1162.47 | 米 |  |
| 6 |  | 塑铜线 | 705.9 | 米 |  |
| 7 |  | 电力电缆 | 89.87 | 米 |  |
| 8 |  | 电力电缆 | 66.89 | 米 |  |
| 9 |  | 金属管 | 763.24 | 米 |  |
| 10 |  | 信息面板 | 28 | 个 |  |
| 11 |  | 网线 | 3278.99 | 米 |  |
| 12 |  | 金属线管 | 381.62 | 米 |  |

八、演示清单

| 序号 | 系统操作及功能演示 |
| --- | --- |
| 1 | 系统具备库房可视交互功能，在库房3D建模图上可通过放大与拖拽的方式查看库房内设备的具体位置，并且具备环境、设备、报警、离线不少于4种管理模式，可选择对应的管理模式快速查看各类设备的运行状态，例如选择“环境”和“设备”模式以后，可快速查看恒湿机、灯光、空开设备的运行状态，点击恒湿机、灯光、空开对应设备，可快速进行设备控制、状态查看，并展示历史设备数据和历史报警记录。支持按照设备维度进行精细化管理，可管理不少于15种设备，并对每一类设备进行批量控制，例如一键打开或关闭库房内的灯光，或一键控制库房内的空开等。 |
| 2 | 系统具有恒温恒湿恒净管理功能，支持档案馆、楼层、库房、设备四个维度管理，选择每一个维度后，展示该维度的实时数据、历史数据，以及对设备进行批量控制；进入楼层维度后，可对该楼层的多库房进行恒温恒湿恒净可视化管理；选择单个库房后，可呈现该库房内的恒温恒湿恒净的环境状态，支持按日、周、月、年的维度查看设备详细数据。 |
| 3 | 系统具备组态大屏功能，可自定义创建可视化页面，系统内置不少于10个类型图表、不少于3种背景等多个组件；通过选择页面布局，创建可视化配置页面，通过鼠标拖拉拽的方式创建可视化图表和背景，每张图表可自定义配置数据来源，例如选择某个库房的设备数据，最终完成可视化页面创建，并在该页面上查看库房内的详细环境数据以及对设备进行控制管理。 |
| 4 | 系统具备智能密集架管理功能，支持以列表方式呈现多库房、多密集架团体的报警、锁定等架体状态，可批量选择多个密集架团体进行锁定、停止、合架、通风等操作，通过可视化页面对智能密集架的团体、列、侧、节、层、位等维度进行展示，点击单个密集架团体，可查看设备状态、环境状态、报警状态、历史状态的详细数据；支持档案馆、楼层、库房、密集架团体四个维度的数据统计分析，包括密集架团体数量、架体总列数、密集架档案总容量、可用容量等，选择单个库房展示该库房内的密集架团体详细数据，点击单个密集架团体，可对该密集架团体进行操作控制。 |
| 5 | 系统可高效对库房内设备的通讯质量进行管理，支持对组网设备、无线子设备、系统直连设备的信号管理；可查看设备的信号质量及24小时通讯状况；支持对组网设备和无线子设备组网拓扑可视化管理，可展示设备的信号强度和质量，在拓扑图上点击任意设备，可查看该设备的信号状况；具备组网设备、系统子设备、系统配置的日志管理，方便档案馆管理员对库房内的各个设备进行运维管理。 |
| 备注 | 注意事项：为保证数据真实性，本项目只接受软件真实系统演示，以录屏或拍摄等方式，制作成可播放的MP4格式；不接受WORD、PPT、代码原型等演示方式。演示时间不超过20分钟，如果无法播放视为没有提供演示视频；请投标人在封装前多试播几次。参与演示的投标人须将演示内容摄制编辑成MP4格式，存储到U盘当中，于提交投标文件截止时间前，以快递或其他形式随投标文件密封送达至采购代理机构。邮寄地址：广东省珠海市香洲区兴华路192号公诚管理咨询有限公司，杨述文收，0756-2666861。 |

九、主要商务要求

- 交货期及交换地点：

（1）交货时间：自合同签订生效之日起90个日历天内完成全部货物的交付、安装并通过采购人验收合格。

（2）交货地点：北京师范大学珠海校区用户指定地点。投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、需采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行，突发预案需能保证发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

- 付款方式：

（1）合同签订生效后，采购人收到中标人开具的有效发票10个工作日内，向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

（2）货物全部到货，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，向中标人支付合同总额的30%作为进度款；

（3）货物全部安装完毕且通过全部验收，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，向中标人支付合同总额的30%作为进度款；

（4）产品投入使用且完成结算，采购人在收到中标人开具的有效发票后10个工作日内，一次性付清余款。

- 验收要求：

（1）验收标准：供应商提供的货物或服务质量符合国家及行业强制标准，采购文件要求、投标（响应）文件承诺及合同要求。设备表面应无划痕、破损、变形、锈蚀等缺陷，涂层应均匀，无起皮、褪色现象。设备的性能参数应达到合同约定及设计要求，各模块之间应能良好兼容，联动控制应准确无误，控制指令应能及时、准确地传达，并得到正确执行。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（2）验收程序：中标人应整理出完整的验收资料给采购人，并提出验收要求，由采购人组织验收，验收合格，投标人需编写进度验收报告交采购人审查确认后，双方签署验收证书。

①到货验收：按照合同技术标准与要求作为验收标准，由采购人组织验收、质检部门对物资进行品牌、外观、数量、性能、功能等检查验收，并出具验收结论。

②初步验收：项目安装调试完成，并进行为期一个月的试运行后，中标人向采购人提供完整的技术资料，包括说明书、白皮书、操作手册等资料，以及采购文件中要求的其他技术资料后提出项目初步验收申请，由采购人组织项目初步验收会议进行验收。

③最终验收：试运行结束并对初步验收阶段存在的问题完成整改，对采购人管理人员完成培训并合格，货物的功能、性能等经过测试、试验，符合最终验收标准，中标人向采购人提供项目的最终验收资料，包括最终盖章版的安装调试报告、说明书、白皮书、操作手册资料以及采购人要求提供的与项目交付使用相关的资料后提出最终验收申请，由采购人组织项目最终验收会议进行验收。

（3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人有权单方解除合同，由此带来的一切损失由中标人承担。中标人应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 履约保证金：

本项目收取履约保证金，具体规定如下：

（1）履约保证金金额：按合同总价的 5 %，向下求整收取。

（2）本次采购项目需要提交履约保证金。中标人应在合同签订后10个工作日内，向采购人交纳合同总价的5%作为履约保证金，在项目最终验收合格之日起10个工作日内无息返还。

（3）供应商自主选择以银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。采用保函的，保函有效期至合同履行期限结束后30个日历日。

（4）如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权按照合同的约定从履约保证金进行相应扣除。中标人应在采购人扣除履约保证金之日起5个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（5）如中标人不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（6）合同期满后，中标人无违约情况，且完成合同约定的履约义务，采购人在收到中标人退还保证金申请后30个工作日内将项目履约保证金无息退还给中标人。

（7）中标人完整履行合同义务、项目验收合格、向采购人提交履约保证金退还申请30个工作日后，采购人未按期无息退还履约保证金的，每逾期一日，每日采购人按履约保证金数额的0.5%向中标人支付违约金，违约金累计不超过履约保证金数额的5%。

（8）履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权终止合同。

- 供货、安装及调试：

（1）中标人安装、调试时须对安装、调试场地及场地内的其他设备、设施做好良好保护措施。如因供应商原因造成采购人场地或场地内其他设备、设施损坏，或造成任何人员伤亡的，由供应商承担全部赔偿责任。

（2）货物在运输、安装过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

（3）中标人按采购人提供的材料清单进行供货，货物的规格、质量须等完全满足招标文件采购需求及投标文件承诺，不符合的采购人拒绝接受，若发现货物出现货不对板的质量问题，或货物使用一个月内出现质量问题，供应商须无条件更换并承担由此造成的一切损失和责任。

（4）货物为原制造商制造的原厂包装、全新产品，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有附件须齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准，在中国境内可依常规安全合法使用。如中标人提供的货物不符合前述约定的，采购人有权拒收，并由中标人重新提供符合要求的货物；由此造成的逾期责任由中标人承担。。

（5）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

（6）供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由供应商负责。

（7）如因质量发生争议，由各方共同委托珠海市市场监督部门进行质量鉴定；如该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对各方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

- 包装及运输：

（1）中标人负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由中标人负责。货物的包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

（2）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，中标供应商充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

（3）本项目实施地点没有电梯，最高楼层为6楼，投标人应充分考虑搬运成本。

（4）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

（5）包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

（6）标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

（7）包装费、运费、二次搬运已包含在投标总价内，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

（8）货物到达现场后的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕交付采购人。

（9）货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（10）货物的包装必须按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行。

- 商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（6）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（7）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（8）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

- 商品包装检测方法：

（1）商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

（2）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物 (VOCs) 的检测按照GB/T 23986.2-2023《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）和/或半挥发性有机化合物（SVOC）含量的测定 第2部分：气相色谱法》规定的方法进行

- 质量保证期：

（1）所有产品供应商必须提供不少于3年保修期，智能密集架钢制架体部分提供不少于10年保修期，保修期自供需双方代表验收合格单上签字之日起计算。

（2）质量保证期内，一切维修、更换、保养费用均由中标人提供（不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外）；如果货物或系统发生故障，中标人负责调查故障原因并修复直至采购人能正常使用。中标人应对设备易损零部件配备充足的备品备件，以便在设备出现破损故障时及时维修、维护、更换。在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。质保期内，如货物或零部件因非人为质量原因出现故障而造成短期停用时，质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（3）质量保证期外出现的质量问题，由中标人负责解决的，采购人支付相应的费用；质保期期满后，中标人继续为采购人提供终身维修、维护服务，并承诺服务、备品备件价格不得高于本项目成交价格。

- 售后服务：

（1）在售后服务期内，中标人应对本项目所含有的智能系统设备提供维保服务，确保智能密集架各系统模块能够持续稳定运行，提供远程技术支持服务和上门服务。

（2）远程技术支持服务要求：中标人须设有固定的专业技术人员支撑本项目售后服务工作，提供24小时售后服务热线，针对任何技术咨询或故障报修，需在60分钟内通过电话或远程方式首次响应。在接到故障通知后，如需远程支持，应在1小时内启动远程连接服务，力争通过远程方式解决软件或逻辑类问题。

（3）上门服务要求：包含应急维修服务和定期巡检及预防性维护。

（4）应急维修服务，对于严重影响库房正常运作的紧急故障（如密集架瘫痪、架体卡死无法移动、安全传感器失灵等），要求中标人在接到通知后4小时内派遣工程师抵达现场进行处理。对于复杂故障，若在48小时内无法彻底修复，中标人必须提供备用解决方案（如提供备用控制主板、电机等关键部件），或调配备用密集架以确保档案存取业务不中断。

（5）定期巡检及预防性维护

中标人在质保期内应提供每季度至少1次的定期巡检服务，所需费用应包含在投标报价内。巡检内容应包括但不限于：检查架体结构稳定性、清洁并润滑传动装置、测试所有安全保护装置（红外、防倾倒等）、校准传感器、备份系统数据、检查软件运行状态等。

（6）中标人未按上述规定解决故障的。

（7）中标人在提供售后服务过程中造成设备损伤甚至人员伤亡，中标人应承担全部法律责任，并赔偿采购人损失。

- 违约责任：

（1）中标人全部或部分逾期完成供货、安装工作的（逾期交货原因包括因中标人所交货物的品牌、数量、规格或质量不符合合同及招标文件、投标文件要求需调换而造成时间延误），每日罚款按逾期交货部分的总额3‰作为违约金，逾期交货超过30日，采购人有权解除合同，由中标人承担合同总价30%的违约金，由此给采购人造成的损失，中标人仍应补足。

（2）中标人所交货物质量不符合合同、中标人投标文件承诺以及招标文件技术要求的，并且中标人需向采购人支付本合同总价20%的违约金，且采购人有权单方解除合同，有权将全部货物作退货处理，中标人在接到退货通知之日起5天内应自行清退，由此造成的全部损失由中标人承担。任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷（包括安装和环保质量）所应负的责任。

（3）中标人所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定及招标文件要求的，由中标人负责调换或退货，并承担调换或退货而支付的实际费用及逾期违约责任。

（4）保修期内，如中标人不能依合同按时履行保修维护服务项目，采购人可采取必要的补救措施或聘请第三方提供维修服务，但风险和费用全部由中标人承担。

（5）在合同履约期间，如中标人不能依照投标文件中所承诺的人员进行配置以及无故变动项目管理人员，按合同总额1%作为违约金。

- 知识产权：

基于本合同约定委托中标人定制开发的产品、程序等的知识产权归采购人和中标人共同所有；中标人在共有部分的基础上进行二次开发的及对二次开发形成的产品、程序等财产进行处置的，需经采购人书面同意，二次开发所形成的产品、程序等的知识产权归开发者所有，共有部分仍归采购人、中标人共同所有。

- 保密：

中标人及其工作人员必须严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章，履行保密义务。在货物安装调试验收等过程中，中标人不能损毁、丢失档案资料，不得阅读、摘抄、外泄、使用或允许他人使用档案内容；不得将采购人的档案资料以任何方式向外泄露，不得以任何方式（纸质、硬盘、磁盘、光盘、软盘等载体）将采购人信息资料带离采购人提供的工作现场，不得擅自将采购人信息资料的相关数据存在中标人设备上。由于中标人过错导致档案资料或数据损毁或泄密的，必须承担一切经济和法律责任。

- 培训要求：

（1）中标人须提供本项目所涉及的智能系统的基础操作和简单故障排除培训，并将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（2）关于系统操作的培训，中标人须在所有货物安装调试完毕并投入使用后10个工作日内进行，培训时长不得少于3小时，须包含所有功能的使用说明、常用操作、简单故障识别和排除等。

（3）中标人须在培训完成后，向采购人提供本项目所涉及的智能系统的书面版操作指引、日常运维方式、常见问题诊断与解决方法说明。

（4）除去首次培训外，还需提供至少一次培训，培训内容不局限于线下培训，也可以安排远程培训，培训具体时间地点以及内容由采购人指定。

十、技术标准与要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 档案库房环境管理类设备 |  |
| （一） | 恒温恒湿恒净控制系统 |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 1、具备高精温湿度探头，可用于档案库房内温湿度精准采集与分析，温度和湿度的测量范围满足档案库房管理要求，温度在-10℃～55℃范围内，湿度在0～95%RH（无冷凝）范围内，并可高清显示温度和湿度、剩余电量； 2、通信协议：支持ZigBee3.0通信协议，自带接口，采用标准化的接口和通信协议，设备支持连接平台； 3、发射频率：支持≥2.4GHz； 4、发射功率：≤10dBm； 5、供电方式：采用电池供电，供电电压≥4.5V； 6、待机电流：≤30uA； 7、工作温度：-10℃～+55℃； 8、安装方式：支持壁挂安装或吸顶安装； 9、探测方式：传感器； 10、温度探测精度：≤±0.5℃； 11、湿度探测精度：≤±5%； 12、物联控制：为保障库房内温湿度的恒定，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与空调、恒湿一体机等环境治理设备进行联动,实现库房内自动调节温湿度，从而确保库房内环境的恒温与恒湿； 13、安全认证：设备接入网络时，需要在平台输入验证信息，才可以进行与设备和平台的连接，确保只有安全授权设备可入网和连接平台； 14、支持通过OTA自动升级到最新版本； 15、含温湿度数据接口软件。 |
| 2 | 空气质量传感器 | 1、具备多种空气质量数据检测功能，采用八合一设计，支持检测库房内的温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、甲醛、CO2、TVOC等空气质量数据，可用于库房内空气质量精准探测与分析； 2、采用电子屏显示，可在本地查看库房内的空气质量状况，支持靠近亮屏功能，可降低能耗并提高设备的使用寿命； 3、通信协议：支持ZigBee3.0通信协议，自带接口，采用标准化的接口和通信协议，支持连接平台； 4、供电方式：采用220V供电； 5、温度量程与精度：满足档案库房对空气质量的管理要求，有效量程：-10℃～50℃，检测精度：≤±0.5℃； 6、湿度量程与精度：量程范围：5～98%RH，检测精度：≤±5%RH； 7、PM1.0/PM2.5/PM10量程：0～999μg/m³； 8、PM1.0/PM2.5/PM10精度：≤±10%或≤10μg/m³； 9、CO2量程与精度：量程200～5000PPM或100-2500mg/m³，检测精度：≤±55PPM； 10、甲醛量程与精度：有效量程范围：0～1mg/m³，检测精度：≤±20%FS mg/m³； 11、TVOC量程与精度：量程范围：0～4mg/m³或5-1000μg/m³，检测精度：≤±20%FS mg/m³； 12、光照度量程与精度：有效量程范围：0～999lux，检测精度：≤±20%； 13、电子屏幕上具备数据展示功能，可展示温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10等数据，同时具备信号强度显示功能，直观查看设备与平台的通讯强弱； 14、支持距离感应功能，识别到有人靠近时，屏幕自动亮屏； 15、支持86底盒安装，可快速完成侧入墙壁供电安装； 16、物联控制：为保障库房内空气质量的恒净状态，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与除酸净化一体机等环境治理设备进行联动,实现库房内自动调节空气洁净度，从而确保库房内环境的恒净； 17、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把采集到的空气质量数据传输至平台； 18、含空气质量数据接口软件。 19、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作，符合GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。 |
| 3 | 多联机网关 | 1、通过ZigBee技术连接并集中管理多台中央空调及其末端设备，可控制市面上主流的多联机空调设备，可对多联机空调内机和外机进行智能控制，实现对档案馆空调系统的智能化远程控制管理； 2、通信协议：支持ZigBee3.0通信协议，自带接口，采用标准化的接口和通信协议，支持连接平台； 3、发射频率：支持≥2.4GHz； 4、发射功率：≤20dBm； 5、通讯距离：在档案库房内，可实现在20米范围内与智能采集终端保持通讯，确保多联机采集数据与控制数据可以正常传输； 6、屏幕技术：设备自带屏幕，采用断码屏设计； 7、内机控制：可控制多个内机，可控制≥32个内机，实现多联机空调的高效配比管理； 8、空调控制：支持打开和关闭多联机空调； 9、温度调节：可在设定范围内调节目标温度； 10、工作模式：可对多联机空调进行工作模式选择，包括制冷/制热/送风/除湿，搭配平台可实现远程智能控制，支持联动功能，例如温湿度传感器检测到库房温度过高时，自动联动多联机网关对空调进行控制等，实现档案库房的智能管理； 11、风速模式：支持对多联机空调进行风速模式选择，包括低档/中档/高档/自动挡； 12、供电方式：采用DC≥12V供电； 13、工作温度：-20℃～+80℃； 14、工作湿度：0～90%RH（无冷凝）； 15、接口：具备≥3个功能按键，用于设置、温度上调、温度下调； 16、物联控制：为保障库房内温度的恒定，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与温湿度传感器进行联动,实现库房内自动调节温度，从而确保库房内环境的恒温； 17、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把空调控制的数据传输至平台，实现远程控制空调的功能； ▲18、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作；检测依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 4 | 无线采集器 | 1、无线采集器支持把RS485/RS232信号转成无线信号，用于对接UPS、精密空调等RS485/RS232接口通讯设备，通过WiFi将设备数据传输至平台，实现统一管理； 2、通信协议：支持Wifi无线协议或者RS485通讯协议； 3、支持对接第三方通讯的设备，包括UPS、精密空调等； 4、支持连接RS485传感设备≥1个； 5、含数据接口软件。 |
| 5 | 智能恒湿一体机 | 1、采用湿膜加湿技术和R410A环保冷媒除湿技术，提供稳定的湿度环境，可用于档案库房内恒湿控制； 2、设备内嵌智能控制系统，自带控制屏幕，可在屏幕上点击操作，支持恒湿机智能控制、智能数据分析、运行状态分析、故障状态分析、告警状态分析、设备智能管理等功能，实现恒湿机本地和远程智能管理； 3、湿度检测量程与精度：有效量程范围：10%-98%，检测精度≤±3%RH； 4、加湿技术：采用湿膜加湿方式，加湿量≥10kg/h，可提供长期稳定的加湿，满足极端天气的加湿要求； 5、除湿技术：采用R410A环保冷媒除湿方式，在标准环境下，除湿量可达≥160L/24h，可满足潮湿地区的库房内所需的除湿效果，提供长期稳定、精准的恒湿条件； 6、加湿与除湿精度：内置高精湿度传感器探头，支持湿度高精度检测，加湿精度≤±5%RH，除湿精度≤±3%RH，可确保档案库房内对于湿度变化的高标准检测要求，从而实现环境湿度满足库房标准； 7、内置优质风机，具备三档风速调节功能，单个风机风量支持≥1400m³/h； 8、设备内部自带水箱，用于提供储水容具，可提供给排水功能，水箱体积≥40L，水泵数量≥2个，支持自动和手动排水方式； 9、设备自带显示屏幕，屏幕大小≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1280*800，显示亮度≥400nit，方便用户直观清晰的在屏幕上点击操作； 10、恒湿一体机为满足库房恒湿所需的给排水要求，设备本身需具备多种外部接口，包括≥2个与加水车的连接口、≥1个自动进水口、≥1个排水口，≥1个排污口，≥1个溢水口，≥1个手动进水口，≥1个网线接口，实现恒湿机支持与智能加水车连接以及实现管理排水和进水的功能； 11、设备内置主控芯片，可流畅使用恒湿机智能控制功能； 12、设备采用220V 供电方式，整机功率≤1750W； 13、恒湿机支持三重安全保护功能，包含过载保护、漏电保护、防雷保护，同时支持漏水、缺水、溢水保护等安全检测功能； 14、支持可视化显示环境湿度、环境温度、恒湿机水位、加水车水位、恒湿机运行状态、恒湿机运行模式等状态； 15、支持查阅恒湿机运行的详细数据，包括温湿度近24小时趋势分析，支持按日、月、年切换数据维度，提供管理库房恒湿历史问题的详细数据支撑，方便用户了解每间库房每天的温湿度变化，解决用户需人工记录的问题； 16、支持智能化控制，可在恒湿机的屏幕上直接进行智能管理，设定恒湿机的目标湿度，设备会根据库房内环境的湿度与目标湿度的差异，智能选择加湿或者除湿，无需人为过多干预，并且支持通过WiFi或网线对接至平台，支持在平台中远程查看或控制管理恒湿机，实现精细化管理库房环境湿度的功能； 17、物联控制：为保障库房内湿度的恒定，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与温湿度传感器进行联动,结合恒湿机的设定目标湿度，实现库房内自动调节湿度，从而确保库房内环境的恒湿； 18、含恒湿一体机嵌入式软件。 |
| 6 | 智能加水车 | 1、用于辅助恒湿一体机的给排水功能，提供给恒湿一体机加湿或盛装恒湿一体机除湿后的水，可满足不具备排水口的档案库房使用； 2、智能加水车采用内外双腔设计，内部采用304不锈钢设计，经久耐用，可用于给恒湿一体机拓展水箱，补充恒湿机的加水和排水空间，减少频繁给恒湿机加水或倒水的次数； 3、具备大容量水箱，水箱体积≥90L； 4、给恒湿机加水的速度≥25L/min，快速给恒湿机内部水箱补充水； 5、配备静音万向轮，移动灵活，方便用户推动； 6、支持用于恒湿机外扩水箱，自动模式下支持自动根据恒湿机水箱水量进行自动加水和排水； 7、加水车具备显示剩余水量的功能，可人工判断剩余水量的同时，将加水车连接恒湿机后，如水量过高或过低都会联动平台触发预警，智能提醒用户加水车需要进行加水或排水，避免出现库房内漏水或无法加湿的情况； 8、支持自动和手动加水运行模式； 9、具备扩容恒湿机水箱功能，支持用于恒湿机外扩水箱； 10、供电方式采用220V，整机功率≥60W； 11、含加水车智能控制嵌入式软件； ▲12、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作；检测依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 7 | 除酸净化一体机 | 1、采用离心风机结构设计，配合光氢离子和多层过滤技术可实现库房内高效消毒和净化功能。内置≥5层净化滤网，支持对PM2.5、灰尘、甲醛、SO2、挥发性有机化合物等有害物质进行过滤净化，快速去除库房内细菌、病毒、异味等有害物质，确保库房环境中的空气质量符合档案保存和人员进驻要求； 2、支持对库房内的空气质量进行检测，包括但不限于以下空气质量检测： （1）PM1.0检测量程和精度：检测范围0～1000μg/m³，检测精度≤±10%，或≤10μg/m³； （2）PM2.5检测量程和精度：检测范围0～1000μg/m³，检测精度≤±10%，或≤10μg/m³； （2）CO2检测量程和精度：检测范围400～5000 ppm，检测精度：≤±55ppm； （3）TVOC检测量程和精度：0～4mg/m³，检测精度：≤±20%FS mg/m³； （4）甲醛检测量程和精度：0～1mg/m³，检测精度：≤±20%FS mg/m³。 3、支持对库房内的空气进行净化，支持光氢离子净化； 4、采用离心风机，风机风量≥2000m³/h； 5、具有≥8层净化滤网：可水洗灰尘过滤网、初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网、光触媒过滤网、银离子过滤网，颗粒物和甲醛的有效去除率达到≥99%； 6、支持负离子功能； 7、设备自带≥10.1英寸电容触摸屏，屏幕分辨率可达≥1280*800，显示亮度≥400nit，方便用户在库房内直观查看设备净化消毒运行情况； 8、设备内置主控芯片，可流畅使用消毒机智能控制功能； 9、支持智能化控制，在屏幕上可显示库房内的空气质量数据，并支持在屏幕上点击或接入平台后远程操作切换工作模式，包括除尘净化+除酸净化或杀菌消毒+除尘净化+除酸净化，满足库房内不同时期所需的净化或消毒要求； 10、支持数据分析功能，可在屏幕上查看库房内的空气质量历史数据图表，用于支撑管理员做库房环境管理的分析工作； 11、物联控制：为保障库房内空气质量的恒净状态，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与空气质量传感器进行联动，实现库房内自动调节空气洁净度，从而确保库房内环境的恒净状态； 12、支持通过WiFi或网线对接至平台，实现库房内空气消毒净化远程智能管理功能，支持在平台中远程查看或控制管理消毒净化一体机，实现精细化管理库房空气质量的功能； |
| 8 | 1立方真空充氮杀虫灭菌消毒机 | 1、箱体为≥1立方米，主体采用不低于优质Q235碳钢材质； 2、箱体重量：750KG±50KG； 3、配有档案活动小车可放置≥220盒4cm厚A4档案盒，可拉出推进档案架用于直接往返库房； 4、电源50Hz±1Hz，AC380V士3%； 5、噪音限值≤75dB(A)； 6、工作真空度≥10Torr； 7、消杀时间：8-72h； 8、主要功能:杀虫、灭菌、消毒、保湿、除湿、防储藏、除异味； 9、对纸质、绢丝、竹木、皮革等各类档案、藏品的分子结构不发生任何物理化学变化，纸质等纤维类藏品的柔软度、耐折耐拉强度无任何不良影响； 10、对人体、对环境、对藏品，无毒、无污染、无辐射、无异味、无任何副作用； 11、通过真空充氮制造无氧惰性环境，减少氧化反应的发生条件，避免档案在杀虫消毒过程中档案材料的字迹色素结构被氧化破坏； 12、灭虫功能:能100%杀灭藏品中所有害虫中的成虫、幼虫、虫卵、虫蛹，一般以生命力最强的蟑螂、德国小蠊、毛衣鱼等其中任意一种为主要检测对象，杀灭率达100%； 13、杀菌功能:对于耗氧性菌能100%杀灭，对于厌氧性菌及丝状霉菌能阻断其生长、滋生、繁殖； 14、绝氧功能:设备在工作状态下的氧气含量≤2‰； 15、蒸发功能:消毒过程通过蒸发虫体内液体，破坏成虫、幼虫、虫卵、虫蛹的蛋白质，达到杀虫效果； 16、低温功能:在消毒过程中通过蒸发虫体内的大量水分，使虫体表面的温度能急剧下降，达到杀虫效果； 17、设备密闭消杀腔体的承压压强：≥0.2Kg/cm2，保障腔体的密封性能，避免漏气导致杀虫失败； 18、耗电功率：≤8.5KW； 19、设备结构：包括不限于真空消毒室、制氮机、空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、真空泵、档案专用书车和 PLC 控制系统组成； 20、制氮机：应采用变压吸附式制氮系统，制氮量≥2m³/h,纯度为≥ 99.99％，配有专用含氮量测量仪； 21、除异味功能:支持2小时内对真空消毒室的甲醛、苯、氨气去除率≥98.8%； 22、真空消毒室装应配置安全阀和自动程序控制排压系统，真空消毒室内的压强应保持在1000Torr以下，避免对人体和档案不造成伤害； 23、主要设备故障时，应支持自动切断总电源，并进行报警显示，精确显示故障内容； 24、设备在使用的过程中不应存在安全隐患，不应排出有毒气体； 25、节能环保:设备杀虫运行过程应节能环保，不加任何化学药物、辅料，无增加气体压力而产生的安全隐患，无污染物产生，除正常的电机运行外，机体和真空容器无明显发热现象； 26、保湿功能：设备应具备湿度保持功能，在正常运行开始至结束，真空消毒室内的档案文物的相对湿度应保持在40%RH～60% RH范围内； 27、除湿防霉功能：应具备独立的除湿功能，在额定装载量的情况下，环境相对湿度不低于80％RH的条件下，除湿运行1h后，真空消毒室内的相对湿度下降值：≥8％；除湿运行2h后，相对湿度下降值：≥25％； 28、自控功能:设备应具有自动控制功能，支持设备启动后无须人员看管，显示屏应实时显示设备运行过程中的真空度、湿度、工作电流、工作时间等参数； 29、设备运行应支持PLC 编程自动监测、自动控制，支持自动或手动操作，设备开启总电源支持进入自动工作状态，自动完成锁门、抽真空、制氮气、充氮气、充氮置换、自动保压、自动放气等控制，设备运行参数应通过触摸显示屏显示； 30、设备支持手动操作，支持操作开门、关门、开锁、关锁、抽真空、制氮气、充氮气、放气等控制。 |
| 9 | 档案除尘净化整理台 | 1、将除尘、净化、整理整合到一体的智能工作台设备，可用于档案馆内，方便档案馆内用户在一台设备上完成纸质档案的除尘净化和整理工作； 2、设备整体结构分为柜内除尘区域和除尘净化整体台2个区域，内置强劲的风机和多层过滤系统，可以快速、高效地吸附并过滤工作台面及周围的粉尘、毛发等颗粒物，整理桌桌面上设有负压吸风口，档案整理过程中的粉尘随空气吸入整理台面下方，同时配备≥2个消毒柜，柜内支持消毒杀菌功能，通过光氢离子/臭氧对档案进行有效消毒，满足档案整理的除尘和消毒要求； 3、内置多类空气质量检测探头，包括温湿度、PM2.5、CO2、TVOC、甲醛等，精准检测空气质量情况，基于检测结果通过多层过滤对空气进行有效净化，结合档案柜内的消毒功能，一体化解决档案整理时所要求的空气洁净无尘和无菌的问题，高效除尘与净化。相关空气质量的检测内容如下： （1）温度检测范围和精度：检测范围-10℃～55℃，检测精度≤±1℃； （2）湿度检测范围和精度：检测范围5～95%RH，检测精度≤±3%RH； （3）PM2.5检测范围和精度：检测范围0～999μg/m³，检测精度≤±10%； （4）CO2检测范围和精度：检测范围400ppm～5000ppm，检测精度≤±10%； （5）TVOC检测范围和精度：检测范围0～2000μg/m³，检测精度≤±25%； （6）甲醛检测量程：检测范围0～2000μg/m³，检测精度≤±10%。 4、除尘净化整理台配备有≥10.1英寸电容触摸屏，内置智能操作系统，支持本地智能管理，用户可直接通过点击屏幕进行操作。触摸屏主界面可展示净化台和整理桌的相关信息，如运行状态、净化时间等，还可执行相关操作，如调整运行模式、风机速度、开关净化台等，从而实现对应温度、湿度、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳等多种环境参数的展示与调节，并支持自动调整除尘净化参数，确保整理台环境始终保持整理室要求的净化状态； 5、消毒柜内的杀菌技术采用光氢离子和臭氧方式，柜内容量可达≥250L，柜内风量≥220m³/h，臭氧消毒规格≥100mg/m³*4，满足多份档案盒同时消毒的功能； 6、具备空气净化功能，风机风量≥1500m³/h，具有初效过滤网、HEPA高效过滤网、活性炭过滤网三层过滤网，对整理室内的空气进行简单的过滤净化，提高档案消毒前的净化作用； 7、支持负离子净化。 8、设备具备智能插座功能，支持对整理台上用电设备进行能耗分析和安全用电保护； 9、整理台具备可固定位置的万向轮，方便进行挪动和固定位置； 10、整理台配备主控芯片，可流畅使用整理台的智能控制功能； 11、支持在屏幕上显示工作台工作模式和臭氧、光氢离子、风机状态等信息，并支持查看温度、湿度、PM2.5、PM1、CO2、甲醛、TVOC空气质量的趋势分析图表，可按当日、近24小时、日、月、年维度切换查看空气质量的趋势分析，符合管理员在整理室使用整理台时需要关注环境状态的要求； 12、具有智能控制功能，可在整理台的屏幕上对净化柜和工作台进行控制，包括控制净化柜的快速模式或者强效模式两种工作模式，以及工作台自动或者手动模式，以满足不同用户使用整理台时的档案情况和数量所需的工作模式，实现高效整理和除尘消毒，提高档案整理的效率； 13、含除霉杀菌设备监测控制系统软件。 |
| （二） | 安防监控系统 |  |
| 1 | 400万摄像机 | 1、传感器类型：≥1/3英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2560×1440； 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：≥50m（红外）； 6、补光灯：≥2颗（红外灯）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头焦距：≥2.8mm； 9、镜头光圈：F2.0； 10、视场角：水平：≥90°；垂直：≥50°；对角：≥107°； 11、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 12、宽动态：支持； 13、自动白平衡功能：当使用环境实际色温在2800K-10000K范围内变化时，设备应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩； 14、内置MIC：支持； 15、报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 16、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 17、预览最大用户数：≥6个（总带宽:24 M）； 18、在丢包率设置为30%的网络环境下，可正常显示监视画面； 19、供电方式：DC12V/PoE； 20、防护等级：≥IP67。 |
| 2 | 64路网络硬盘录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 5、精准检索（摘要）性能：支持≥32路，每路≥1个事件/秒； 6、周界后智能性能（路数）：≥4路，每路绘制10规则线； 7、周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 8、接入路数：≥64路； 9、分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 10、解码能力不低于：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 11、RAID：RAID0/1/5/6/10； 12、报警输入：≥16路； 13、报警输出：≥8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 14、硬盘接口：≥16个SATA，单盘支持≥20T； 15、RS-485接口：≥2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 16、网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 |
| 3 | 10TB硬盘 | 1、单盘容量：≥10TB； 2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 |
| 4 | 监控显示屏 | 1、屏幕尺寸:≥21.5英寸； 2、最佳分辨率:≥1920x1080； 3、屏幕比例:≥16:9； 4、高清标准:≥1080p； 5、面板类型:IPS或VA； 6、背光类型:LED背光； 7、静态对比度:≥1300:1； 8、响应时间:≥4ms。 |
| 5 | 漏水传感器 | 1、搭配漏水感应绳可实现库房内智能漏水告警，对有漏水隐患的区域围绕一圈漏水绳，可实时监测库房区域内的漏水情况，检测到有水源后实现精准漏水警告，漏水传感器发出警报声的同时可智能联动平台，触发预警提示； 2、漏水传感器采用Zigbee3.0无线组网，发射频率≥2.4Ghz，发射功率≤20dBm，可接入至平台，实现数据采集分析与控制功能； 3、支持86底盒的安装方式，可侧入墙壁安装，快速完成设备部署与上线使用； 4、设备支持本地声音报警，检测到漏水时，设备会发出报警的声音，及时提醒管理员在库房内的具体区域发生了漏水情况，辅助管理员对漏水问题及时闭环； 5、设备内置主控芯片，可流畅使用对接功能； 6、支持平台一键扫描发现设备，一键快速入网； 7、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把漏水检测数据传输至平台，实现远程查看漏水情况的功能； 8、工作温度：-10℃~+55℃； 9、工作湿度：0～95%RH（无冷凝）。 |
| 6 | 漏水绳 | 1、搭配漏水传感器使用，可实现漏水精准告警； 2、包含漏水感应绳及配套胶贴； 3、线缆直径：≤4.5mm； 4、检测导线外阻：≤5欧姆/100m； 5、线缆重量：≤28g/米； 6、最大暴露温度：≥85℃。 |
| 7 | 红外传感器 | 1、用于自动检测档案库房内人员出入的智能感知设备，通过感应人体发射的红外线来工作，实时监测是否有人员进入库房； 2、设备采用吸顶广角红外探测技术，可探测广角4～6米范围，用于库房门口和窗户等区域安防入侵检测； 3、采用Zigbee3.0无线组网方式，设备应自带配网按键，支持对接至平台进行管理，实现红外检测数据的采集分析与控制功能； 4、探测直径≥5m，支持探测范围调节； 5、支持数据上报功能，当检测到有人体进入探测范围时，检测数据上报到平台的响应时间≤2s，实现精准快速识别红外入侵情况； 6、数据安全传输：支持设备数据链路层密钥加密，保证设备和网关通讯安全； 7、具备智能联动功能，如识别到有人入侵库房时，则自动联动平台提示管理员，并联动本地声光告警器进行预警,无需用户手动操作即可自动联动对应设备的进行开关控制，有效防盗，确保实体档案的安全； 8、工作温度：-10℃~+55℃； 9、工作湿度：0-95%无冷凝； 10、安装方式：采用吸顶安装，确保库房门口的区域可有效检测入侵。 |
| 8 | 声光报警器 | 1、具有声音报警和光源报警功能，当检测到库房环境存在异常情况时,声光报警器会立即发出醒目的声光信号,及时向周围人员发出警示,提高安全防范意识,有效防范库房安全隐患的发生； 2、支持联动其他传感器实现声光报警功能，包含安防入侵报警、漏水报警等功能； 3、声光报警器采用Zigbee3.0无线组网，发射频率≥2.4Ghz，发射功率≤20dBm，可接入至平台，实现数据采集分析与控制功能； 4、采用220V供电方式，实现快速上电并入网，降低设备部署要求； 5、声压报警≥100dB，有效提醒用户发生异常情况； 6、支持自定义远程告警策略下发，可定义告警音量、是否开启闪光灯、告警持续时间等，可远程一键消警； 7、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把声光报警数据传输至平台，实现远程查看并配置声光报警器的功能； 8、物联控制：为保障库房内出现异常时及时处理，使档案馆具备更好的物联联动性，设备可与各类安防设备进行联动,如红外传感器识别到人员入侵时，联动声光报警器自动触发声光报警，实现库房内异常及时提醒与处置等，从而确保库房各类安全问题出现时及时人工干预闭环； 9、工作温度：-10℃～+55℃。 |
| 9 | 人脸识别门禁 （含配件） | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.显示屏：≥7英寸显示屏； 3.屏幕类型：采用电容触摸屏； 4.摄像头：采用宽动态400万双目摄像头； 5.外壳材料：钢化玻璃/PC+ABS； 6.远程验证：支持； 7.黑白名单设定：支持； 8.实时监控：支持； 9.多重认证：支持； 10.WEB配置：支持； 11.主动注册：支持； 12.人脸识别准确率：≥99.9%； 13.人脸识别速度：≤0.2s； 14.用户容量：≥20000； 15.人脸容量：≥20000； 16.卡片容量：≥50000张； 17.密码容量：≥20000个； 18.存储记录数量：≥300000条； 19.RS-485接口：≥1个； 20.RS-232接口：≥1个； 21.韦根接口：≥1路输入/输出； 22.USB接口：≥1个USB2.0接口； 23.网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 24.报警输入：≥2路（开关量）； 25.报警输出：≥1路（继电器）； 26.报警联动：支持； 27.开门按钮：≥1路； 28.门状态检测：≥1路； 29.门锁控制：≥1路； 30.防反潜：支持； 31.防拆报警：支持； 32.胁迫报警：支持； 33.门超时报警：支持； 34.非法闯入报警：支持； 35.非法卡超次报警：支持； 36.供电方式：DC≥12V2A； 37.工作温度：-20℃～+55℃； 39.读卡类型：IC卡； 40.配套包含单门磁力锁≥1把、门禁电源≥1个、开门按钮≥1个。 |
| 10 | 火灾探测器 | 1、采用温感和烟感双重探测技术，针对被检测区域的温度、烟雾异常进行精准识别，即使是小区域发生轻微烟雾或者温度突然上升都能快速预警，大幅减少误报的同时还能精准识别并联动平台预警，能够准确的探测档案库房内可能存在的火灾隐患； 2、供电方式采用220V供电，有效降低设备对于布线安装的要求； 3、内置备用电池，支持异常断电后继续工作，可依靠备用电池持续探测区域内的烟雾与温度，确保库房内火灾探测的连续性，持续保障库房防火问题，减少火灾隐患； 4、采用Zigbee3.0无线组网，支持联网接入至平台，实现火灾检测的数据采集分析与控制功能； 5、支持本地报警，报警声压≥80dB，声音分贝有效提醒管理员出现火灾隐患； 6、工作温度：-10℃~+55℃； 7、工作湿度：≤95%RH (无凝结现象）； 8、采用吸顶嵌入式安装； 9、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把火灾探测器的数据传输至平台，实现远程查看并配置火灾探测器功能； 10、支持将探测数据传输至平台，包括备用电池的电量、火灾隐患数据等，统一在平台查看并管理设备数据和情况，实现远程管理设备，提高库房内设备管理效率，并有效避免档案库房的火灾发生。 |
| 11 | 智能电话短信网关 | 1、通过集成短信模块和固话通信接口，将档案库房内各类设备或环境的告警信息,通过短信或固定电话的方式及时通知档案管理人员，提高库房的故障响应和处理效率，确保档案库房的安全； 2、采用POE供电方式，支持快速上线模式下实现快速入网使用； 3、工作电流≤300MA，通讯接口：RJ45，通讯模组：2G/3G/4G ； 4、支持移动电话、短信、固定电话3种告警方式； 5、固话支持类型：PSTN电话； 6、报警模块支持 2G、3G、4G，支持信息以及电话同时报警，实时记录报警状态； 7、支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制；支持远程查询设备状态，包括系统运行状态、手机卡状态、信号状态等； 8、支持自定义告警信息内容通过本地固定电话方式语音告警客户； 9、支持远程控制设备进行重启。 |
| （三） | 驱鼠防虫 |  |
| 1 | 鼠害控制器 | 1、采用现代微电子技术手段,可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统,使其产生不适和不快,而逃离现场； 2、频率范围：低频电磁波：0.8Hz～8Hz； 3、超声波：22KHz～45KHz； 4、供电方式：AC100-220V/DC5V，额定功率：≤15W； 5、有效范围≥100平方米。 |
| 2 | 灭蚊器 | 1、灭蚊器通过灯光吸引蚊虫靠近，释放高压将蚊虫击毙，严格控制输出电流≤1.5mA，保障人员安全，杜绝触电风险； 2、具备过载保护，当电路发生异常，保险丝自动熔断切断电流。 |
| 3 | 防霉驱虫药 | 1、产品规格：≥30袋/盒，≥30盒/箱； 2、功能特点：杀虫、防蛀、趋避、净化空气、对档案字迹无影响； 3、有效期:包装封膜不破保存≥3年启封后药效使用期为≥1年。 |
| （四） | 智能库房物联终端设备 |  |
| 1 | 智能库房管理终端 | 1、部署在档案库房门口，通过可视化方式展示库房整体情况，无需进入库房即可在终端上直接点击操作管理库房，档案管理人员可对库房进行整体控制管理，包括库房环境情况、设备控制、安防系统管理应用等； 2、设备采用≥15.6英寸≥10点触控电容触摸屏，屏幕分辨率≥1920*1080，显示亮度≥360nit； 3、支持2.4G/5G 双频WIFI连接； 4、具备丰富接口，包括显示接口≥1*HDMI、RJ45≥1*1000Mbps、USB≥2个USB2.0、≥1个USB3.0、≥1个485接口； 5、供电方式支持220V直接供电或12-24VDC供电模式； 6、内嵌智能管理系统，支持展示当前库房环境状态、设备状态、报警信息，十防环境状况，可在设备上直接点击操作管理库房内的环境和设备，具备库房智能分析、可视化与报警、设备管理等功能，解决需要人工进入库房内部单独控制设备的问题； 7、采用3D模拟图还原库房结构，设备部署位置，包括各个温湿度传感器部署位置、数量和温湿度数据，各个空气质量传感器部署位置、数量和空气质量数据等。 8、支持远程控制当前库房设备，如智能密集架、空调、恒湿一体机等设备，实现空调远程开关机，温度设定；恒湿一体机远程开关机，状态监测，加湿除湿设定值设置等。 支持显示漏水报警器、红外传感器、烟雾传感器设备图标及报警状态。支持显示报警记录，包括报警信息、设备名称、报警时间；可通过报警类型和报警时间查询报警信息。 9、支持视频监控查看，门禁记录查询、红外布撤防管理等操作。 ▲10、设备支持对档案房内的环控设备进行监测与控制，支持对设备进行远程控制，包括控制库房内的恒温、恒湿、空气净化等设备；支持设备数据链路加密，保证通讯安全；依据GB/T 45082-2024《物联网 泛终端操作系统总体技术要求》检测。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 2 | 物联感知探测器 | 1、通过高频信号和低阻抗智能天线技术，实现档案库房内的精准判断有无人进入房间以及房间内是否有人停留； 2、支持智能联动功能, 接入平台，档案库房的环境与设备的管理无需安排人员值守，通过检测库房内有无人进入，智能联动其它设备，例如识别到有人进入库房后自动开灯或自动开启环境管理设备，识别到人离开后30秒自动关灯等，实现对档案库房整体高效管理，并有效减少库房内各类设备能耗； 3、设备采用Zigbee3.0无线组网，发射频率≥2.4Ghz，发射功率≤19dBm，可接入至平台，实现数据采集分析与联动功能； 4、支持调节感知范围，可配置直径≥3米； 5、采用雷达和红外探测； 6、支持状态指示灯开关； 7、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把物联感知设备的数据传输至平台，实现远程查看并配置无人探测器功能； 8、支持设备状态查询功能，平台可以远程查询主设备状态，包括有无人状态、光照度值等； 9、采用吸顶安装的方式，有效探测扇形区域内的人员进出； 10、工作环境：-10℃～+55℃；相对湿度≤95％RH； ▲11、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作；检测依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 3 | 智能面板 | 1、智能管理库房情景的设备，自带多个情景实体按键，将复杂的库房设备及情景操作简化为触控来实现，例如实现一键所有灯光全开和全关、实现一键库房开启或关闭消毒或除湿、实现一键库房环境制冷等功能； 2、设备采用Zigbee3.0无线组网，发射频率≥2.4Ghz，发射功率≤20dBm，可接入至平台，实现数据采集分析与联动功能； 3、物联控制：支持联动平台自定义所有智能库房的管理策略，一键切换场景，提升档案库房管理的智能化效果； 4、供电方式采用220V供电； 5、设备功耗：待机功耗≤1.2W； 6、可直接墙壁嵌入安装使用； 7、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备通讯的链路安全，同时设备接入网络时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把智能面板的数据传输至平台，实现远程查看并配置库房情景功能； ▲8、针对人员频繁触摸场景与防止多设备联动时误触发，须通过相关抗干扰度试验，检测依据GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 9、含智能灯光控制器数据接口软件。 |
| 4 | 单火单回路灯光面板 | 1、1路智能按键开关，可直接替换原有的单火版灯光开关面板，实现对档案库房内灯光的智能管控，包括灯光定时开关、远程控制等，实现对档案室内照明、灯光情景等智能控制场景； 2、支持单火一回路灯光控制，可联动物联感知设备实现灯光自动化节能控制，支持市面上主流智能灯具，构建完整的智能库房管理场景，内置安全防护机制，如过载保护、短路保护等，确保使用过程中的档案库房用灯的电气安全； 3、采用86盒设计，支持220V供电，可直接对原有灯光面板进行替换实现快速安装； 4、智能策略：支持在平台设置定时策略，如晚上定点自动关闭库房灯光设备，无需人工巡检库房手动关闭，可结合感知设备，实现更智能化的联动控制，如检测到人员进入后自动打开灯，人离开后灯自动关闭等联动场景，打造智慧档案库房； 5、支持远程设备控制，开关控制、翻转开关； 6、支持统一管理功能，接入平台后，可统一管理全部智能开关设备，支持区域划分，精细化管理库房内灯光； 7、供电方式：100V～240V AC； 8、负载功率：单路≤200W（感性负载）/单路≤1000W（阻性负载）； 9、设备采用Zigbee3.0无线组网； 10、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备和智能采集终端通讯的链路安全，同时设备连接智能采集终端时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把灯光面板的数据传输至平台，实现远程管理灯光的功能。 |
| 5 | 单火二回路灯光面板 | 1、2路智能按键开关，可直接替换原有的单火版灯光开关面板，实现对档案库房内灯光的智能管控，包括灯光定时开关、远程控制等，实现对档案室内照明、灯光情景等智能控制场景； 2、支持单火二回路灯光控制，可联动物联感知设备实现灯光自动化节能控制，支持市面上主流智能灯具，构建完整的智能库房管理场景，内置安全防护机制，如过载保护、短路保护等，确保使用过程中的档案库房用灯的电气安全； 3、采用86盒设计，支持220V供电，可直接对原有灯光面板进行替换实现快速安装； 4、智能策略：支持在平台设置定时策略，如晚上定点自动关闭库房灯光设备，无需人工巡检库房手动关闭，可结合感知设备，实现更智能化的联动控制，如检测到人员进入后自动打开灯，人离开后灯自动关闭等联动场景，打造智慧档案库房； 5、支持统一管理功能，接入平台后，可统一管理全部智能开关设备，支持区域划分，精细化管理库房内灯光； 6、供电方式：100V～240V AC； 7、负载功率：单路≤200W（感性负载）/单路≤1000W（阻性负载）； 8、设备采用Zigbee3.0无线组网，可接入至物联网平台，实现数据采集分析与联动功能； 9、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备和智能采集终端通讯的链路安全，同时设备连接智能采集终端时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把灯光面板的数据传输至平台，实现远程管理灯光的功能 。 |
| 6 | 单火三回路灯光面板 | 1、3路智能按键开关，可直接替换原有的单火版灯光开关面板，实现对档案库房内灯光的智能管控，包括灯光定时开关、远程控制等，实现对档案室内照明、灯光情景等智能控制场景； 2、支持单火三回路灯光控制，可联动物联感知设备实现灯光自动化节能控制，支持市面上主流智能灯具，构建完整的智能库房管理场景，内置安全防护机制，如过载保护、短路保护等，确保使用过程中的档案库房用灯的电气安全； 3、采用86盒设计，支持220V供电，可直接对原有灯光面板进行替换实现快速安装； 4、智能策略：支持在平台设置定时策略，如晚上定点自动关闭库房灯光设备，无需人工巡检库房手动关闭，可结合感知设备，实现更智能化的联动控制，如检测到人员进入后自动打开灯，人离开后灯自动关闭等联动场景，打造智慧档案库房； 5、支持统一管理功能，接入平台后，可统一管理全部智能开关设备，支持区域划分，精细化管理库房内灯光； 6、供电方式：100V～240V AC； 7、负载功率：单路≤200W（感性负载）/单路≤1000W（阻性负载）； 8、设备采用Zigbee3.0无线组网，可接入至物联网平台，实现数据采集分析与联动功能； 9、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备和智能采集终端通讯的链路安全，同时设备连接智能采集终端时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把灯光面板的数据传输至平台，实现远程管理灯光的功能； ▲10、设备通过电网波动下的稳定性测试，检测依据GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 7 | 智能空开1P16A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，1P智慧微断 220V ≥16A，1P 额定 ≥16A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥4.5kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为≤±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为≤±1%)；支持功率检测，检测精度≤±1%；支持能耗计量，计量精度≤0.5级； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象)； 13、浪涌雷击保护：≥15KA； ▲14、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作；检测依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 8 | 智能空开2P16A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，2P智慧微断 220V ≥16A，2P 额定 ≥16A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥4.5kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为≤±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为≤±1%)； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象）； 13、浪涌雷击保护：≥15KA。 |
| 9 | 智能空开漏保2P20A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，2P智慧微断 220V ≥20A，2P 额定 ≥20A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥4.5kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为≤±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为≤±1%)； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象）； 13、浪涌雷击保护：≥15KA。 |
| 10 | 智能空开漏保2P32A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，2P智慧微断 220V ≥32A，火零同断，2P 额定 ≥32A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥6kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为±1%)； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象）； 13、浪涌雷击保护：≥15KA。 |
| 11 | 智能空开漏保2P40A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，2P带漏保智慧微断 220V ≥40A，火零同断，2P带漏保，额定 ≥40A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥6kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为≤±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为≤±1%)； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、内置漏电自检安全保护功能,可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象）； 13、浪涌雷击保护：≥15KA。 |
| 12 | 智能空开漏保2P63A | 1、应用于档案库房实现各个线路和设备的安全用电保护和能耗分析等功能，实现线路安全用电分析和保护、线路能耗分析、远程线路智能通断控制三大功能，实现档案库房的电气主动防护与节能减排效果，2P带漏保智慧微断 220V 63A，火零同断，2P带漏保，额定≥63A； 2、要求设备支持电路控制，电路安全监测，用电统计，预警设备等各类功能，多项功能合一； 3、采用模块化设计，可直接替换原有空开，无需额外布线； 4、瞬间电流分断能力：≥6kA； 5、通讯方式：支持无线协议通讯，可接入至平台，实现远程控制与数据传输，可实现对档案库房照明、大型设备等用电设备的远程智能化控制； 6、支持电流和电压检测，检测范围：160V～275V(检测精度为±0.5%)、0.02A～80A(检测精度为±1%)； 7、支持用电保护功能，包括短路、过载、过功率、过压、欠压、过温等保护功能，支持本地与远程通断电控制； 8、内置漏电自检安全保护功能,可实时监测和分析档案库房各设备的用电状况，包括温度、电量、电流、电压、功率及断路器状态等，出现异常时可将异常情况推送至平台，提醒管理员及时检查用电情况； 9、自动合闸与分闸时间：tc≦3s、td≦2s； 10、机械电气寿命：机械寿命≥10000次，电气寿命≥6000次； 11、环境温度：-25℃～+70℃； 12、工作湿度：≤75%RH (无凝结现象）； 13、浪涌雷击保护：≥15KA。 |
| 13 | 智能空开网关 | 1、智能空开的配件，作为通讯模组使用，配合智能空开实现与平台的互联互通，通过平台统一对设备进行数据查询、配置、控制，包括空开的数据回传及策略控制等，实现库房内用电智能组网，实现各类设备的安全用电和节能减排功能； 2、供电方式：≤24V DC； 3、待机电流：≤100mA； 4、工作温度范围：-25℃～+70℃； 5、浪涌试验等级≥4，共模：≥4kV，差模：≥2k； 6、安装方式：标准35MM导轨安装； 7、接口：WIFI/RJ45； 8、浪涌试验严酷等级≥4，共模：≥4kV，差模：≥2kV。 |
| 14 | 智能空开电源模块 | 1、智能空开的配件，作为电源模组使用，配合智能空开、空开通讯模组实现与平台的互相联动； 2、工作温度范围：-25℃～+70℃； 3、供电方式：120V～260V AC； 4、工作湿度：≤75％； 5、输出功率：≥30W； 6、接口：220V AC输入端/12V DC输出端； 7、安装方式：标准35MM导轨安装。 |
| （五） | 档案载具 |  |
| 1 | 智能密集架钢制架体 | - 密集架主要由底盘、立柱、搁板、侧面板、门板及传动机构、缓冲装置、防尘、防鼠装置、地轨等部分组成；架体为拆装式组合结构，节与节之间以立柱区分； 2、密集架设有安全限位，每列密集架均安装防倒装置，防倒装置为≥3.0mm钢板折弯； 3、密集架每列接触面均装有≥20mm厚特种抗老化橡塑缓冲密封装置，顶部装有防尘板，具有良好的防尘、抗震、防鼠、防潮、防光、防盗功能； 4、传动机构采用中轴带动转轮驱动模式，配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理： 1）传动轴：材料使用≥Φ20，≥45#冷拉实心圆钢，经热处理调质； 2）铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型；链轮：链轮采用≥45#钢，经锻压精密加工成型；轴承：采用E级双边调心轴承，可注油；轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点； 3）连接管：采用优质钢管，表面防腐处理； 4）链条：采用≥Φ8.5摩托车滚子链条； 5）紧固件为≥45#、Q235－A钢制标准化零件。 5、底盘：底盘为分段组合式，不变形。底盘与立柱连接采用螺栓连接，采用≥3.0mm厚钢板； ▲1）底盘理化和化学成分检测要求：C/%≤0.15、S/%≤0.050、Mn/%≤1.2，抗拉强度Rm/MPa≥270、断后伸长率A50mm/%≥30,检测依据GB/T 700-2006；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲2）底盘满足硬度≥3H,冲击高度≥400mm；检测依据GB/T 3325-2024；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 3）底盘满足乙酸盐雾(ASS试验)≥240小时，涂层抗盐雾不低于7级 6、立柱选用≥1.5mm优质冷轧钢板，一次成型，正面压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距≥53mm；成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。架体为双柱插入式，支柱结构合理，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性； ▲1）立柱理化和化学成分检测要求：C/%≤0.15、S/%≤0.050、Mn/%≤1.2，抗拉强度Rm/MPa≥270、断后伸长率A50mm/%≥30,检测依据GB/T 700-2006；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲2）立柱满足硬度≥3h，冲击高度≥400mm；检测依据GB/T 3325-2024；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 3）立柱满足乙酸盐雾(ASS试验)≥240小时，涂层抗盐雾不低于7级。 7、搁板选用≥1.2mm优质冷轧钢板，厚度为≧25mm，正面压制两组圆筋，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重40kg（单面）。满负载24小时后，最大挠度≤4mm，搁板无裂纹，永不变形。在双面搁板中间有分隔棒防止资料篡位；每块搁板可任意沿立柱的垂直方向调节存放空间高度； ▲1）搁板理化和化学成分检测要求：C/%≤0.15、S/%≤0.050、Mn/%≤1.2，抗拉强度Rm/MPa≥270、断后伸长率A50mm/%≥30,检测依据GB/T 700-2006；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲2）搁板满足硬度≥3h,冲击高度≥400mm；检测依据GB/T 3325-2024；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 3）搁板满足乙酸盐雾(ASS试验)≥240小时，涂层抗盐雾不低于7级 8、挡棒：采用≥0.8mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度； 9、挂板选用≥1.2mm优质冷轧钢板冲压一次成型，每层二块挂板。正面压加强筋，增加挂板的强度； 10、侧板：上中下三节拼装款式；结构科学合理，采用≥1.0mm厚冷轧钢板； ▲1)侧板满足硬度≥3h，冲击高度≥400mm，检测依据GB/T 3325-2024；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 11、门板选用≥1.0mm冷轧钢板，门板正面结构造型美观。右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 12、摇手柄选用可折叠手柄，摇动轻便；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何位置任何方向都能复位到原点位置；在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳、无失灵现象； - 轨道：轨道底座采用一体折弯成型，采用≥3.0mm 304不锈钢材质，轨心采用≥20mm*20mm 304不锈钢材质； - 防倾倒装置：采用用≥3.0mm冷轧钢板 15、钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化； 16、表面涂层理化性能：硬度≥0.4，冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于2级，耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生；100h后,检查样板上划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 2 | 密集架智能设备 | 1、固定列及移动列上的控制系统可满足密集架长期可靠稳定运行及维护的需要； 2、固定列采用≥15英寸，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。移动列采用≥8英寸，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。确保只有授权用户才能操作智能密集架，提高档案的安全性； 3、密集架的驱动电机为≤24V低压直流无刷电机，配合系统实现电动与电脑控制； 4、支持快速启动功能，合上电源后，固定列及移动列所有功能均可完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态； 5、具备架体节能功能：因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。在架体静止不动情况下可切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击固定列任意位置后所在团体同步启动； 6、支持按钮手势操作功能：在任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止的操作。 7、架体支持曲线运动功能：架体的移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。 8、支持语音提醒功能：每个团体上均具备独立的语音模块，语音提示自然无生硬感。 9、具备档案查找及远程开架功能：在任意列的液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。支持模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行开架操作。远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置等信息； 10、具有电子标牌功能：电子标牌可在主界面上显示，可以整列显示内容，方便管理目录等信息，任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。 11、具备架内照明功能：采用≤24V低压高亮LED灯辅助架内照明，密集架通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。通过红外检测到人员进入到架内自动开启，人员离开时熄灭，用户可在液晶屏上进行照明功能设置； 12、支持自动合架功能：架体平时保持关闭状态不仅美观安全，而且确保档案不会受污染，用户可设定空闲无人自动关闭时间从而激活该功能。激活功能及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全组同步，以精确到分钟的倒计时方式显示在该组所有列液晶屏上； 13、支持温湿度显示功能。 14、架体存放信息查看功能：任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息； 15、防夹功能：架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个架组的运行。架体静止状态下，红外光束处于关闭状态，可有效防止人员进入通道被夹伤； 16、智能防挤压功能，可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要频繁调整参数，能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个20KG以下的轻松力度能可靠停止整个架组的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点； 17、具备运行时间保护功能：用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转； 18、支持触摸停止功能：架体运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全； 19、具有自检功能：系统上电或空闲支持自检，系统故障时会自动禁止电动操作并将故障列信息显示在液晶屏上； 20、为防止各架组同步上电因瞬间电流过大导致空气开关跳闸，支持分组交流错峰上电，保障单位用电安全； 21、可提供对接接口：提供http协议的标准api接口供第三方调用，实现数据传输及开架定位控制功能，从而实现在物联管理平台上对密集架进行远程控制和管理； 22、具备辅助档案管理供：可自定义档案库条目，在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。支持批量任务下发以及远程开架功能，可通过软件直接进行开架定位操作，方便管理员存取档案； 23、支持权限分配与管理功能，能够对不同部门的不同人员设置对应管理权限，实现密集架分区分管，确保档案数据保密。 |
| 3 | 实物智能密集架 | - 密集架主要由底盘、立柱、搁板、侧面板、门板及传动机构、缓冲装置、防尘、防鼠装置、地轨等部分组成；架体为拆装式组合结构，节与节之间以立柱区分； 2、密集架设有安全限位，每列密集架均安装防倒装置，防倒装置为≥3.0mm钢板折弯； - 3、实物挡条：挡条选用≥0.8mm冷轧钢板，支持安装在立柱上，可防止实物档案跌落； 4、密集架每列接触面均装有≥20mm厚特种抗老化橡塑缓冲密封装置，顶部装有防尘板，具有良好的防尘、抗震、防鼠、防潮、防光、防盗功能； 5、传动机构采用中轴带动转轮驱动模式，配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理； 1)、传动轴：材料使用≥Φ20，≥45#冷拉实心圆钢，经热处理调质； 2)、铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型；链轮：链轮采用≥45#钢，经锻压精密加工成型；轴承：采用E级双边调心轴承，可注油；轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点； 3)、连接管：采用优质钢管，表面防腐处理； 4）链条：采用≥Φ8.5摩托车滚子链条； 5）紧固件为≥45#、Q235－A钢制标准化零件； 6、底盘：底盘为分段组合式，不变形。底盘与立柱连接采用螺栓连接，采用≥3.0mm厚钢板；底盘理化性能和化学成分、抗拉强度、断后伸长率、硬度、冲击高度、乙酸盐雾(ASS试验)，要求与智能密集架钢制架体底盘要求一致； 7、立柱选用≥1.5mm优质冷轧钢板，一次成型，正面压≥2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为53mm；成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。架体为双柱插入式，支柱结构合理，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性；立柱理化性能和化学成分、抗拉强度、断后伸长率、硬度、冲击高度、乙酸盐雾(ASS试验)，要求与智能密集架钢制架体立柱要求一致； 8、搁板选用≥1.2mm优质冷轧钢板，厚度为≥25mm，正面压制两组圆筋，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重40kg（单面）。满负载24小时后，最大挠度≤4mm，搁板无裂纹，永不变形。在双面搁板中间有分隔棒防止资料篡位；每块搁板可任意沿立柱的垂直方向调节存放空间高度；搁板理化性能和化学成分、抗拉强度、断后伸长率、硬度、冲击高度、乙酸盐雾(ASS试验)，要求与智能密集架钢制架体搁板要求一致； 9、挡棒：采用≥0.8mm优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型，增强其强度且能阻挡档案滑向另一侧，沿立柱垂直方向可以自由调整高度； 10、挂板选用≥1.2mm优质冷轧钢板冲压一次成型，每层二块挂板。正面压加强筋，增加挂板的强度； 11、侧板：上中下三节拼装款式；结构科学合理，采用≥1.0mm厚冷轧钢板；符合《金属家具通用技术条件》，硬度≥3H，具有耐腐蚀性≥100小时； 12、门板选用≥1.0mm冷轧钢板，门板正面结构造型美观。右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 13、摇手柄选用可折叠手柄，摇动轻便；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何位置任何方向都能复位到原点位置；在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳、无失灵现象； - 14、轨道：轨道底座采用一体折弯成型，采用≥3.0mm 304不锈钢材质，轨心采用≥20mm*20mm 304不锈钢材质； - 15、防倾倒装置：采用用≥3.0mm冷轧钢板 16、钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化； 17、表面涂层理化性能：硬度≥0.4，冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于2级，耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生；100h后,检查样板上划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 4 | 挂画密集架 | - 挂画密集架主要由底盘、立柱、侧面板、挂网、门板及传动机构、缓冲装置、防尘、防鼠装置、地轨等部分组成；架体为拆装式组合结构，节与节之间以立柱区分； 2、密集架设有安全限位，每列密集架均安装防倒装置，防倒装置为≥3.0mm钢板折弯； 3、密集架每列接触面均装有≥20mm厚特种抗老化橡塑缓冲密封装置，顶部装有防尘板，具有良好的防尘、抗震、防鼠、防潮、防光、防盗功能； 4、传动机构采用中轴带动转轮驱动模式，配合精度高，定位可靠；传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经法兰处理； 1)、传动轴：材料使用≥Φ20，≥45#冷拉实心圆钢，经热处理调质； 2)、铁滚轮：采用高强度注铁滚轮，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm；双边槽高度≥5mm,与轨道接触面宽≥22mm；链轮：链轮采用≥45#钢，经锻压精密加工成型；轴承：采用E级双边调心轴承，可注油；轴承轮具有高强度，不变形，抗氧化，承载能力大，摩擦阻力小，安装简单，易维护，结构紧凑等特点； 3)、连接管：采用优质钢管，表面防腐处理； 4）链条：采用≥Φ8.5摩托车滚子优质链条； 5）紧固件为≥45#、Q235－A钢质标准化零件； 5、底盘：底盘为分段组合式，不变形。底盘与立柱连接采用螺栓连接，采用≥3.0mm厚钢板；底盘理化性能和化学成分、抗拉强度、断后伸长率、硬度、冲击高度、乙酸盐雾(ASS试验)，要求与智能密集架钢制架体底盘要求一致； 6、立柱选用≥1.5mm优质冷轧钢板，一次成型，正面压2根圆筋，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距≥53mm；成型立柱采用上、中、下三根连接横梁焊成整体，达到结构坚固合理、美观大方不变形。架体为双柱插入式，支柱结构合理，每根立柱必须插入底盘，并与底盘进行连接以增加稳定性；立柱理化性能和化学成分、抗拉强度、断后伸长率、硬度、冲击高度、乙酸盐雾(ASS试验)，要求与智能密集架钢制架体立柱要求一致； 7、挂网选用≥1.0mm钢材，刚性足，承重能力强，可用于书画档案挂装； 8、侧板：上中下三节拼装款式；结构科学合理，采用≥1.0mm厚冷轧钢板；符合《金属家具通用技术条件》，硬度≥3H，冲击高度≥400mm，具有耐腐蚀性≥100小时； 9、门板选用≥1.0mm冷轧钢板，门板正面结构造型美观。右门上装有密集架专用锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 10、摇手柄选用可折叠手柄，摇动轻便；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何位置任何方向都能复位到原点位置；在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳、无失灵现象； - 轨道：轨道底座采用一体折弯成型，采用≥3.0mm 304不锈钢材质，轨心采用≥20mm*20mm 304不锈钢材质； - 防倾倒装置：采用用≥3.0mm冷轧钢板 13、钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化； 14、表面涂层理化性能：硬度≥0.4，冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力：应不低于2级，耐腐蚀100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外,应无气泡产生；100h后,检查样板上划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 5 | 密集架智能设备 | 1、固定列及移动列上的控制系统可满足密集架长期可靠稳定运行及维护的需要； 2、固定列采用≥15英寸，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。移动列采用≥8英寸，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏，具备密码方式的用户权限管理。确保只有授权用户才能操作智能密集架，提高档案的安全性； 3、密集架的驱动电机为≤24V低压直流无刷电机，配合系统实现电动与电脑控制； 4、支持快速启动功能，合上电源后，固定列及移动列所有功能均可完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态； 5、具备架体节能功能：因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。在架体静止不动情况下可切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击固定列任意位置后所在团体同步启动； 6、支持按钮手势操作功能：在任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止的操作。 7、架体支持曲线运动功能：架体的移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。 8、支持语音提醒功能：每个团体上均具备独立的语音模块，语音提示自然无生硬感。 9、具备档案查找及远程开架功能：在任意列的液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。支持模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行开架操作。远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置等信息； 10、具有电子标牌功能：电子标牌可在主界面上显示，可以整列显示内容，方便管理目录等信息，任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。 11、具备架内照明功能：采用≤24V低压高亮LED灯辅助架内照明，密集架通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。通过红外检测到人员进入到架内自动开启，人员离开时熄灭，用户可在液晶屏上进行照明功能设置； 12、支持自动合架功能：架体平时保持关闭状态不仅美观安全，而且确保档案不会受污染，用户可设定空闲无人自动关闭时间从而激活该功能。激活功能及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全组同步，以精确到分钟的倒计时方式显示在该组所有列液晶屏上； 13、支持温湿度显示功能。 14、架体存放信息查看功能：任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息； 15、防夹功能：架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个架组的运行。架体静止状态下，红外光束处于关闭状态，可有效防止人员进入通道被夹伤； 16、智能防挤压功能，实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，通过向密集架运动方向施加反向力能够可靠停止运行，且反向力大小可调节； 17、具备运行时间保护功能：用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转； 18、支持触摸停止功能：架体运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全； 19、具有自检功能：系统上电或空闲支持自检，系统故障时会自动禁止电动操作并将故障列信息显示在液晶屏上； 20、为防止各架组同步上电因瞬间电流过大导致空气开关跳闸，支持分组交流错峰上电，保障单位用电安全； 21、可提供对接接口：提供http协议的标准api接口供第三方调用，实现数据传输及开架定位控制功能，从而实现在物联管理平台上对密集架进行远程控制和管理； 22、具备辅助档案管理：可自定义档案库条目，在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。支持批量任务下发以及远程开架功能，可通过软件直接进行开架定位操作，方便管理员存取档案； 23、支持权限分配与管理功能，能够对不同部门的不同人员设置对应管理权限，实现密集架分区分管，确保档案数据保密。 |
| 6 | 书车 | 1、采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢材质； 2、尺寸规格≥W800mm*D360mm*H1050mm，2层； 3、铁皮厚度≥1.0mm，书车扶手采用方管≥25*25MM，壁厚≥1.5MM制造成形； 4、底部配有四个静音轮，方便其轻松移动。 |
| 7 | 书梯 | 1、采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢材质； 2、规格不小于600mm*400mm*1050mm； 3、书梯扶手管采用方管≥25*25mm，壁厚≥1.5mm制造成形，书梯踏板≥1.0mm防滑钢板，下面带加强筋； 4、底部安装≥4个带弹性装置的静音车轮，方便移动，人踩上时，车轮收缩着力点为防滑的钢脚，保证书梯的稳定。 |
| 8 | 防磁柜 | 1、≥8抽屉，≥150L； 2、采用整体抗震结构； 3、柜体采用专业防磁结构设计； 4、采用防撬结构设计，暗藏式门铰链设计； 5、内置吸湿剂，且密封性能良好； 6、双重防潮保护，支持防潮防静电； 7、存储对象：重要的磁介质档案资料，如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变； 8、抽屉：≥8抽屉，抽屉层数可以根据需要进行调整，抽屉内配有调整板，也可根据资料的大小宽度等进行调节，防止晃动或打乱； 9、柜体为双层≥1mm厚冷轧钢，防磁柜外部施加1000MT，内部≤3MT。 |
| 9 | 固定货架 | 1、结构要求： 货架是由立柱、横梁、小挂板、搁板等零（部）件组合而成； 1）立柱：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，立柱一次性成型，钢性足，不变形，架体结实坚固。立柱成型≥65*40mm； 2）横梁与小挂板：横梁采用≥1.2mm、小挂板采用≥2.5mm厚优质冷轧钢板，小挂板与横梁焊接在一起，结构结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑，横梁成型≥60*40mm； 3）搁板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，两侧成型厚度≥25mm，每层由多块搁板拼装在一起，每块搁板下面电焊两根加强筋，承重效果强，互换性能好。承重可达到200-300KG/层； 2、制造要求： 1）钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化； 2）各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起； 3）焊接件应焊接牢固，焊接光滑平整； 4）尺寸规格：长*宽*高≥2000*600*2000mm,≥3层。 |
| （六） | 实体档案管理 |  |
| 2 | RFID安全通道门 | 1、通过RFID技术，与附着在档案盒上的RFID标签之间的通信，实现对目标档案的自动识别，实时记录档案进出档案库房时间等信息，且具备报警灯和蜂鸣器，可防止档案丢失，并生成详细的出入记录，这些记录用于库房管理事后追溯和数据分析，为管理人员提供决策支持； 2、采用超高频类型，工作频段在920MHz-925MHz，支持EPC/C1/GEN2/ISO18000-6C协议； 3、接口：具备≥1个USB2.0，≥1个RJ45接口； 4、工作电压：AC220V； 5、采用≥10英寸高清电容触摸屏，显示屏具备≥10点触控功能； 6、门禁宽度支持0.8～1.5m，可根据实际库房门的宽度进行调整，读取距离支持0-3米； 7、读取速度：≥200PCS/S； 8、工作温度：-10℃~60℃； 9、配套RFID安全通道门嵌入式软件； 10、RFID门禁支持记录进出人员数量，显示进出人员数，支持设定修改进出方向，支持监测通过门禁的档案是否有完成借阅，对未借阅的档案经过门禁时出发报警声提醒； 11、通过识别档案上的RFID标签，对档案的出入库进行记录，记录包括档案名称、出入时间，出入类型等状态信息。并采用红色字体显示报警事件，绿色字体显示正常通行事件。 |
| 3 | RFID盘点车 | 1、由RFID读写器、手持天线、处理器、显示屏、电池和电源系统等部分组成，可实现档案盘点、档案上下架、档案查找等功能，提高用户管理档案的效率； 2、RFID模块采用超高频类型，工作频段在920MHz-925MHz，支持EPC/C1/GEN2/ISO18000-6C协议，支持WiFi协议； 3、接口：具备≥2个USB2.0，≥1个USB3.0，≥1个RJ45接口，≥1个485接口。 4、工作电压：AC220V，支持电池供电； 5、采用≥21.5英寸高清电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，显示屏具备≥10点触控功能，方便用户在屏幕上直观查看与点击操作； 6、读取性能：5CM内可读取≥10份档案，提高档案利用和盘点效率； 7、工作温度：-10℃~60℃； 8、具备≥4个万向轮，可跨越15mm密集架轨道，满足在库房内推动盘点车进入密集架通道进行盘点工作； 9、配套RFID智能盘点车嵌入式软件； 10、支持档案上下架管理功能，通过手持天线读取档案标签或层架标签，自动查询档案信息，可进行自由选定档案或全选档案进行上下架操作；可以对每层档案进行盘点，盘点后列出在架、错层、未扫描等多种状态的档案； 11、支持档案盘点功能，通过手持天线读取层架标签，获取层内存放档案数据，再通过手持天线自动识别档案在不在库完成档案盘点，支持保存档案盘点数据； 12、支持档案定位功能，通过手持天线读取档案标签或模糊搜索档案名称、档案SN号、档案RFID号，自动查询档案信息，包括档案名称、档案号、档案RFID号、层名称、层号、状态； 13、支持档案查找功能，可输入要查找的档案信息，手持盘点机在扫描时，若发现目标档案，则会发声提醒，便于快速查找档案； ▲14、设备通过射频识别性能测试，检测依据GB/T 29272-2012《信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 4 | RFID手持盘点设备 | 1、屏幕：≥5.5英寸10点触控电容式触摸屏； 2、分辨率：≥1440×720； 3、摄像头：≥500W像素，后置≥1300W，带闪光灯、自动对焦功能； 4、扩展：支持≥256GB Micro T卡； 5、支撑蓝牙功能； 6、支持2.4G和5G双频率工作，IEEE 802.11a/b/g/n/ac； 7、接口：Type-C； 8、工作温度 -20℃~+55℃； 9、储存温度 -40℃~+70℃； 10、配套RFID手持盘点机嵌入式软件； ▲11、支持盘点管理，采用单步单个档案盘点，可循环多档案盘点；通过扣动扳机开始盘点，读取层架标签后系统自动调取层内档案信息列表，并显示层数未读取档案数量，通过扫描盘点架内档案，自动识别档案在不在架同时档案信息从档案列表内消除；检测依据GB/T 18220-2012；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲12、支持档案定位功能，通过搜索题名或SN号，系统可查询出符合该查询条件的档案的所在位置与在架状态；检测依据GB/T 18220-2012《信息技术手持式信息处理设备通用规范》；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 13、具备防掉电数据安全保护，在完全掉电（卸下电池及不外接电源）的情况下，数据不丢失。 |
| 5 | RFID馆员工作站 | - 用于读写档案RFID标签和管理档案的设备，集成RFID读写装置、触摸屏等，实现对档案盒上RFID标签的识别、读取、写入及档案信息的录入、借阅、归还等流程的自动化处理； 2、RFID采用超高频类型，工作频段在920 MHz-925 MHz，支持EPC/C1/GEN2/ISO 18000-6C协议； 3、接口：具备≥2个USB2.0，≥1个USB3.0，≥1个RJ45接口，≥1个485接口，支持HDMI输出； 4、工作电压：AC220V，整机功率≥150W； 5、采用≥21.5英寸高清电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，显示屏具备10点触控功能，方便用户在屏幕上直观查看与点击操作； 6、读取性能：5CM内可读取≥10份档案，提高档案利用和盘点效率； 8、支持WIFI协议，支持2.4G和5G频率工作； 9、工作温度：-10℃~60℃； 10、配套RFID馆员工作站嵌入式软件； 11、支持档案标签管理功能，可精确查询或模糊查询档案名称、档案SN号，通过“未注册”、“已注册”“全部”对档案进行筛选； 12、支持批量打印功能，可精确查询或模糊查询档案名称、档案SN号，通过“未注册”、“已注册”“全部”对档案进行筛选，连接打印机后自动批量打印，同时注册RFID标签，提高标签注册效； 13、支持对未绑定RFID标签档案进行注册RFID，对已注册档案进行更换RFID标签或注销管理；支持层架标签管理，对层架标签进行注册，更换RFID标签或注销管理； 14、支持借阅管理，通过选择借阅人，读取档案进行借阅管理操作，档案借阅信息会同步至系统，通过RFID对档案进行快速归还操作，归还后，档案借阅信息会同步至系统，支持多份档案同时读取自动归还档案。 ▲15、设备通过射频识别性能测试，检测依据GB/T 29272-2012《信息技术 射频识别设备性能测试方法 系统性能测试方法》。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 6 | RFID打印设备 | 1、自带RFID功能，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印； 2、通讯协议：EPCglobalC1G2\ISO18000-6C； 3、工作频率：860MHz~960MHz； 4、大容量纸仓设计支持≥200mm直径纸卷； 5、支持≥1.5英寸全中文液晶显示屏，带按键控制面板； 6、打印方式：热转印及热敏； 7、字符集：中文GB18030； 8、分辨率：≥203dpi； 9、打印速度：≥203mm/s； 10、打印宽度：≥108mm； 11、进纸宽度：≥120mm； 12、纸卷外径：≥203mm； 13、接口:USB接口、以太网10/100BaseT。 |
| 7 | 标签打印机碳带 | 单个碳带≥110mm宽*300mm长。 |
| 8 | 档案标签 | 1、具备RFID芯片，用于粘贴在档案盒上，与层架标签绑定关系后，可在系统上对每盒贴了RFID标签的档案进行全生命周期管理，辅助档案盒借阅、归还等流程，贴着RFID标签的档案盒如果没有走借阅流程拿出库房，RFID门禁则会识别为非法出库，自动触发报警，实现档案安全、高效的管理功能； 2、工作频率：920～925MHz； 3、符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 4、工作模式：可读写； 5、标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息； 6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 7、读取距离：读取距离≥200cm，可被盘点机、RFID门禁进行无接触识别读取； 8、支持≥10年使用寿命以及≥10万次读写； 9、环境温度：-20℃～80℃； 10、存储温度：-20℃～80℃； 11、极化方向：线极化。 |
| 9 | 层架标签 | 1、具备RFID芯片，用于粘贴在密集架的层板上，与RFID档案标签绑定关系后，可在系统上对每盒贴了RFID标签的档案进行全生命周期管理，以及实现档案层定位，实现档案高效盘点管理功能； 2、工作频率：920～925MHz，符合标准：EPCGlobalC1\G2、ISO18000-6C； 3、工作模式：可读写； 4、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 5、粘贴到金属层架板后，读取距离≥10cm； 6、可定制打印层架信息； 7、环境温度：-20℃～80℃； 8、存储温度：-20℃～80℃； 9、极化方向：线极化。 |
| 10 | 标签数据绑定 | 档案标签与实体档案的一对一数据绑定，层架标签与层架的一对一数据绑定；不含档案上下架、标签粘贴。 |
| 11 | 手持PDA | 1、显示屏：≥5.5寸 IPS 高清屏，分辨率≥720*1440； 2、内存容量：≥2GB RAM、≥16GB ROM； 3、操作系统：采用Android系统； 4、处理器：≥八核2.0G主频； 5、电池容量：≥4300mAh。 |
| 12 | 条码扫描枪 | 1、输入电压范围4.5到5.5 VDC； 2、支持的主机接口USB、RS232、TGCS (IBM)； 3、键盘支持：支持≥90种国际键盘； 4、支持指示器直接解码指示器； 5、成像特性：支持的图形格式，图像输出格式为Bitmap、JPEG或TIFF。 |
| 13 | 条码打印设备 | 1、打印模式 热转式/热感式； 2、分辨率 ≥200dpi(8dots/毫米)； 3、打印速度≥4IPS(101毫米/秒)； 4、打印宽度≥106毫米(4.17英寸)； 5、内存Flash:≥8MB Flash(其中4MB供用户使用)； 6、SDRAM:≥16MB； 7、感应器形式 反射式传感器:可移动式； |
| 14 | 条码纸 | 1.铜版不干胶，单个条码尺寸不小于50*20mm； 2.单卷不少于1500张。 |
| （七） | 组网管理 |  |
| 1 | 数据通信管理终端 | 1、≥24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，≥2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，≥2个1000Mbps上行光口； 2、支持POE功能； 3、数据交换性能：≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率：≥43.5Mpps/51 Mpps； 4、支持≥250米远距离供电；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 5、工作温度：-10 ℃~+55 ℃。 |
| 2 | 智能采集终端 | 1、用于组建库房内智能物联网络，支持Zigbee组网功能，可连接多种Zigbee设备，实现设备与平台之间的数据交互和通信； 2、内置智能射频天线，具备数据采集、分析和处理能力，为上层应用提供全面的数据支持，将库房内相关的物联环控传感器，如温湿度传感器、空气质量传感器、火灾探测器等设备连接到同一个平台系统中，实现库房环境与设备的集中管理和控制； 3、支持通信协议Zigbee3.0，发射功率≥20dBm，可覆盖面积≥50平方； 3、业务端口：RJ45以太网口≥1个，通讯速率为10/100Mbps自适应； 4、供电要求：支持IEEE802.3af POE供电，工作功率≤5W； 5、ESD性能：接触静电防护≥±6KV，空气静电≥8KV； 6、采用吸顶安装方式，具备复位键和组网键，工作温度：-10℃～+60℃，工作湿度：≤95%RH； 7、数据安全传输：支持加密传输功能，可保证设备和设备通讯的链路安全，同时设备连接平台时，需在平台输入验证信息，方可与平台进行链接，确保只有安全授权的设备才能入网和连接平台，把其它传感器设备的数据传输至平台； 8、支持网络配置功能：支持配置DHCP网络模式，可手动配置IP、掩码、网关和DNS信息； 9、支持平台统一集中管理，支持智能拓扑功能，设备连接平台后可自动生成设备所属传感器网络拓扑结构，可视化的显示每个传感器信号强度，方便用户对若干个设备进行统一管理； 10、支持多种物联网设备接入，包括但不限于温湿度传感器、空气质量传感器、智能灯光面板、智能感知设备等，对库房内的物联网设备实现精细化管理； 11、支持远程对设备进行通讯状态查询与配置，实现物联网组网智能化； 12、高效组网功能：支持快速扫描发现功能，物联平台可二层和三层网络一键扫描发现设备，平台可快速扫描发现设备输入SN和KEY即可快速链接； ▲13、环境温度为高温（50℃±2℃）设备通电可稳定正常稳定工作；检测依据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 3 | 无线AP | 1、提供WIFI网络，用于库房内需要WiFi接入平台的设备入网； 2、采用2x2MIMO架构，提供≥300Mbps无线传输速率，独立外置功放电路和底噪声功放接收电路，提升无线发射性能，降低噪声干扰； 3、采用吸顶或壁挂安装，POE供电。 |
| （八） | 档案馆配套设备 |  |
| 1 | UPS电源 | 1、额定功率：≥6kVA/6KW；机架式安装，因机柜内空间有限，UPS高度不超过2U； 2、输入相位：单相三线； 3、输入电压可变范围：110~300Vac,110~176Vac/280~300Vac限额； 4、输入频率变化范围：50/60Hz±10Hz； 5、输入功率因数：≥0.99； 6、输出电压：220*(1±2%)VAC； 7、市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50/60Hz±0.1%； 8、输出功率因数：≥0.9； 9、输出波形失真度：≤ 4% 线性负载，≤ 6% 非线性负载； 10、系统效率：在线模式：≥95%， 11、停电/复电切换时间0ms； 12、过载能力：市电：102%~110% 30分钟转旁路；110%~130% 10分钟转旁路； 130%~150% 30秒转旁路；≥150% 500ms转旁路。负载≤97%蜂 鸣器报警解除，负载低于70%自动重新恢复逆变； 电池模式： 102%~105%负载运行时间10分105%~125%负载运行时间1分钟； 125%~150%负载运行时间10秒；>150%负载运行时间500毫秒； 13、通讯方式：标配USB/RS232通讯； 14、含≥4个电池包≥16*7AH； 15、配套UPS监测数据接口软件。 |
| 2 | LED大屏(含主控） | 大屏参数： 1、像素间距：≦1.6mm； 2、像素组成：1R1G1B； 3、LED类型：SMD1212； 4、显示亮度：校正后≥600 cd/m²； 5、白平衡亮度：校正后≥600 cd/m²； 6、亮度控制：智能/手动； 7、色温：2500K~10000K(可调)； 8、像素密度：≥422500 dots/m²； 9、刷新率：≥3840Hz； 10、视角：水平≥160°/垂直≥160°； 11、模组分辨率(W×H)≥208×104 dots； 12、模组尺寸(W×H)≥320×160 mm； 13、组成的大屏总尺寸：长*宽≥4.48m*2.4m； 包含一台独立主控，参数如下： 1、用于独立控制LED大屏，支持≥1路4K@60和≥1路1080P@60视频源同时采集及输出； 2、支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共≥8个输出网口，最大带载520万像素； 3、支持≥8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集； 4、支持≥1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，≥1路HDMI1.3视频输入；≥1个HDMI环出接口；≥8个千兆以太输出网口；≥1个百兆以太控制网口；≥1个USB2.0接口；≥1个RS232接口；≥1个RS485接口；≥1个光探头接口；≥4个按键或按键灯； 5、支持多台设备同步显示； 6、支持LED色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节； 7、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示； 8、支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； 9、支持无人熄屏功能； 10、支持根据环境亮度自动调节LED屏幕亮度； 11、支持LED显示屏智能除湿功能； 12、支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面； 13、支持全屏缩放和点对点显示； 14、支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制。 |
| 3 | 智能管理终端65英寸 | 智能管理终端≥65英寸，采用高色域高亮度电容触控屏幕设计，可用于多个智慧库房智慧管理，嵌入式边缘计算终端。可通过大屏对多个库房进行智能化管理，集中在一个大屏上实现库房环境智能运维、库房设备智能运维、库房纸质档案运维、库房电子档案运维。含多库房管理软件。 |
| 3 | 档案馆综合管理平台 |  |
| 1 | 智慧库房统一应用平台 | 1、自带≥6个千兆电口，≥1T固态硬盘，最大支持接入1000个传感器，支持Zigbee、RS232、RS485等设备接入； 2、平台有智能组网系统、设备管理系统、智能应用系统三大系统，应用系统包含恒温恒湿恒净系统、安防系统、视频监控系统、门禁系统等； 3、可实现库房环境无人管理、库房设备无人管理、智慧库房管理、3D库房可视化管理等功能； 4、系统采用B/S架构，可跨平台操作，支持集成库房环境管理系统、智能密集架管理系统、档案管理系统模块等； ▲5、统一管理功能：支持档案库房环境管理、智能密集架管理、RFID智能档案管理、3D可视化、安防等多功能同一平台管理，支持采用模块按键切换，通过点击应用模块进入对应页面，并通过按钮进行切换，实现多系统统一入口，多应用同一系统平台管理的功能；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 6、系统管理包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理等。 （1）部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门； （2）用户管理：支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：用户名、所属部门、角色、联系方式以及用户状态，支持配置是/否启用账户、授权用户角色； （3）角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询； （4）菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、所属上级菜单、排序； （5）权限管理：权限管理：支持用户的权限管理，包括应用管理系统权限、档案库房大屏权限、组网系统权限、设备管理系统权限、声像档案管理系统权限、系统管理权限等； 7、支持温湿度传感器管理，支持显示总设备数量、在线数量、离线数量， 显示设备在线状态，设备采集的温度、湿度、电量、历史数据等； 8、支持空气质量传感器管理，支持显示总设备数量、在线数量、离线数量， 显示设备在线状态，设备采集的温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、甲醛、CO2、TVOC、历史数据等； 9、支持漏水报警管理，支持漏水报警管理，当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员； 10、支持除酸净化一体机管理，支持显示总设备数量、在线数量、离线数量， 显示设备在线状态，设备开关机工作状态、工作模式、设备控制记录等，支持对设备进行控制，包括开关机状态控制、工作模式设定等； 11、支持恒湿一体机管理，支持显示总设备数量、在线数量、离线数量，显示设备在线状态，设备开机状态、运作状态、运行模式、目标湿度、设备控制记录等，支持对设备进行控制，包括开关机状态控制、设定目标湿度、故障复位等； 12、支持空调监控管理，支持显示总设备数量、在线数量、离线数量，显示设备在线状态，设备开机状态、工作模式、设定温度、设备控制记录等，支持对设备进行控制，包括开关机状态控制、调节温度等； 13、支持灯光照明控制，可以显示灯光照明的开关状态； ▲14、支持火灾实时分析，通过折线图表实时查看火灾报警情况，并且支持按照日、周、月、年的维度查看火灾异常发生的次数，如有异常未处理则有固定红色图标显示异常；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 15、支持密集架监控，支持密集架总览，可以显示当前密集架名称、库房名称、列数，显示过道内是否有人、共有密集架总组、可存档案数量、已存档案数量、使用占比百分比； 16、支持密集架控制，可以实现密集架锁定、解锁、合架、通风操作，采用形象图标展示密集架排列并各列具有唯一列序号，可以选择密集架进行向左、向右移动及停止等远程操作； 17、系统具备智能密集架管理功能，支持以列表方式呈现多库房、多密集架团体的报警、锁定等架体状态，可批量选择多个密集架团体进行锁定、停止、合架、通风等操作，通过可视化页面对智能密集架的团体、列、侧、节、层、位等维度进行展示，点击单个密集架团体，可查看设备状态、环境状态、报警状态、历史状态的详细数据；支持档案馆、楼层、库房、密集架团体四个维度的数据统计分析，包括密集架团体数量、架体总列数、密集架档案总容量、可用容量等，选择单个库房展示该库房内的密集架团体详细数据，点击单个密集架团体，可对该密集架团体进行操作控制； 18、系统支持门禁系统、视频监控系统、安防防入侵系统集成管理控制； ▲19、支持库房智能管理策略功能，具备情景策略、定时策略以及联动策略三大策略功能，即根据特定的情景、特定的时间、自定义条件来触发相关设备的操作，可在系统上依据库房管理的实时数据、历史数据、环境变化及用户需求配置好相关策略，系统会按照策略引擎，自动调整设备的运行模式，并优化能源消耗，提高运营效率，增强安全性；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 20、具备智慧物联管理功能，用于管理直连设备、采集器设备、采集器子设备的物联网网络连接，可提供各种类型设备的底层通讯与控制数据； 21、系统支持档案库房设备的智能拓扑可视化功能，可自动生成拓扑结构，通过拖动、放大、缩小视角的方式直观看到档案库房内所有物联网设备入网后的拓扑图表情况，点击每个设备可查阅该设备详细信息，如在线状态、通讯状态、设备基本信息等，提供便捷的库房设备维护操作； ▲22、支持库房设备智能管理功能，可对库房内的设备状态进行分析统计，支持管理多种设备，包括状态类、物理设备类、虚拟设备类等，选择对应设备类型，可查看该类型接入的所有相关单个设备的信息，并且支持对单个设备进行远程控制，实现库房内设备的智能管理；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 23、支持安防实时报警数据，可以显示消防、漏水、红外入侵等设备实时数据，具有报警类型、设备名称、报警内容、报警时间、报警等级等维度的数据，支持输入报警名称、设备名称、报警内容等数据检索或按报警类型、报警级别筛选； 24、支持智能告警功能，实现自定义告警策略，可实现平台、短信、电话等智能告警方式，通过报警策略的设定，可以配置不同类型的报警，用于区分报警情况，帮助用户快速打卡或关闭报警类型，以便及时处理； 25、系统支持报警历史记录，统计总报警数量、已消警数量、未消警数据，采用报警列表显示报警数据，包括报警等级、报警类型、设备报警名称、设备名称、所属空间、报警内容、报警时间、消警状态、消警时间等数据。 26、系统支持设备日志管理，包括设备控制日志、设备配置日志、设备上报日志等； 27、档案管理系统关联RFID智慧档案：可显示档案库存总存放数量、出库数量、在库数量，支持档案查找、档案盘点、档案入库、档案出库功能，可显示档案状态、显示档案位置，点击按钮支持开启档案相应位置的密集架列； 28、支持与RFID档案管理系统统一操作，可单点登录进入RFID档案管理系统，实现库房物联网管理和档案RFID管理的新模式，并在RFID系统中对档案进行全生命周期管理，包括归档管理、档案入库、档案出库、档案上架、档案下架、档案告警、档案回收站等，点击对应模块均有对应页面进行操作； 29、支持档案库房的智能报警管理功能，可实时查看所有设备的一级、二级的报警状态，并支持查询详细的报警历史记录，可根据报警类型、报警等级、报警名称等进行检索。提供库房内各类报警策略配置功能，如环境类报警、安防类报警、设备类报警、组网类报警等策略配置，可一键对各类型报警策略进行启用与禁用设置，并有设置成功的提醒。可按实际情况修改对应报警逻辑和报警通知方式配置，通知方式的配置包括电话、短信、平台推送、大屏弹窗、声光，修改后有配置成功提醒。 |
| 2 | 智慧库房交互管理系统 | - 智慧库房交互管理系统支持对档案馆一层、二层3D可视化管理，通过3D建模，1:1真实还原楼层布局、库房结构、智能密集架、环境设备等部署，支持在3D建模中支持放大缩小查看，支持对设备进行点击交互控制，拥有更直观的操作体验与更高的操作效率； - 库房可视交互功能，在库房3D建模图上可通过放大与拖拽的方式查看库房内设备的具体位置，并且具备环境、设备、报警、离线不少于4种管理模式，可选择对应的管理模式快速查看各类设备的运行状态，例如选择“环境”和“设备”模式以后，可快速查看恒湿机、灯光、空开设备的运行状态，点击恒湿机、灯光、空开对应设备，可快速进行设备控制、状态查看，并展示历史设备数据和历史报警记录。支持按照设备维度进行精细化管理，可管理不少于15种设备，并对每一类设备进行批量控制，例如一键打开或关闭库房内的灯光，或一键控制库房内的空开等； 3、支持查看环境数据，查看库房所有环境数据，包括温度、湿度、空气质量、光照度； 4、支持查看设备数据，包括恒湿机、门禁、空调等设备运行状态； 5、支持对库房内恒湿净化设备、温湿度传感器、空气质量监测设备、红外设备、漏水传感器、火灾探测器等设备的在线状态进行实时监测；支持查看离线设备，展示离线设备即所在位置信息； 6、支持报警信息展示，可在库房图上实时显示设备报警信息，以及报警设备； 7、支持设备控制面板，可以直接点击库房图上的设备，调出设备详情，查看设备历史数据，并支持控制设备； ▲8、支持档案库房管理可视化交互页面，将库房内的“十防”环境数据（温度、湿度、防尘、防火、防水、防光、防盗、防有害气体、防虫、防鼠）信息集中在软件系统集中管控，实时查看库房的十防安全状况，如有异常则会触发窗口提示，并且对应状态为红色提醒。支持展示库房的1:1建模图，可根据实际建设需求，在建模图上支持通过放大、拖拽切换视角的方式查看库房概览，并且可点击不同状态的设备点位信息，同时可按照设备的分类进行查看，支持在建模图上点击对应设备，查看该设备的位置以及对应的数据信息，方便用户快速了解该库房内的设备的位置，以及快速管理该设备，并且对于离线设备也可定位，减少用户运维成本；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 9、支持在页面上通过图表直观查看库房的实时和历史十防安全状况、空气质量和实时温湿度的详细数据等，并且对应的历史数据支持按照周、月、年维度自动切换展示。同时通过对库房进行建模后，在建模图上可通过放大与拖拽的方式查看库房内已建设备的具体位置，并且具备4种状态筛选，可快速再建模图上筛选出环境、设备、报警、离线4种状态的设备点位。支持筛选具体类型的设备点位，例如选择“空调”类型，在建模图上会将空调部署的位置进行展示，同时可点击该设备查看详细数据，以及远程控制，支持温度、湿度、空气质量、漏水等14种类型的设备快速筛选查看，实现在虚拟图上精准管理实际设备的功能。 |
| 3 | 智能组态可视化子系统 | - 系统提供一个面向档案库房管理者、运维人员及上级监管部门，提供零代码、全场景、多维度的数据可视化能力；支持组态搭配，根据用户的实际管理需要可快速搭建大屏，通过直观的拖拽操作，即可在系统上进行添加、调整和排列各种组件、图表和控件，满足库房日常监控、异常处置、向上汇报等不同场景需求； - 系统具备组态大屏功能，可自定义创建可视化页面，系统内置不少于10个类型图表、不少于3种背景等多个组件；通过选择页面布局，创建可视化配置页面，通过鼠标拖拉拽的方式创建可视化图表和背景，每张图表可自定义配置数据来源，例如选择某个库房的设备数据，最终完成可视化页面创建，并在该页面上查看库房内的详细环境数据以及对设备进行控制管理； ▲3、系统拥有多种不同页面布局，并包含温湿度、空气质量、报警、信号质量、统计、八防或十防、安防监控、恒温恒湿恒净等模块多种图表组件，可搭建各种不同功能与样式的大屏；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 4、系统自带有档案库房页面、设备运维页面等系统默认模版，帮助用户快速搭建所需可视化页面； ▲5、通过新建页面，选择默认布局后开始搭建可视化页面，具有多个类型图表、多种背景等多个组件，可直接将组件通过拖拉拽的方式来自定义创建可视化图表页面，零代码创建用户所需的可视化大屏，实现库房内数据的有效呈现。（提供系统功能截图） |
| 4 | 库房环境管理子系统 | 1、将库房“十防”环境子系统（温湿度、空气质量、加湿除湿一体机、空调、漏水、消防、杀虫驱鼠、视频、门禁、红外探测）库房环境信息集中在软件系统集中管控； 2、系统实时收集设备感知的数据状态，基于智能控制算法，调节设备工作参数，确保库房环境达标，降低能源消耗，实现无人值守； 3、系统支持环境数据检测，可以监控库房空气质量、温度、湿度、TVOC、PM10、PM2.5 等数值；可以实时显示温度、湿度数值； 4、系统支持显示历史温湿度空气质量最大最小趋势图，支持通过日、周、月、年选择数据趋势图； 6、系统支持恒温恒湿恒净自动策略快捷控制，支持快捷开启或关闭自动策略，提高设备管理效率； 7、系统支持展示实时十防安全状况，包括温度、湿度、防尘、防火、防水、防光、防盗、防有害气体、防虫、防鼠等状态； 8、系统支持显示报警信息，采用轮询方式显示报警信息； 9、系统支持监控实时分析，统计视频监控数量，在线数量、离线数量、在线百分比等； 10、系统支持实时展示监控画面、采用轮询方式显示监控页面； 11、系统支持实时门禁管理，支持快捷门禁远程开启、采用轮询方式显示门禁通行记录，包括姓名、通行方式、通行时间等； 12、系统支持火灾实时分析，统计火灾报警次数曲线，可通过日、周、月、年选择曲线时间； 13、系统支持漏水实时分析，统计漏水报警次数曲线，可通过日、周、月、年选择曲线时间； 14、系统具有恒温恒湿恒净管理功能，支持档案馆、楼层、库房、设备四个维度管理，选择每一个维度后，展示该维度的实时数据、历史数据，以及对设备进行批量控制；进入楼层维度后，可对该楼层的多库房进行恒温恒湿恒净可视化管理；选择单个库房后，可呈现该库房内的恒温恒湿恒净的环境状态，支持按日、周、月、年的维度查看设备详细数据。 15、系统支持入侵实时分析，统计入侵报警次数曲线，可通过日、周、月、年选择曲线时间； 16、系统支持恒温恒湿恒净模块管理，包括数据实时分析、历史数据分析、控制管理、空间选择等； 17、系统支持数据实时分析，支持显示温度、湿度、光照度、PM1.0、PM2.5、PM10、TVOC、CO2等平均数据、最高数据、最低数据等； 18、系统支持历史数据分析，支持显示温度、湿度、光照度、空气质量历史数据曲线图，支持点击查看历史数据详情； 19、系统支持手动快速一键关闭所有空调、一键开启所有空调、一键打开所有恒湿机的快捷操作。 |
| 5 | 库房安防监控子系统 | 1、安防管理功能模块，具有火灾状态检测、漏水检测、安防入侵检测、声光报警等功能； 2、支持按房间和子空间进行统计，选择对应空间后，展示的数据和状态均为该空间所属，用于快速查看并管理各个空间的安防情况； 3、对库房内的安防整体状态进行管理，结合前端传感器采集的数据，可对库房内的安防状态进行实时和历史数据分析，具备状态实时高亮提醒功能，正常状态为高亮蓝色，异常状态为高亮红色，并提供可视化图表查看对应空间的安防整体状况，可按日、周、月、年四个时间维度查看历史异常报警数据，包括安防报警次数、报警趋势统计、报警分布统计； 4、具有安防火灾管理功能，状态栏具备高亮实时显示功能，正常状态高亮蓝色，异常时高亮红色；可查看火灾的实时分析和历史分析的数据，具有柱状图、折线图、饼状图三种可视化图表查看数据，可切换时间维度，支持点击查阅详细历史数据； 5、具有漏水状态管理功能，状态栏具备高亮实时显示功能，正常状态高亮蓝色，当出现漏水异常时高亮红色；可查看漏水的实时分析和历史分析的数据，具有柱状图、折线图、饼状图三种可视化图表查看数据，可切换时间维度，支持点击查阅详细历史数据； 6、具有安防入侵状态管理功能，状态栏具备高亮实时显示功能，正常状态高亮蓝色，当检测到前端出现入侵时高亮红色提醒管理人员进行处理；可查看安防入侵的实时分析和历史分析的数据，具有柱状图、折线图、饼状图三种可视化图表查看数据，可切换时间维度，支持点击查阅详细历史数据。 7、可在1个页面上通过图表快速查看库房内的安防数据，如监控在线率、火灾实时分析、漏水实时分析、入侵实时分析等图表，支持在该页面上直接查看监控的实时画面，并且监控画面支持轮播；同时可在该页面上直接对门禁进行远程开门操作，以及查看门禁的进入历史数据，方便用户快速管理库房的安防设备。 |
| 6 | 智能库房管理系统 | 1、支持档案库房智能管理功能，通过对档案库房的智能感知、智能照明、安全用电等多维度智能管控，实现档案库房高效管理； 2、适用于多档案室场景，每个档案室存放的档案不同，根据档案类型，以及不同时间段的需求，可一键开启或关闭提前设置的档案库房管理模式，快速将档案室的环境切换至所需的状态，实现档案库房的智能情景功能，包含一键恒温恒湿模式、一键灯光全开、一键灯光全关等智能情景功能，让档案库房实现无人值守； 3、可按照档案室应用场景需求来实现智能照明控制，实现各个区域内的灯光控制，通过系统实现灯光智能控制，可直观查看库房内灯光分布，并且可直接在系统内对库房的灯光进行远程开与关，支持系统上对灯光联动进行配置，例如实现档案库房的人员进入后自动打开对应区域的灯光，人员离开库房后30秒自动关闭灯光等无人库房管理场景； 4、支持安全用电功能，对档案库房内的线路进行能耗分析，并支持联动档案库房的灯光、空调、库房智能化平台实现档案库房的节能控制；通过系统实现电气火灾分析和保护、库房节能控制，解决库房防火问题，可在系统页面上直观查看并控制线路情况，实现档案库房内电气火灾的主动防御功能； 5、系统具备档案库房能耗可视化分析页面，可实现能耗分析功能，具备不同空间的能耗分析图表，快速查看各个档案库房区域的能耗情况。 |
| 7 | 库房门禁管理子系统 | 1、支持人脸识别门禁一体机接入，并提供门禁管理系统功能； 2、支持实时门禁管理功能，支持门禁在线数量、离线数量统计，通过列表可直接查看接入的所有门禁，包括对应门禁的在线和离线状态，在线显示蓝色，离线显示灰色；支持点击门禁快捷查看门禁详情、门禁记录、用户授权、远程开门等，支持批量远程开门的功能； 3、支持查看所有门禁的出入记录，通过列表的方式展示对应门禁进入的详细情况，包括门禁名称、所属房间、解锁方式、开门时间等信息，支持天、周、月的时间维度查看进出记录的信息； 4、支持门禁用户管理功能，分配不同的用户权限管理门禁，如超级管理员可授权远程开门、人脸识别、门禁卡、密码等授权类型，可对用户进行增删改查，方便多角色用户管理不同门禁； 5、支持门禁授权管理，通过用户列表或是门禁列表的方式，找到需要授权的用户或者门禁进行授权操作，支持远程开门、门禁卡、密码、人脸等权限授权。 |
| 8 | 库房视频物联管理子系统 | 1、视频监控接入功能模块，支持视频监控系统接入，实现视频统一管理查看，并联动其他设备实现自动化视频录制和截屏、回放等视频物联功能； 2、支持智能监控分析功能，对接入的摄像头、硬盘录像机进行数量统计，并展示设备的在线与离线数量及在离线率分析，可按周、月、年三种时间维度查看录像机的离线次数、摄像头的抓拍统计数据以及抓拍时间统计，提供详细的监控列表，直观查看所有摄像头的在线状态及详细信息，并支持搜索摄像头； 3、支持无需切换至第三方监控平台即可在系统上直接查看各个摄像头的实时画面，支持单画面、四宫格、九宫格方式查看监控画面，可按分组和设备两种树形方式查看摄像头列表，支持视频回放、抓拍等操作； 4、支持抓拍文件管理功能，对摄像头抓拍后的画面进行管理，根据不同摄像头抓拍的画面进行分类，支持天、周、月的维度查找抓拍文件，选择对应抓拍文件后，可选择批量下载到本地。 |
| 9 | 智能密集架管理子系统 | 1、智能密集架管理功能模块，可接入密集架实现密集架智能管理，包含密集架状态实时分析、架内档案分析、密集架智能远程控制等功能。实现以下功能； 2、移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指上下左右滑动时分别对应通分、关闭、左移、右移四种操作方式，在手指滑动操作时，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。手指滑动可全屏范围进行，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果； 3、架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步； 4、每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤5秒，可放置在一个团体中间或任意位置以避免首尾音量差异过大，以最大效果提供语音提示交互。语音提示应自然无生硬感；用户可对音量、语速、语调进行数字调整；远程开架时，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息； 5、架内照明功能，采用≤24V低压高亮LED灯辅助架内照明；照明控制功能：（1）人员进架体灯亮，人员出架体灯灭；（2）架体打开超过40CM时灯亮，架体关闭时灯灭；（3）灯光常闭； 6、批量任务功能，支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于150个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作； 7、具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转； 8、触摸停止功能，架体运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全； 9、智能密集架应配备安全电源断路模块，支持瞬间电流分断能力≥6KA，额定绝缘电压≥500V，额定冲击电压≥4kV。 |
| 10 | 物联网管理子系统 | 通过物联网管理子系统，搭建库房内的管理网络，对库房内的各类物联网设备、wifi设备、有线设备等进行查看和管理； 1.具备设备智能管理和分析功能，对所有接入的档案馆环控设备进行统计分析和管理，具有可视化分析页面，并支持根据档案馆区域查看统计设备数据、设备类型占比图表、设备报警信息等； 2.支持按照管理需求，对各种物理设备虚拟出一个“智能设备”，管理者只需对这个智能设备进行管理即可，例如将空调控制器虚拟成一个空调设备，从观感体验上，让用户在系统上直观的管理每一台空调，控制其开关与温度，而非管理实际的物理设备，从而方便用户理解与操作，提高系统的使用体验； 3.支持库房内常见状态的设备精细化管理，可对任一状态的所有设备进行管理，例如可管理温度、湿度、漏水、空气质量等多种状态的设备进行批量操作，点击任一设备可查看该设备的详细信息，包括设备运行状态、历史状态等，辅助管理员充分掌握档案库房内海量设备的运行情况，从而让设备的运维更便捷； 4.系统支持档案库房所有设备的智能组网分析功能，可通过月、周、天三种时间维度进行分析展示，选择对应维度后，设备信号质量分析图表则会同步切换；智能组网页面支持展示的内容包括网关和设备的在线状态数量、信号质量分析图表、设备在离线状态图表等，并提供设备信号排名、网关在线状态、设备在线状态的数据导出功能，可导出excel表格用于线下统计汇报； 5.借助物联网网关设备，将库房内的各类设备进行组网管理，支持对网关设备进行智能化信号管理，可管理每间档案库房内的物联网网关的入网以及入网后的信号管理，系统提供可视化管理页面，该页面可对网关进行详细配置，通过手动录入或自动扫描，配置网关名称、IP地址等，在页面上支持网关设备的增删改查。支持切换通道，调整功率及OTA升级等功能，帮助用户更加高效的管理网关，维持网关信号的稳定。 7.系统可高效对库房内设备的通讯质量进行管理，支持对组网设备、无线子设备、系统直连设备的信号管理；可查看设备的信号质量及24小时通讯状况；支持对组网设备和无线子设备组网拓扑可视化管理，可展示设备的信号强度和质量，在拓扑图上点击任意设备，可查看该设备的信号状况；具备组网设备、系统子设备、系统配置的日志管理，方便档案馆管理员对库房内的各个设备进行运维管理； 8.设备部署完成后，在系统上进行快速安全的入网操作，支持设备入网管理，设备接入平台时，需通过安全技术手段，如输入设备的SN号和MAC地址，才能被发现和入网，从而确保库房内的网络数据安全，并实现批量设备入网，减少设备入网的操作。 |
| 11 | 实体档案管理应用平台 | 1、软硬一体化平台，自带≥1个千兆电口,≥6个2.5G电口，≥2个千兆光口，≥1T固态硬盘，具有≥4个扩展槽可扩展网口或光口，最大支持接入80000盒纸质档案，可对纸质档案全生命周期进行管理；平台有纸质档案管理全流程系统、纸质档案借阅系统、纸质档案存放系统等功能，可对接电子档案构建全生命周期电子档案和纸质档案融合管理功能； 2、导航栏功能：支持模块添加，包括：驾驶舱、档案管理、档案查询、借阅管理、工单管理、档案盘点、统计分析、基础设置、系统管理； 3、控制台：支持展示档案库房密集架分布数据、档案库房档案数量分布、档案当前借阅情况、借阅量、外借量、每月档案借阅、归档数据趋势统计、近 8 天档案借阅数据趋势；支持分布展示当前借阅清单，包括：借阅量、外借量；可对工单未完成、已完成状态数量进行统计分析； 4、我的消息功能：支持查看消息，包括：任务通知、审批通知、点对点消息、系统公共、提醒信息；可通过消息类型、信息分类、时间段、已读进行多维度筛选； 5、我的审批：支持自动接收审批信息；支持对工单进行审批操作；工单类型包括：保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检；支持按时间段搜索审批； 6、我的工单：支持显示我的工单内容，类型包括保养、修复、保修、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检等，展示工单编号、派工类型、指派对象、任务状态、审批人、审批状态、审批内容、审批日期、创建人、预计开始时间、预计结束时间、创建时间、备注及操作； 7、档案管理模块：包括归档管理、档案入库、档案出库、档案上架、档案下架、档案告警、档案回收站等； （1）归档管理：支持进行新增档案归档录入；可以进行单个档案新增归档，新增档案信息录入包括编号、题名、档号、档案目录、档案分类、归档部门、责任人、全宗号、案卷、受案号、保密级别、封装方式、介质类型、有效期、保修期限、正文页数、概要说明、附件、照片、数字档案信息、备注、添加表单等，支持模版导入、数据导出、批量修改档案目录、档案分类、归档部门、卷宗号、保密级别、介质类型、概要说明等；可以进行批量删除；对归档档案进行档案目录、档案题名、档号、全宗号、卷宗号进行筛选搜索，查看详细、修改、删除和添加多个卷内文件； （2）档案出入库：支持档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示搜索档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独出入库，多选、全选批量入库一键出入库； （3）档案上下架：支持档案目录筛选、档案库、档案题名、档号、全宗号、卷宗号搜索，显示档案题名、档号、档案目录、档案分类、库状态、上架状态、层名称、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行单独上下架，多选或全选批量上下架，上下架对应档案库房、密集架区、密集列、密集层； （4）档案告警：支持档案目录筛选、档案题名、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索，显示档案告警状态、创建时间、修改时间等数据，可以对档案进行告警操作，录入告警时间、告警类型、告警级别、备注信息，告警类型：轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警级别：一般、较重、严重；可以查看告警详情，进行告警确认和移除； （5）档案回收站：支持删除的档案会自动收集到档案回收站，回收站自动显示已删除档案，可通过档案目录筛选、档案题名/标题、档号、全宗号、卷宗号、告警状态搜索档案，支持单选、多选、全选，对档案进行还原或清除，支持批量还原、批量清除、清除所有档案功能； 8、档案查询：档案查询包括综合查询、非法出库、告警查询、借阅查询、占用查询、档案生命周期查询等； （1）综合查询：支持档案目录、档案库、密集架、列名称、层名称、案卷类别案卷或内卷、全宗号、案卷、库状态出库或入库、上架状态上架或下架、档案状态、挂失状态多数据维度筛选，支持题名、档号模糊搜索档案；档案支持查看详细、自动联动密集架开架、关架操作； （2）非法出库：支持显示档案非法出库信息、显示告警级别、告警时间、告警内容，可通过档案题名/标题、告警级别、告警时间段进行搜索档案。 （3）告警查询：支持显示告警档案信息，可通过档案题名、告警类型、告警级别、告警时间段进行筛选搜索档案，显示档案告警内容，告警类别包括轻微损坏、可修复，虫蛀、需除虫，潮湿、需通风处理，破损、需保护，严重破损、需及时抢救，告警内容等； ▲（4）借阅查询：支持查询档案借阅事件记录档案借阅人、借阅状态、借阅开始时间、借阅到期时间、实借阅超期时间、实际归还时间信息；可通过借阅状态已借出、已归还、通过待取，超期类型到期、超期、到期未超期，借阅时间段等数据筛选，可通过题名/标题、借阅者进行搜索，显示借阅档案事件；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲（5）支持档案全生命周期管理，记录档案从新增归档注册、到档案的出入库、上下架、借阅归还、注销等全生命周期，系统支持题名/SN 搜索档案，显示档案基本信息，包括：题目、SN 号、档案分类、封装方式、介质类型、挂失状态、库状态、上架状态等信息。支持全选或单选新增、注册、入库、出库、上架、下架、借阅、归还、注册、保养、维修、利用、移架等事件，显示该档案生命周期内的事件，事件信息包括：日期时间、人物、档案名称、操作事件；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] 9、支持批量操作，可以选择一条或者多条数据进行批量操作，应具备批量信息修改、导入导出、上架、下架等功能；支持数据导入功能，上传文件，导入实体档案数据；支持数据导出功能，导出成功后在可进行下载； 10、借阅管理支持档案借阅、借阅管理、我的审批、我的借阅、在借档案管理等； （1）档案借阅：支持借阅者搜索选择，题名、档号 SN、案卷、库状态筛选搜索档案，通过单选、多选、全选档案进行单个借阅或批量借阅，支持查看档案详情，借阅申请操作，借阅申请显示借阅最大天数并录入借阅天数，录入选择借阅类型：查阅、外借、复制，录入借阅事由、审批机构、审批人、预计借阅天数、备注等信息，保存借阅申请后系统自动推送给审批人，由审批人审批，完成借阅申请； （2）借阅管理支持显示借阅事件，可通过题名、借阅时间段、借阅者进行筛选搜索借阅事件，展示借阅事件包括借阅名称、借阅原因、借阅天数、借阅人、创建人、审批人、审批状态、备注、创建时间、修改时间等维度数据，支持撤回或删除借阅事件，点击借阅事件可显示档案题名/标题，借阅类型、审批状态、借阅状态、对已借出的可进行续借操作； （3）我的审批：支持借阅审批事件，通过点击借阅事件可以显示借阅档案题名/标题、审批状态、借阅状态，可以对借阅事件进行通过或驳回审批； （4）我的借阅：借阅者能在我的借阅单页查看自己的借阅单信息，对于未审核的借阅单仅创建人可执行撤回操作； （5）在借档案管理：支持查看在借档案事件，可对通过审批待取的档案进行取出，对已借阅档案进行归还或催还操作； 11、工单管理功能包括派工管理、巡检派工、我的派工、工单管理、档案操作等功能； （1）派工管理：支持通过选择派工类型保养、修复/保修、利用、报警处理、销毁、移架，搜索档案，显示搜索的所有档案，支持查看档案详情；通过单选、多选或全选档案进行派工操作；派工可选择接收部门，指派给指定人员，选择是否需要审批、审批机构、审批人，对预计开始时间、预计结束时间进行录入，可进行备注和批注等； （2）巡检派工：支持通过选择档案库房，进行单项派工或批量派工完成巡检派工； （3）我的派工：支持默认显示我的派工信息，可通过选择派工单类型，保养、修复/保修、利用、报警处理、盘点、销毁、移架、设备巡检，任务状态，未开始、进行中、已完成、已取消、已关闭，开始时间段进行工单搜索显示派工信息； （4）工单管理：支持显示所有工单，可通过工单类型、任务状态、开始时间进行搜索工单；对为审批工单进行取消、对已完成工单进行关闭、对取消/驳回/关闭的工单进行删除操作； （5）档案操作：支持对档案保养工单、修复工单、利用工单、销毁工单、移架工单、报警工单进行开始和完成操作； 12、档案盘点功能支持盘点计划、盘点任务、盘点记录；支持盘点计划创建，录入计划接收部门及指派人，设置盘点开始时间、结束时间及备注信息完成盘点计划设置；通过档案搜索或时间段筛选显示盘点记录，可导出盘点记录数据； 13、基础设置功能包括库房管理、全宗管理、卷宗管理、档案分类设置、保密级别设置、介质类型设置、密集架管理、档案目录设置等； （1）库房管理：支持库房数量新增库房，对库房名称、地址、容量和面积信息进行录入维护； （2）全宗管理：支持对全宗号进行新增、修改、删除； （3）卷宗管理：支持对卷宗号进行新增、修改、删除； （4）档案分类设置：支持档案分类管理设置，自定义档案分类名称如文书、科技、人事、会计、照片、录音、录像、印章、题词、奖牌、奖章、证书等，可以绑定上级分类所属关系，科研、基建、设备档案分类绑定所属于科技； （5）保密级别设置：支持根据档案情况进行保密级别设置，自定义保密级别名称，用于档案保密级别划分； （6）介质类型设置：支持自定义档案介质类型，纸质档案、实物、光盘、硬盘； （7）密集架管理：支持密集架情况进行架体管理、列管理、层管理； （8）档案目录设置：支持档案目录新增修改删除管理，包括目录名称、编号、所属上级目录、排序号、备注等； 14、系统管理功能：包括部门管理、用户管理、角色管理、菜单管理、权限管理、数据备份等； （1）部门管理：支持部门信息的新增、删除、修改、查询，支持设置下级部门； （2）支持用户信息的新增、删除、修改、查询，用户信息包括：员工工号、卡号、用户名、性别、所属部门、职位、公司名称、联系方式，支持配置是/否启用账户对用户名密码进行管理、授权用户角色； （3）角色管理：支持角色信息的新增、删除、修改、查询； （4）菜单管理：支持菜单信息的新增、删除、修改、查询，可配置菜单的系统类型、名称、图标、所属上级菜单、绑定路由、路由参数、排序； （5）权限管理：支持用户权限编辑，包括：导航入口、系统管理、十防监控、档案管理、档案管理目录、密集架、安防监控、环境监控、RFID 管理；权限配置不同系统模块三级菜单细颗粒度权限配置管理； （6）数据备份：支持档案数据备份，可通过开始时间选择查询，进行数据备份； 15、智能监控平台：接入管理前端手持盘点机、馆员工作站、RFID门禁等设备，实现各设备信息集成，智能监控数据通信； 16、支持档案信息化展示： ▲（1）档案统计分析：支持显示案卷库存存放总量、在库数量、出库数量，显示档案上架情况，总上架数量，未上架数量、统计异常档案数量正常档案数量，档案分类统计、归档部门统计、档案告警级别分布统计，档案状态统计，实时档案告警状态分布等数据；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性；[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] ▲（2）借阅统计分析：支持统计当前借阅情况，借阅数量、外借量，统计热门借阅档案名称、查阅、借阅次数，显示1年内查阅和外借档案实时分布、查阅百分比、外借百分比，显示档案借阅趋势数据，显示档案时间借阅归还统计数量，显示当月借阅状态分布包括已借出、通过待取、归还数据分布；依据GB/T 25000.51-2016，5.3.1产品质量-功能性。[提供经国家认可的第三方质量检测机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件，以及检测机构官网的检测报告查询截图。] |
| 3 | 服务类 |  |
| 1 | 设备运输搬运 | 完成本项目大型设备的运输、装卸、搬运等。 |
| 2 | 系统集成、调试和培训 | 软件系统调试和培训，包括建设内容的系统设备调试，系统的使用培训。 |
| 3 | 标签数据绑定 | 包含档案标签与实体档案的一对一数据绑定，层架标签与层架的一对一数据绑定；不含档案上下架、标签粘贴。 |
| 4 | 安装调试 | 包含本项目设备和系统的安装，如弱电设备（监控摄像头、网络交换机、门禁控制器）和强电设备（照明灯具、配电箱、大型设备、各类传感器等上述提及设备）的安装等。 |
| 4 | 辅材类 |  |
| 1 | 配电箱 | 1.暗装配电箱，规格≥42回路； 2.采用≥1.2mm厚冷轧钢板喷塑工艺，箱体强度高，不易变形，防护等级IP30 3.箱体尺寸≥450*380*80mm。 |
| 2 | 电源插座 | 国标五孔插座，插座电流≥10A，高强度复合材料，工业级断路器式接线端子。 |
| 3 | 塑铜线 | 配置不低于：ZR-RVV-2*1.0，无氧铜线芯，国标PVC阻燃层，外径约6mm。 |
| 4 | 塑铜线 | 配置不低于：ZR-WDZ-BYJ2.5，无氧铜线芯，阻燃，低烟无卤，符合消防要求；额定电压：450/750V，承载功率（220V）不低于5800W。 |
| 5 | 塑铜线 | 配置不低于：ZR-WDZ-BYJ4.0，无氧铜线芯，阻燃，低烟无卤，符合消防要求；额定电压：450/750V，承载功率（220V）不低于7600W。 |
| 6 | 塑铜线 | 配置不低于：ZR-WDZ-BYJ6.0，无氧铜线芯，阻燃，低烟无卤，符合消防要求；额定电压：450/750V，承载功率（220V）不低于8000W。 |
| 7 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆； 2．型号：ZR-WDZ-YJY； 3．规格：不低于5*6； 4．材质：铜芯； 5．敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟)； 6．电压等级(kV)：≥1kV。 |
| 8 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆； 2．型号：WDZB-YJY； 3．规格：不低于4*70+1*35； 4．材质：铜芯； 5．敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟)； 6．电压等级(kV)：≥1kV。 |
| 9 | 金属管 | 镀锌线管JDG25mm,t=1.0。 |
| 10 | 信息面板 | 86模块面板，带防尘盖，含面板及非屏蔽模块。 |
| 11 | 网线 | 1.超六类万兆工程网线，铜芯标准0.55-0.60mm，八芯双绞； 2.保护套材料PVC。 |
| 12 | 金属线管 | 镀锌线管JDG20mm,t=1.5。 |

备注：

★1.若因库房现场管道、立柱、拐角等原因，导致实际档案装具安装立方数与以上数量要求有不同，需以实际安装数量为准，交付时应确保档案装具总立方数满足要求，投标报价应充分考虑各种情况。（提供承诺函，格式自拟）

★2.本项目平台系统须集成档案馆现有电子档案管理系统、声像档案管理系统（档案馆负责提供现有系统的RESTful接口设计规范、安全约束及各接口的详细使用方式），实现电子档案管理、声像档案管理、库房环境管理、RFID纸质档案管理同一平台管理，统一用户权限管理，实现档案数据无缝对接，解决不同期项目造成技术壁垒或协议差异。所需开发费用应包含在本项目系统集成项的投标报价中，中标人不得再向采购人申请开发等任何费用。（提供承诺函，格式自拟）

★3.本项目平台系统须按照档案馆要求提供相关功能的RESTful接口设计规范、安全约束及各接口的详细使用方式，所需开发费用应包含在本项目系统集成项的投标报价中，且满足电子档案管理系统和声像档案管理系统等调取库房环境数据和实体档案在库数据以及各库房运维数据，包括库房信息、档案位置信息、出入库状态、运维状态等。（提供承诺函，格式自拟）