南方医科大学中西医结合医院电房快速接入口建设项目采购需求书
1、 项目概述
（1） 项目背景
南方医科大学中西医结合医院（以下简称“采购人”）作为重要电力用户，根据供电部门关于外部应急电源快速接入的相关要求，为提升医院在突发停电情况下的应急供电保障能力，确保外部应急发电车（移动发电车）到达现场后能够快速、安全地接入医院配电系统，现拟在院内12号楼、锅炉房电房增设发电车快速接入口。
（2） 项目目标
通过本项目的实施，在院内12号楼、锅炉房电房室外一层各增设2个发电车快速接入口（共计4个），实现以下目标：
1.快速响应：确保应急发电车到场后能够快速、安全接入医院配电系统；
2.安全可靠：快速接入口具备完善的电气安全防护和防误操作功能；
3.合规达标：项目须符合供电部门及国家相关规范标准，并通过供电部门验收。
（3） 项目范围
本次采购为工程施工类采购，包括但不限于以下内容：
序号	工作内容	说明
	1
	快速接入口设备采购及安装
	4个快速接入口（含快速连接器、开关柜、保护装置等）的采购、安装

	2
	电缆敷设及连接
	从快速接入口至电房低压母线的电力电缆敷设、接线

	3
	土建基础施工
	快速接入口室外基础、电缆沟/管廊、接地装置、电缆桥架等土建施工

	4
	联锁保护系统安装
	防误操作联锁装置、警示标识等的安装调试

	5
	系统调试及验收
	整体调试、试验、验收及送电


2、 工程技术要求
（1） 总体要求
1.施工质量：工程质量须符合国家及行业现行施工质量验收规范，达到合格标准。
2.安全施工：施工期间须确保医院正常供电不受影响，严格遵守电力安全工作规程。
3.文明施工：做好施工围蔽、降尘降噪，最大限度减少对医院正常运营的影响。
4.规范施工：严格按图施工，未经采购人书面同意不得擅自变更设计方案。


（2） 工程内容及规模
	序号
	安装位置
	快速接入口数量
	备注

	1
	12号楼电房室外一层
	2个
	外墙安装

	2
	锅炉房电房室外一层
	2个
	外墙安装

	合计
	
	4个
	


（3） 主要技术及施工要求
1． 设备要求
	序号
	项目
	技术要求

	1
	快速连接器
	采用符合供电部门标准的定型产品，防护等级不低于IP54，具备防误插功能

	2
	快速接入开关柜
	含进线开关、保护装置、计量装置（如需），开关额定电流应满足容量要求

	3
	联锁装置
	具备机械/电气联锁功能，防止与市电并列运行及反送电

	4
	箱体/外壳
	室外落地安装，材质为不锈钢或优质冷轧钢板，具备防雨、防腐、防小动物进入功能

	5
	电力电缆
	采用阻燃型铜芯电力电缆，规格满足载流量及热稳定要求，符合GB/T 12706标准


2． 土建施工要求
（1）基础施工：按设计图纸进行设备基础施工，基础应平整、坚固，高出室外地坪不小于200mm；
（2）电缆通道：电缆进出线须穿管保护或设置电缆沟，管口应封堵严密，防止进水及小动物进入；
（3）接地系统：设置独立的接地装置，接地电阻不大于4Ω（如设计另有要求以设计为准），确保设备可靠接地；
（4）恢复原貌：施工开挖破坏的路面、绿化等须按原标准恢复。
3． 安装施工要求
（1）设备安装：快速接入口设备安装应牢固、端正，标识清晰；
（2）电缆敷设：电缆敷设应排列整齐，固定可靠，弯曲半径符合规范要求，电缆终端头制作须符合工艺标准；
（3）接线要求：相位正确，连接紧密，导线色标符合规范；
（4）标识标牌：快速接入口须设置“应急电源接入点”警示标识、操作说明牌和安全警示牌。






4． 施工规范依据
施工须遵循但不限于以下规范标准：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50303-2015
	《建筑电气工程施工质量验收规范》

	2
	GB50150-2016
	《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

	3
	GB50168-2018
	《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

	4
	GB50169-2016
	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

	5
	GB26860-2011
	《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》

	6
	DL/T 5161
	《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

	7
	供电部门相关技术标准及验收规范



（4） 关键施工控制点
1.停电施工方案：凡涉及与现有配电系统连接的施工，须编制详细的停电施工方案，明确停电范围、时间、安全措施及应急预案，须经采购人及供电部门审批后方可实施。
2.施工安全距离：临近带电设备施工须保持足够的安全距离，须办理工作票及安全交底。
3.电缆耐压试验：电缆安装完成后须进行直流耐压试验及泄漏电流测试，合格后方可投入运行。
4.联锁功能测试：联锁装置须逐项试验，确保功能可靠、动作准确。
5.相序核对：接入前须核对接入电源与市电相序一致。
3、 商务要求
（1） 承包方式
本项目采用包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收的总价包干方式。报价须包含完成本项目全部工作内容的人工费、材料设备费、机械使用费、措施费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用。
（2） 材料及设备要求
1.本工程所需的所有材料和设备均由供应商负责采购；
2.主要材料及设备（电缆、开关柜、快速连接器等）须选用符合国家标准的合格产品，并提供产品合格证、型式试验报告等质量证明文件；
3.关键设备选型须经采购人书面确认后方可采购和安装；
4.严禁使用国家明令淘汰或不合格的产品。


（3） 交付要求
	序号
	交付物
	数量
	要求

	1
	竣工图
	4套
	纸质版+CAD电子版

	2
	竣工报告
	3份
	含施工过程记录、隐蔽工程验收记录

	3
	调试报告/试验报告
	3份
	含耐压试验、联锁试验记录

	4
	设备合格证及质量证明文件
	1套
	原件或加盖公章的复印件

	5
	操作手册及维护说明
	3份
	纸质+电子版


（4） 工期要求
	阶段
	时间节点
	工作内容

	施工准备
	合同签订后5日内
	进场报备、材料采购、施工方案报审

	土建及安装施工
	开工后30日内
	基础施工、设备安装、电缆敷设

	调试试验
	安装完成后7日内
	系统调试、电气试验、联锁测试

	竣工验收
	调试合格后5日内
	联合验收、送电


总工期：自合同签订之日起不超过45个日历天。
（5） 验收标准
1.中间验收：隐蔽工程（基础、电缆通道、接地装置等）施工完成后，须经采购人验收合格后方可进行下一道工序；
2.竣工验收：全部工程内容完成后，供应商须提交竣工资料，由采购人组织联合验收；
3.验收依据：以设计图纸、国家及行业施工验收规范、供电部门相关标准为依据；
4.验收合格条件：所有设备安装正确、运行正常，电气试验全部合格，联锁保护功能可靠。
（6） 质量保证及售后服务
1.质保期：自竣工验收合格之日起，免费质保期为2年。
2.质保范围：质保期内因施工质量、材料设备质量问题导致的故障或损坏，由供应商免费维修或更换。
3.响应时效：
（1）提供7×24小时服务热线；
（2）接到故障报修后，响应时间不超过2小时；
（3）一般故障修复时间不超过24小时，重大故障修复时间不超过72小时。
（7） 安全文明施工要求
1.施工单位须与采购人签订安全施工协议，严格遵守医院安全生产管理规定；
2.施工现场须设置围挡和警示标识，施工区域与医院正常通行区域有效隔离；
3.施工人员须持证上岗（电工证、焊工证等），进场前须接受安全教育和安全交底；
4.施工过程中须对周边设施进行有效保护，如有损坏须照价赔偿；
5.施工产生的建筑垃圾须当日清运，做到工完场清。
4、 供应商资格要求
1.参选人须具备国内独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；
2.参选人须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
3.参选人须具备国家能源局（原国家电监会）核发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级须满足：承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上；
4.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供《资格声明函》；
6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供《资格声明函》；
7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《资格声明函》；
8.近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项同类电力工程或配电工程施工业绩（须提供合同复印件）。
5、 报价要求
（1） 报价方式
1.本项目采用工程量清单报价方式，供应商须按采购人提供的工程量清单格式进行综合单价报价；
2.报价须包含完成本项目全部工作内容的人工费、材料设备费、机械使用费、措施费、管理费、利润、税金及风险费等一切费用；
3.报价文件应附综合单价分析表。
（2） 报价参考格式
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	快速连接器采购及安装
	个
	4
	
	
	

	2
	快速接入开关柜采购及安装
	台
	4
	
	
	

	3
	电力电缆采购及敷设
	m
	
	
	
	

	4
	设备基础施工
	项
	1
	
	
	

	5
	电缆沟/管廊施工
	m
	
	
	
	

	6
	接地装置施工
	项
	1
	
	
	

	7
	联锁保护系统安装调试
	项
	1
	
	
	

	8
	系统调试及试验
	项
	1
	
	
	

	9
	其他措施费
	项
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


6、 评分标准（参考）
	评分项
	分值
	说明

	价格分
	30分
	满足采购文件要求的最低有效报价为基准价，得满分

	技术分
	50分
	施工组织方案、质量保证措施、安全文明施工方案、进度计划等

	商务分
	20分
	企业资质、类似业绩、项目经理资质、售后服务承诺等


7、 报名及提交要求
（1） 报名时间及地点
1.时间：2026年8月10日，上午10:00至医院报名及看现场（行政楼一楼）
2.地点：广州市海珠区石榴岗路13号大院
3.需提交资格条件的报名材料，纸质版报名材料盖章当天交，电子版盖章扫描件发邮箱
（2） 方案及报价提交
1.截止时间：2026年8月12日17:30前
2.提交方式：纸质盖章文件快递或送至医院，盖章扫描件电子版发邮箱
3.邮寄地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院行政楼二楼225
4.邮箱：3828849568@qq.com
7.3 联系方式
1.联系人：李小峻
2.联系电话：020-61650552
南方医科大学中西医结合医院
2026年8月3日
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