## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 北京理工大学（珠海） |  | (盖章)
年 月 日

## D.1.1 编制（审核）说明
编制（审核）说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程
（一）工程量依据 建设单位提供的《北京理工大学珠海校区软物质科学中心建设工程施工图》（2026年02月）电子版图纸。 （二）执行标准及定额 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套工程量计算标准； 2.《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）； 3.《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）； 4.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》； 5.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》； 6.《广东省市政工程综合定额（2018年）》； 7.《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。 （三）其他说明 1.金属门窗等具有残值回收价值等材料，本次预算按移交建设单位处置考虑； 2.原室内家具，由甲方自行拆除，不在本次预算范围； 3.原消防设备拆除不在本次预算范围； 4.不可竞争费用：①暂列金额168,951.46元;②安全生产措施项目82,244.49元。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
编制（审核）说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
01B013 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B001 | 砌体墙拆除 | 1.拆除内容:砌筑墙体 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以立方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 |  | 按拆除部位的截面尺寸以立方米计量
01B002 | 玻璃隔断拆除 | 1.拆除内容:玻璃隔断、玻璃门 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B003 | 轻质隔墙拆除 | 1.拆除内容:彩钢板隔断、石膏板隔断、装饰板拆除 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B004 | 砌体墙开洞口 | 1.内容:200mm砌体墙开洞 2.其他工作:修砌洞边、清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按洞口的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B005 | 金属门窗拆除 | 1.拆除内容:金属门窗 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.计算规则:按拆除门窗数量 | 樘 |  | 按拆除部位以樘计量
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
以樘计量 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求
01B006 | 卫生洁具、洗手台、隔断拆除 | 1.拆除内容:卫生间洁具、地台、洗手台、隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位以项计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 项 |  | 按拆除部位以项计量
01B007 | 块料楼地面拆除 | 1.拆除内容:块料楼地面、找平层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B008 | 墙面乳胶漆面层铲除 | 1.拆除内容:墙面乳胶漆面层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B009 | 块料墙、柱面拆除 | 1.拆除内容:块料墙柱面、块料踢脚、结合层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B010 | 吊顶拆除 | 1.拆除内容:铝扣板吊顶、彩钢板吊顶、龙骨 2.其他工作:清理、废渣堆 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求
01B012 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B011 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B021 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B018 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B019 | 成品银镜 | 1.规格：6mm钢化水银镜 | m2 |  | 按设计图示尺寸以面积计算
01B020 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:600mm宽*800mm高，15mm厚石英石台面，柜体18mm 防水多层板、背板9mm 防水多层板； 2.支架、配件品种、规格:30*30*3镀锌角铁骨架 3.包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 | m |  | 按设计图示尺寸以延长米计算
01B016 | 文化墙 | 1.做法二次深化确定 | 项 |  | 按图纸要求以项计算
01B017 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B015 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B022 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B014 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
理论质量计算
01B023 | 砌体墙拆除 | 1.拆除内容:砌筑墙体 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以立方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 |  | 按拆除部位的截面尺寸以立方米计量
01B024 | 玻璃隔断拆除 | 1.拆除内容:玻璃隔断、玻璃门 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B025 | 轻质隔墙拆除 | 1.拆除内容:彩钢板隔断、石膏板隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B026 | 砌体墙开洞口 | 1.内容:200mm砌体墙开洞 2.其他工作:修砌洞边、清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按洞口的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B027 | 金属门窗拆除 | 1.拆除内容:金属门窗 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.计算规则:按拆除门窗数量以樘计量 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 樘 |  | 按拆除部位以樘计量
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
01B028 | 卫生洁具、洗手台、隔断拆除 | 1.拆除内容:卫生间洁具、地台、洗手台、隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位以项计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 项 |  | 按拆除部位以项计量
01B029 | 块料楼地面拆除 | 1.拆除内容:块料楼地面、找平层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B030 | 墙面乳胶漆面层铲除 | 1.拆除内容:墙面乳胶漆面层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B031 | 块料墙、柱面拆除 | 1.拆除内容:块料墙柱面、块料踢脚、结合层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
01B032 | 吊顶拆除 | 1.拆除内容:铝扣板吊顶、彩钢板吊顶、龙骨 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 | m2 |  | 按拆除部位的平面尺寸以平方米计量
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
工程量清单计算规则说明
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量计算规则 | 工作内容
5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求
01B041 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B040 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B039 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B037 | 文化墙 | 1.做法二次深化确定 | 项 |  | 按图纸要求以项计算
01B038 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B034 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
01B035 | 成品银镜 | 1.规格：6mm钢化水银镜 | m2 |  | 按设计图示尺寸以面积计算
01B036 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:11mm岩板台面，柜体18mm 防水多层板、背板9mm 防水多层板； 2.支架、配件品种、规格:30*30*3镀锌角铁骨架 3.包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 | m |  | 按设计图示尺寸以延长米计算
01B033 | 反支撑 | 1.吊顶反支撑 | t |  | 按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 软物质科学中心实验室改造工程-A
1.1.1 | 工艺管道
1.1.2 | 机电拆除工程
1.2 | 软物质科学中心实验室改造工程-B
1.2.1 | 装饰工程
1.2.2 | 智能化
1.2.3 | 工艺管道
1.2.4 | 电气工程
1.2.5 | 给排水工程
1.2.6 | 弱电工程
1.2.7 | 机电拆除工程
1.3 | 软物质科学中心实验室改造工程-C
1.3.1 | 装饰工程
1.3.2 | 工艺管道
1.3.3 | 电气工程
1.3.4 | 给排水工程
1.3.5 | 弱电工程
1.3.6 | 机电拆除工程
1.4 | 软物质科学中心实验室改造工程-D
1.4.1 | 电气工程
1.4.2 | 机电拆除工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
软物质科学中心实验室改造工程-A
工艺管道
1 | 030801005001 | 低压不锈钢管 |  | 1.名称:3/4" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚1.65mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 547.43
2 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 |  | 1.型号规格:焊接弯头3/4" 2.参数:SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 14
3 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:铝合金导轨支架（含管码） 2.支吊架手工除锈、刷防腐漆1道、面漆2道 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | kg | 181.456
机电拆除工程
排风管拆除及封堵
4 | 030801015001 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ250 | m | 4.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030801015002 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ315 | m | 12.1
6 | 030801015003 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管400 | m | 15.96
7 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径315mm | 处 | 1
8 | 030702005002 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径400mm | 处 | 2
软物质科学中心实验室改造工程-B
装饰工程
二层拆除工程
9 | 01B001 | 砌体墙拆除 |  | 1.拆除内容:砌筑墙体 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以立方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 16.16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 01B002 | 玻璃隔断拆除 |  | 1.拆除内容:玻璃隔断、玻璃门 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 39.32
11 | 01B003 | 轻质隔墙拆除 |  | 1.拆除内容:彩钢板隔断、石膏板隔断、装饰板拆除 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 98.84
12 | 01B004 | 砌体墙开洞口 |  | 1.内容:200mm砌体墙开洞 2.其他工作:修砌洞边、清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按洞口的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 11.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 01B005 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除内容:金属门窗 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.计算规则:按拆除门窗数量以樘计量 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 樘 | 25
14 | 01B006 | 卫生洁具、洗手台、隔断拆除 |  | 1.拆除内容:卫生间洁具、地台、洗手台、隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位以项计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 项 | 1
15 | 01B007 | 块料楼地面拆除 |  | 1.拆除内容:块料楼地面、找平层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 692.41
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 01B008 | 墙面乳胶漆面层铲除 |  | 1.拆除内容:墙面乳胶漆面层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 792.76
17 | 01B009 | 块料墙、柱面拆除 |  | 1.拆除内容:块料墙柱面、块料踢脚、结合层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 244.02
18 | 01B010 | 吊顶拆除 |  | 1.拆除内容:铝扣板吊顶、彩钢板吊顶、龙骨 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 589.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
二层砌筑工程
19 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 38.76
20 | 010402001002 | 砌块墙（封洞） |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块封洞 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 2.4686
21 | 010506020001 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类、规格:钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.使用部位:墙面 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 432.286
22 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位:新建砌体墙位置 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:3水泥砂浆 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 407.6
二层混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:混凝土构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 1
24 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构件类型:构造柱模板 2.搭设高度:综合考虑 3.截面周长:1.2m内 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 13
25 | 010502022001 | 圈梁 |  | 1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 1.32
26 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.构件类型:圈梁模板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 13.2
27 | 010503006001 | 过梁 |  | 1.构件类型:预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:模板安拆 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 0.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | t | 0.5
29 | 040901007001 | 植筋 |  | 1.材料种类:圆钢 2.材料规格:φ10内 3.植入深度:满足设计要求 4.植筋胶品种:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 根 | 80
二层门窗工程
30 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:甲级 2.开启方式:双扇平开 3.框、扇材质:钢制 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 4.64
31 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:丙级 2.开启方式:单扇平开 3.框、扇材质:钢质 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 5.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:钢质门(卫生间不带可视窗） 2.开启方式:单扇平开门 3.框、扇材质:钢质 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 6.6
33 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:钢质门(带可视窗） 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:钢质 4.玻璃品种、厚度、规格:600*450mm、600*500mm、600*550mm、6mm钢化玻璃 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 15.39
34 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:铝合金门（带可视窗） 2.开启方式:平开 3.框、扇材质:铝合金 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 43.14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:成品75铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃 3.五金种类、规格:综合考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 26.6
36 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:洁净窗 2.玻璃品种、厚度:双层中空5mm钢化玻璃 3.框、扇材质:不锈钢包边 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 3.6
37 | 010808002001 | 金属门窗套 |  | 1.面层材料品种、规格:0.8mm不锈钢板 2.基层材料品种、规格：9mm阻燃板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 2.808
二层工作室2装饰
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 34.03
39 | 011108001001 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.28
40 | 011105006001 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 23.08
墙柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 57.19
隔断工程
42 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 1.24
天棚工程
43 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 32.31
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 8
45 | 01B011 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层工作室3装饰
楼地面装饰工程
46 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 14.44
47 | 011108001002 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 011105006002 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 15.62
墙柱面装饰工程
49 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 36.68
天棚工程
50 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 13.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010810002002 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 5
52 | 01B012 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层工作室4装饰
楼地面装饰工程
53 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 27.55
54 | 011108001003 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011105006003 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 19.42
墙柱面装饰工程
56 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 52.58
隔断工程
57 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:10mm超白钢化玻璃 2.边框品种、规格:1mm铝合金型材 3.龙骨：75系列轻钢龙骨、40*40*3镀锌方管 4.龙骨外包材料：9.5mm石膏板+3遍腻子，2遍无机涂料 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 15
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 27.48
59 | 01B013 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层学生工作室装饰
楼地面装饰工程
60 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 191.53
61 | 011108001004 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 011105006004 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 79.55
墙柱面装饰工程
63 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 161.37
隔断工程
64 | 011207001002 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 15.32
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 129.15
66 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板+9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格::3遍腻子，2遍无机涂料 | m2 | 59.46
67 | 010810002003 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 20
68 | 01B014 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层工程师装饰
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 52.07
70 | 011108001005 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.18
71 | 011105006005 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 30
墙柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 011403001005 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 45.4
隔断工程
73 | 011207001003 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 1.24
74 | 011207003002 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:10mm超白钢化玻璃 2.边框品种、规格:1mm铝合金型材 3.龙骨：75系列轻钢龙骨、40*40*3镀锌方管 4.龙骨外包材料：9.5mm石膏板+3遍腻子，2遍无机涂料 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 30.9
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 51.21
76 | 010810002004 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 5
77 | 01B015 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层过道装饰
楼地面装饰工程
78 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 145.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 011105006006 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 57.93
墙柱面装饰工程
80 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:走廊围墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:400×800mm墙砖 4.找平层:20mm水泥砂浆 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 41.95
81 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | 1.腻子种类、遍数:2遍腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 158.99
82 | 01B016 | 文化墙 |  | 1.做法二次深化确定 | 项 | 1
隔断工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 011207001004 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板消防栓包框 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 35.04
84 | 011207001005 | 轻质隔墙 |  | 1.部位：假梁 2.隔板材料品种、规格:双面9.5mm石膏板+双面9mm阻燃板 3.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 4.腻子种类、遍数:3遍腻子 5.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两道 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 20.16
天棚工程
85 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:1.5mm木转印铝单板 2.龙骨材料、规格：40*40*3镀锌角钢，刷防锈漆 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 45.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 011302004001 | 格栅吊顶 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨及挂件，满足设计要求 2.面板材料品种、规格:1.5mm*50mm宽*100mm高 木转印格U型铝方通 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 138.17
87 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.腻子种类:一般型 2.刮腻子遍数:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 | m2 | 138.17
88 | 01B017 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层洗手间装饰
屋面及防水工程
89 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:JS-II防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm、两遍 3.上翻高度:300mm 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 48.82
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 011102003007 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:600*1200*10mm防滑砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 48.82
墙柱面装饰工程
91 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:卫生间墙面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:600mm×1200mm墙砖 4.找平层:20mm水泥砂浆 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 158.78
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 011207001006 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:水泥板包管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面10mm水泥板 4.找坡层:10mm水泥砂浆拉毛，挂钢丝网 5.结合层:5mm瓷砖胶 4.面层材料品种、规格:600mm×1200mm墙砖 6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 7.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 1
天棚工程
93 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 34.63
94 | 01B018 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.2
其他装饰工程
95 | 01B019 | 成品银镜 |  | 1.规格：6mm钢化水银镜 | m2 | 3.96
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 01B020 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:600mm宽*800mm高，15mm厚石英石台面，柜体18mm 防水多层板、背板9mm 防水多层板； 2.支架、配件品种、规格:30*30*3镀锌角铁骨架 3.包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 | m | 2.2
97 | 011207003003 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:18MM厚抗倍特板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 63
二层会议室装饰
楼地面装饰工程
98 | 011102003008 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 86.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 011108001006 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.36
100 | 011105006007 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 35
墙柱面装饰工程
101 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 62.05
隔断工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 011207001007 | 轻质隔墙 |  | 1.隔板位置：会议室背景墙 2.面层材料品种、规格:8mm仿布纹冰火板、6mm白色烤漆玻璃、0.8mm不锈钢包口、2遍腻子+3遍无机涂料、不锈钢U型收口条 3.基层材料品种、规格:9mm阻燃板 4.骨架、边框材料种类、规格:30*60*3镀锌方管、40*40*3镀锌角钢 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 27.3
103 | 011207001008 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 5.73
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板板（B1）、9.5mm纸皮石膏板 3.面板材料品种、规格:0.18mmB级PVC透光膜(B1)、3遍腻子2遍无机涂料、12mm边框空调风口 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 81.3
105 | 010810002005 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 10
106 | 01B021 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层实验室装饰
楼地面装饰工程
107 | 011101005001 | 塑胶地面 |  | 1.底胶种类、厚度:2mm同质透芯PVC地板，专用胶粘贴 2.地板耐磨级别：T级 3.基层:3mm水泥自流平 4.找平层:50mmC20细石混凝土 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 78.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 011108001007 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.86
109 | 011105006008 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:玻镁板配套踢脚 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 79.55
隔断工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011207001009 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:手工玻镁夹芯彩钢板 2.骨架、边框材料种类、规格:50铝合金U型槽，铝合金卡扣，防火极限＞1h 3.隔板材料品种、规格:50mm双面玻镁岩棉夹芯彩钢板，填充岩面容重不小于100kg/m3，5mm双面玻镁板内衬+0.5mm双面彩钢板 4.压条材料种类:铝合金内圆弧、圆弧底座、外圆弧、内角三通、外角三通、门收口 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 201.87
天棚工程
111 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:50mm手工玻镁夹芯彩钢板 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 | m2 | 78.71
112 | 01B022 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
二层弱电间、机房
楼地面装饰工程
113 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20mmM20水泥砂浆面层 | m2 | 16.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 011108001008 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.5
墙柱面装饰工程
115 | 011403001008 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 65.62
天棚工程
116 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.腻子种类:一般型 2.刮腻子遍数:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 | m2 | 16.09
智能化
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
117 | 030501023001 | 实验室基础信息管理系统 |  | 1.成员管理 支持管理系统成员的账号信息，可新增、删除、修改、导入、导出成员信息； 成员信息包括账号、姓名、学号、工号、电话、所属部门、身份、类型、角色权限、邮箱地址等； 成员忘记登录密码时，可由管理员可批量重置密码； 可批量上传成员的人脸照片，作为门禁或AI识别的基础信息； 支持通过姓名、部门、类型、学号工号、角色权限等多个条件来查询成员，支持批量查询。 2.组织架构 系统以树形结构展示组织架构，可新增、修改、查看、删除部门信息； 支持按部门编号、名称来搜索部门数据； 可设置部门为校内或校外，支持设置部门负责人。 3.角色管理 系统内置常用角色，包括系统管理员、仓库管理员、仪器管理员、一般用户等； 支持用户自定义角色，可设置菜单和按钮的操作权限，支持设置数据权 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
限； 数据权限可设置为查看和管理所有数据、本部门及下级部门、本部门、本人等数据范围； 支持设置角色的级别，高级别角色可以管理低级别角色，低级别角色无法授权成员为高级别的权限。 4.审核流程 系统内置主要业务的审核流程，支持自定义审核步骤和审核人，可设置多级审核节点，审核人可设置为课题组负责人、指定成员、指定角色、仪器管理人、部门负责人等。 5.房间信息管理 支持维护楼宇信息，设置楼宇名称、经纬度、地址、楼层数等信息，支持引入地图插件，设置楼宇所在地图定位； 可以通过导入和单个新增来创建房间信息，设置房间的编号、名称、照片、类型、所属部门、房间面积、门牌号、管理员、所在楼宇、楼层等信息； 支持设置房间类型为仓库、房间、动物房等，仓库类支持设置试剂柜信息。
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
118 | 030501023002 | AI实验室视频分析管理系统 |  | AI实验室视频分析管理系统使用智能摄像头、AI计算工作站等智能硬件，对实验室人员、环境和行为进行自动抓拍，并智能分析，输出分析结果。 1.AI算法配置 支持查看AI算法模型列表，配置每种模型的安全级别，启用/停用模型； 系统支持陌生人、人员摔倒、未穿实验服、未戴口罩、吸烟、肢体冲突、烟雾、火焰、人员入侵、睡觉10种的AI算法。 2.摄像头配置 支持接入智能摄像头，配置摄像头的名称、ID、所在房间、视频流地址、监测模型等信息； 支持预览摄像头，支持设置抓拍频率。 3.人脸库 支持管理人脸库，可一键下发多个人脸照片，支持导入、导出、删除人脸； 支持添加系统成员，也可以直接添加系统外人员。 4.AI智能分析 摄像头定期抓拍实验室照片，自动在后台传输给AI服务器进行分析，通过大模型算法，给出分析结果； | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
当识别出陌生人、人员摔倒、未穿实验服、未戴口罩、吸烟等行为时，可自动通知管理员； 管理员可通过数据看板、报警日志、推送消息等入口查看报警数据。 5.数据看板 系统以图形化方式展现AI分析数据，可查看报警总数、各种异常类型的报警数量、报警趋势、最新报警、报警排行等数据，支持按今日、本周、本月等时间维度快速查看； 支持全屏展示业务数据概览，可接入到数据大屏，作为大屏展示页面； 支持摄像头维度的监控中心，展示单个摄像头的实时监控和最新报警数据，同时查看各类算法报警比例、报警处理数量、摄像头数据、报警排行等数据。 6.报警日志 系统自动生成报警日志，可查看报警时间、截图、异常类型、处理状态等信息； 支持批量处理报警数据，可标记为误报或正常报警，支持填写处理方式、处理人、处理日
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
期； 支持按照安全级别、处理状态、报警时间快速筛选报警日志。 7.消息推送 系统识别到异常行为后，自动发出报警消息，消息可发送给指定成员、角色、部门领导或实验室负责人； 支持查看消息推送历史，可以设置报警消息的接收人、消息内容和消息接收方式，支持邮件和站内信等方式。 8.统计分析 支持统计各个实验室房间的报警总数、各类异常行为的报警数量，支持按报警时间进行筛选。
119 | 030501023003 | 实验室管理系统跨平台对接软件 |  | 对接智能柜危化品管理平台，实现后台统一登陆管理，数据同步。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 030501019001 | AI计算服务器 |  | CPU: 18核ARM Cortex-A55@1.6GHz， 内存：系统内存8GB，AI内存8GB； 硬盘：1 X 1TB HDD；1 X 64GB eMMC； 网络：2个千兆网络网口； 电源：12V DC ，5A； AI算力：8TOPS INT8； 产品尺寸：215mm*200mm*44mm； | 台 | 1
121 | 030501015001 | 交换机 |  | 16口POE交换机 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：36 Gbps 包转发率：26.78Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：500 W 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 030501015002 | 实施部署 |  | 网络布线，包含网线、网络模块、面板、PVC管等耗材，把设备接入局域网管理； 服务器安装、交换机安装； AI视频分析、监控摄像机、环境监测等硬件终端安装调试； 按点计算 | 项 | 1
工艺管道
123 | 030801005002 | 低压不锈钢管 |  | 1.名称:3/4" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚1.65mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 71.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 030801005003 | 低压不锈钢管 |  | 1.3/8" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚0.89mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 10.45
125 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接弯头3/8" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 4
126 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接三通3/4"-3/8" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 2
127 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 |  | 1.型号规格:焊接变径三通3/8"-1/4" 2.参数:SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 2
128 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 |  | 1.型号规格:不锈钢球阀3/4" 2.参数:SS316L BA，耐压1000psi，卡套连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 |  | 1.型号规格:不锈钢球阀1/4" 2.参数:SS316L BA，耐压1000psi，卡套连接 | 个 | 2
130 | 031007003001 | 不锈钢二级减压器（2孔） |  | 1.型号规格：R11LA 2孔减压器，316L，一进一出 2.其它要求： 1）减压器母体材质为316L不锈钢；压力表刻度1.6MPa； 2）最大输入压力3.5MPa，输出压力范围0-0.8MPa； 3）生产厂家需具有压力管道原件制造生产许可证； 4) 减压阀需有三项检测报告（壳体，盐雾，氦检） | 个 | 2
131 | 031007003002 | 不锈钢底板 |  | 1.型号规格：不锈钢 2.固定二级减压器，预留足够空间以便拆卸压力表 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.型号规格：不锈钢压力表G20L-1.6M 2.轴向,旋盖，1.6MPa | 台 | 2
133 | 031007014001 | 减压器转换接头 |  | 1.型号规格：减压器转换接头MC-TF4-NT4 2.SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 2
134 | 031007014002 | 终端转换接头 |  | 1.型号规格：终端转换接头MC-TF2-NT4 2.SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 2
135 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:铝合金导轨支架（含管码） 2.支吊架手工除锈、刷防腐漆1道、面漆2道 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | kg | 70.71
电气工程
配电箱
136 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
137 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL3 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
139 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL4 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
140 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL5 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
141 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AT 3.安装方式:落地明装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
142 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:基础 2.规格:10#槽钢 | kg | 36
143 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:输配电装置系统 | 系统 | 1
灯具部分
144 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:1200*300 6000K 48W 3.类型:嵌入式 | 套 | 8
145 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*900 6000K 36W 3.类型:嵌入式 | 套 | 10
146 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:100*1200 6000K 24W 3.类型:吊装 | 套 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:铝扣板LED灯 2.规格:600*1200 6000K 72W 3.类型:嵌入式 | 套 | 43
148 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED洁净双管荧光灯 2.规格:1200长 2*28W 3.安装方式:吊装 | 套 | 3
149 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩目筒灯 2.规格:4寸12W 6000K 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 19
150 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED双头防眩目筒灯 2.规格:2*12W 6000K 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 11
151 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED磁吸格栅灯 2.规格:430*45 24W 4000K 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 3
152 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED暗藏灯带 2.规格:8w/米 4500K 3.安装方式:暗藏 | m | 56.448
153 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED软膜天花灯 2.规格:20W 6000K 3.安装方式:吸顶 | 套 | 10
154 | 030413007001 | 医疗专用灯 |  | 1.名称:紫外消毒灯 2.规格:100*1200 36W | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 141
开关插座部分
156 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:线控器 2.安装方式:暗装 | 套 | 16
157 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 12
158 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
159 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 8
160 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
161 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:紫外灯延时开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 1
162 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 80
163 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:单相三极插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 2
164 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:铜面地插 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
165 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86型 | 个 | 139
线管线槽部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
166 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 | m | 94.275
167 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽（防水） 2.规格:100*50 | m | 16.522
168 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 | m | 3.5
169 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支吊架 2.含除锈刷油 | kg | 104.65
170 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 1887.182
171 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 19.729
172 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 3.03
173 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG65 3.配置形式:暗配 | m | 3.03
174 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN16~DN40综合考虑 3.结构类型:砖结构 | m | 243.8
电力电缆部分
175 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 22.823
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
176 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 74.679
177 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 78.706
178 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 140.93
179 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*25+1*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 46.909
180 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*150+1*95 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 183.155
181 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 | 个 | 4
182 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 2
电线部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
183 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 2531.387
184 | 030412004002 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 3101.846
185 | 030412004003 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:RVVP 3.规格:8*0.75 | m | 99.642
防雷接地系统
186 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:等电位端子分箱 | 台 | 2
187 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地线 2.规格:40*4镀锌扁钢 | m | 55.129
188 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:扁铁暗敷凿槽及恢复 2.结构类型:砖结构 | m | 55.129
室外部分
189 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 |  | 1.类别:电缆保护管 2.材质及规格:PE管 De100 | m | 60
190 | 040205001001 | 人(手)孔井 |  | 1.名称:电缆转角井 2.规格尺寸:600*800*1000 3.盖板材质、规格:C30，钢筋网φ8 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C30，钢筋网φ8 5.砖墙:抹灰：1:3，含防水剂0.5%，砖墙砌筑1:3 6.含模板 | 座 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | 1.土类别:挖一般土方 | m3 | 6.274
192 | 040103002001 | 一般回填方 |  | 1.材料品种、规格:回填土 | m3 | 3.8
193 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土 2.运距:10km | m3 | 2.46
给排水工程
给水管道
194 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 1.169
195 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 1.473
196 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 8.939
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
197 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 2.58
198 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 52.037
199 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 15.504
200 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 | m | 49.81
排水管道
201 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 7.109
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
202 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 7.964
203 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 13.035
204 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 13.772
205 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 13.772
206 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:开孔及恢复 | 个 | 19
207 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 8
208 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 11
阀门
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
209 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
210 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
211 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
212 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:角阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
213 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:角阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
214 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
215 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
217 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
218 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN50 | 个 | 1
219 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN20 | 个 | 1
其他
220 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.带存水弯 | 个 | 5
221 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PVC清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 3
222 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PVC清扫口 2.规格:DN50 | 个 | 1
223 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.类型:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含感应器、排水管、进水软管等，陶瓷材质 4.安装方式:壁挂式 | 组 | 4
224 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含延时冲洗阀、水箱、存水弯、进水软管等，陶瓷材质 | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
225 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | 1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.规格:含进水管、排水软管、下水管，水龙头等 | 组 | 1
226 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含进水管、排水软管、下水管，水龙头等 | 组 | 6
弱电工程
视频监控系统
227 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机 2.规格:500万像素，含电源适配器，带音频接口 | 台 | 16
228 | 030501015003 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机（带POE模块） 2.规格:24口 | 台 | 2
229 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:网络机柜 2.规格:12U | 台 | 1
230 | 030501019002 | 服务器 |  | 1.名称:电脑主机（含鼠标键盘等外设） 2.规格:配24寸显示器 | 台 | 1
231 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.名称:专用监控硬盘 2.规格:10TB | 台 | 1
232 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:视频监控系统调试 | 系统 | 1
可视对讲门禁系统
233 | 030506007001 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器（单门） | 台 | 3
234 | 030506007002 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器（双门） | 台 | 7
235 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁门锁（含门锁开关） | 台 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
236 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:指纹密码器 | 台 | 11
237 | 030413013007 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:出门按钮 | 套 | 11
238 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 37
电话网络系统
239 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电专用机柜 2.类别:36U | 台 | 1
240 | 030501015004 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格:24口 | 台 | 6
241 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:网络总配线架 | 架 | 1
242 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 |  | 1.名称:电话分线箱 | 台 | 1
243 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 2.规格:六类模块（单口） | 个 | 1
244 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.规格:六类模块（单口） | 个 | 120
245 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86型 | 个 | 121
246 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:无线AP | 台 | 5
会议室多媒体会议系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 030505016001 | 显示设备 |  | 1.名称:室内P2小间距高清全彩LED屏 2.规格:表贴三合一 SMD1515黑灯 像素间距（mm）2 模组尺寸（mm）320（W）×160（H） 模组重量（kg/块）0.3 模组最大功耗（W/块）18 显示屏亮度（nits）600 色温（K）3200—9300 可调 水平视角（°）160 垂直视角（°）160 对比度4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m）≥2 峰值功耗（W/m2）650 平均功耗（W/m2）170 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz）60 刷新率（Hz）≥3840 工作温度范围（℃）-10—40 存储温度范围（℃）-20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 59 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
接口 电源接口 VH4PIN
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 60 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
248 | 030505016002 | 显示设备 |  | 1.名称:室内P5单彩LED屏 2.规格:表贴三合一 SMD1515黑灯 像素间距（mm）5 模组尺寸（mm）320（W）×160（H） 模组重量（kg/块）0.3 模组最大功耗（W/块）18 显示屏亮度（nits）600 色温（K）3200—9300 可调 水平视角（°）160 垂直视角（°）160 对比度4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m）≥2 峰值功耗（W/m2）650 平均功耗（W/m2）170 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz）60 刷新率（Hz）≥3840 工作温度范围（℃）-10—40 存储温度范围（℃）-20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E接口 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 61 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电源接口 VH4PIN
249 | 030505007001 | 会议专用设备 |  | 1.名称:显示屏-接收系统 2.规格:单卡最大带载 512×384 像素，支持色彩 管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB 独立 Gamma 调节、3D 等功能 | 台 | 14
250 | 030505006001 | 电源 |  | 1.名称:显示屏专用开关电源 2.规格:厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强 保护功能：过载/短路保护100%满载高温老化 超低温开关电源，厚度≤30mm，无任何噪音、消叫声。 交流、直流分别在电源两端接线、防止交直流短路。 | 台 | 23
251 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:支架 2.规格:40*20镀锌方管、40*40镀锌方管 3.含除锈刷油 | kg | 101.126
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 62 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
252 | 030506011001 | 视频控制设备 |  | 1.名称:混合型视频控制处理器 2.规格:1、支持1 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 3、支持快捷配屏和高级配屏功能 4、支持设备间备份设置 5、支持4路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 6、支持带载屏体亮度调节 7、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 8、支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 11、支持逐点亮色度校正 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 13、10网口视频控制器，点对点分辨率 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 63 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
253 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.规格:含PLC | 台 | 1
254 | 030501019003 | 服务器 |  | 1.名称:播控服务器 2.规格:运行电压: 100-240V, 50-60Hz *操作系统: Windows 10 Embedded *CPU处理器: Intel 酷睿 I7 8核16线程 *系统内存: RECC 16GB RAM *系统硬盘：NVME M.2 256G *显卡：6G独显 配件：随机配送Mini DP转HDMI转接头，最高可以支持4K*2K@60HZ 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 帧同步：最多支持256台主机帧同步播放 控制：支持通过网络控制设备开机 音频：支持左右声道，可扩展5.1和7.1声道 支持环境：支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件 | 台 | 1
255 | 030505007002 | 会议专用设备 |  | 1.名称:投屏器 2.规格:将信号源无线投屏至会议电脑上 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 64 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 030505007003 | 会议专用设备 |  | 1.名称:阵列柱形主扩声音箱 2.规格:产品特性 采用4只4.5寸全频单元和1只25芯复合膜高音，表面喷细点漆工艺组成的小型两分频音箱，全频喇叭配合专业高音单元，整体穿透力更强，声音表现更真实。全频单元采用的是25mm直径的大功率音圈，音圈骨架采用强度很高的铝材料，不仅加强了音圈的强度更增加了音圈的功率承受能力。单元的对称磁路的设计使低频部分的奇次谐波失真减少到较低程度，充分满足了人耳对音质的需求。 技术参数 单元配置：4x4.5寸全频单元 25芯音圈，1只25芯复合膜高音 音箱材质：15mm中纤板 表面处理：点漆 音箱铁网：多孔钢网内衬防尘 吊挂配件：顶部侧面吊挂 接线方式：4位接线座 频响范围：85Hz-18KHz 灵敏度：96dB 额定功率：200W 峰值功率：400W 阻抗：8（Ω） 覆盖角度：90° | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 65 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
*120°（H×V）
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 66 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 030505007004 | 会议专用设备 |  | 1.名称:无线鹅颈麦（1拖4） 2.规格:功能特点： 四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高； UHF频段传输信号，频率范围：630MHz-698MHz； 全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同步收发； 多重静噪控制电路，拒绝外部干扰； 同一场合可供20套机同时使用，即可同时使用20台接收机和80个发射器； LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； | 台 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 67 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 咪头配有蓝色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 使用距离：空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米 适用于各种会议和演讲场合。 技术参数： 接收机参数 振荡方式：锁相环频率合成 频率范围：UHF630MHz～698MHz 频率稳定性：±0.001% 调制方式：FM 信噪比：>60dB 失真度：<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV@S/N=12dB 电源供应：DC：12V～17V 音频输出：独立0～400mV 混合0～300mV 发射器参数 电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3） 话筒耗电量：120mA@14dBm 载波频率：UHF630MHz～698MHz 频率稳定度：±0.001% 最大频率偏：±
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 68 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30KH 信噪比：>60dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：20Hz～16KHz 话筒灵敏度：-32±3dB@1KHz
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 69 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
258 | 030505004001 | 功率放大器 |  | 1.名称:功率放大器 2.规格:产品描述 此系列功率放大器，是一款集户内外演出全方位应用的大功率，内部结构，电路设计，音色的表现力都经过多次反复调校，表现力都十分出众。整机的稳定性也经过多次反复地破坏性测试，其完善的应用功能都体现了功放人性化的设计。 功能特点 此系列功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，出来的声音干净圆润，低频控制力又好。 高速光电隔离限幅，改变了传统限幅压缩模式，限幅压缩失真大、动作慢等问题；整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，尽而出来的声音更完美。 小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。 整机采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 70 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。 具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。 技术参数 立体声功率：8Ω 2×350W；4Ω 2×560W 桥接功率：8Ω 1×980W 信噪比：＞113dB 转换速率：80V/us 阻尼系数：400：1 频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB 总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ 互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧 输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.414V 输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced 共模拟制比：≦-75db 串音衰减：≦-70db 指示灯：Signal，protect，Active
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 71 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
，clip 电源：AC 220-230V,50Hz/60Hz
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 72 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
259 | 030505007005 | 会议专用设备 |  | 1.名称:前级解码处理器 2.规格:功能特点 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。 系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达8-15dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。 内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP浮点运算处理器，96KHz高速采样。 一键智能免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试。 键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 菜单可以中英文切换。 2英寸彩色显示屏显示参数状态。 两路可独立的48V | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 73 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
幻象电源。 具有1路USB接口，可以通过PC端软件进行10段图示均衡、反馈开关、降噪开关等功能设置。 技术参数 模拟输入：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输入方式 输入阻抗：平衡 22KΩ，非平衡 10KΩ MIC最大输入电平：140 mV（RMS）智能关闭 模拟输出：2-XLR和2-TRS，平衡或非平衡输出方式 输出阻抗：平衡 150Ω，非平衡 300Ω 最大输出电平：4.5V（RMS） 动态范围：>100dB（A计权） 失真度：＞-92dBu 反馈抑制频响：+/- 1dB（50Hz-18KHz) 直通频响：+/- 1dB（30Hz-20KHz) 底噪声：<1mV 电源：AC 90-240V/50-60Hz 电源消耗：<20W
260 | 030505007006 | 会议专用设备 |  | 1.名称:网络时序器 2.规格:RJ45网络中控控制电源时序器、8路通道开关状态可由面板显示 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 74 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
261 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:多媒体机柜 2.规格:18U | 台 | 1
262 | 030501015005 | 交换机 |  | 1.名称:8口交换机 2.规格:8口千兆交换机 | 台 | 1
263 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:维修插座 | 套 | 1
264 | 030505009001 | 扩声、会议系统调试及试运行 |  | 1.调试类别:扩声、会议系统调试及试运行 | 系统 | 1
管线
265 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.类别:配线 2.规格:HYV-2x0.5 | m | 24.549
266 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 |  | 1.类别:配线 2.规格:CET6 | m | 6586.423
267 | 030502004002 | 大对数电缆、电话线 |  | 1.类别:配线 2.规格:CAT6-UTP | m | 350
268 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:EVJV 3.规格:2*2.0 | m | 200
269 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ 3.规格:4 | m | 126.5
270 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电缆 2.规格:WDZB-RYJY 3.材质:3*2.5 | m | 10
271 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:6*1 | m | 26.33
272 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:4*1 | m | 29.295
273 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:2*1 | m | 26.33
274 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVVP 3.规格:2*0.5 | m | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 75 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
275 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.接地跨接方式:含连接片、跨接线 | m | 68.53
276 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支吊架 2.含除锈刷油 | kg | 42.6
277 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 1579.149
278 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 19.729
279 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 25
280 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.结构类型:砖结构 | m | 139.1
281 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 120
机电拆除工程
电气工程
282 | 070201067001 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 1.名称:配电箱拆除 | 台 | 7
283 | 070201296001 | 圆型吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯拆除 | 套 | 24
284 | 070201315001 | 成套型荧光灯具 单管 |  | 1.名称:单管荧光灯拆除 | 套 | 9
285 | 070201316001 | 成套型荧光灯具 双管 |  | 1.名称:双管荧光灯拆除 | 套 | 70
286 | 070201317001 | 成套型荧光灯具 三管 |  | 1.名称:三管荧光灯拆除 | 套 | 10
287 | 070201338001 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:开关拆除 | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 76 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
288 | 070201338002 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:插座拆除 | 套 | 46
289 | 070201270001 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 600 |  | 1.名称:线槽拆除 2.规格:100*70 | m | 61.319
290 | 070201259001 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC50 | m | 7.058
291 | 070201258001 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC32 | m | 15.963
292 | 070201258002 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC25 | m | 115.249
293 | 070201257001 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC20 | m | 930.107
294 | 070201240001 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:JDG25 | m | 90.458
295 | 070201135001 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 35 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-4*35+1*16 | m | 27.194
296 | 070201134001 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-5*10 | m | 88.19
297 | 070201134002 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-5*6 | m | 30.275
298 | 070201134003 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-3*6 | m | 89.431
299 | 070201273001 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电线拆除 2.规格:BVV-2.5 | m单线 | 3111.124
300 | 070201273002 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电线拆除 2.规格:BVV-4 | m单线 | 466.553
弱电工程
301 | 070201338003 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:弱电插座拆除 | 套 | 13
302 | 070203035001 | 火灾事故广播 扬声器、音箱 |  | 1.名称:广播音响拆除 | 台 | 9
303 | 070201342001 | 安全变压器、电铃 电铃 |  | 1.名称:电铃拆除 | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 77 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 070204034001 | 分配网络器件 放大器 |  | 1.名称:信号放大器拆除 | 个 | 1
305 | 070201270002 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 600 |  | 1.名称:线槽拆除 2.规格:100*70 | m | 59.538
306 | 070201239001 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:JDG20 | m | 291.808
307 | 070204001001 | 双绞线缆 (对以内) 4 |  | 1.名称:网络线拆除 2.规格:CAT6 | m | 280.845
308 | 070204010001 | 电话线(对以内) 20 |  | 1.名称:电话线拆除 2.规格:HPV-4*0.5 | m | 64.621
309 | 070204015001 | 射频传输电缆 |  | 1.名称:电视线拆除 2.规格:SYV-75-7 | m | 103
310 | 070204014001 | 广播线 |  | 1.名称:广播线拆除 2.规格:KVV22-9*2.5 | m | 114.79
311 | 070201278001 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 1.名称:广播线拆除 2.规格:RVS-2*1.2 | m | 114.79
312 | 070201166001 | 控制电缆 电缆(芯以下) 6 |  | 1.名称:电铃线拆除 2.规格:KVV22-9*4 | m | 84.77
313 | 070201273003 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电铃线拆除 2.规格:BV-4 | m单线 | 84.77
给排水工程
314 | 070202104001 | 洗手洗脸盆 |  | 1.名称:洗手盆拆除 | 组 | 4
315 | 070202105001 | 大便器 |  | 1.名称:大便器拆除 | 套 | 8
316 | 070202106001 | 小便器 |  | 1.名称:小便器拆除 | 套 | 5
排风管拆除及封堵
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 78 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
317 | 030801015004 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ315 | m | 5.05
318 | 030801015005 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管400 | m | 3.9
319 | 030702005003 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径315mm | 处 | 1
320 | 030702005004 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径400mm | 处 | 1
软物质科学中心实验室改造工程-C
装饰工程
三层拆除工程
321 | 01B023 | 砌体墙拆除 |  | 1.拆除内容:砌筑墙体 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以立方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 10.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 79 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
322 | 01B024 | 玻璃隔断拆除 |  | 1.拆除内容:玻璃隔断、玻璃门 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 9.43
323 | 01B025 | 轻质隔墙拆除 |  | 1.拆除内容:彩钢板隔断、石膏板隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 9.43
324 | 01B026 | 砌体墙开洞口 |  | 1.内容:200mm砌体墙开洞 2.其他工作:修砌洞边、清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按洞口的截面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 9.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 80 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
325 | 01B027 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除内容:金属门窗 2.其他工作:清理、废渣堆放 3.计算规则:按拆除门窗数量以樘计量 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 樘 | 23
326 | 01B028 | 卫生洁具、洗手台、隔断拆除 |  | 1.拆除内容:卫生间洁具、地台、洗手台、隔断 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位以项计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 项 | 1
327 | 01B029 | 块料楼地面拆除 |  | 1.拆除内容:块料楼地面、找平层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 708.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 81 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
328 | 01B030 | 墙面乳胶漆面层铲除 |  | 1.拆除内容:墙面乳胶漆面层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 913.99
329 | 01B031 | 块料墙、柱面拆除 |  | 1.拆除内容:块料墙柱面、块料踢脚、结合层 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 252.85
330 | 01B032 | 吊顶拆除 |  | 1.拆除内容:铝扣板吊顶、彩钢板吊顶、龙骨 2.其他工作:清理、废渣堆放、废弃物装卸、外运 3.运距:运距综合考虑 4.计算规则:按拆除部位的平面尺寸以平方米计量 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 58.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 82 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
三层砌筑工程
331 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 9.93
332 | 010402001004 | 砌块墙（封洞） |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块封洞 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 0.813
333 | 010506020002 | 钢筋网片 |  | 1.钢筋种类、规格:钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.使用部位:墙面 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 54.27
334 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.部位:新建砌体墙位置 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:3水泥砂浆 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 57.63
三层混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 83 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
335 | 010502022002 | 圈梁 |  | 1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 0.28
336 | 010505012002 | 圈梁模板 |  | 1.构件类型:圈梁模板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 2.8
337 | 010503006002 | 过梁 |  | 1.构件类型:预制混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:模板安拆 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m3 | 0.5
338 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | t | 0.5
339 | 040901007002 | 植筋 |  | 1.材料种类:圆钢 2.材料规格:φ10内 3.植入深度:满足设计要求 4.植筋胶品种:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | 根 | 16
三层门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 84 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
340 | 010802004003 | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:甲级 2.开启方式:双扇平开 3.框、扇材质:钢制 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 5.22
341 | 010802004004 | 钢质防火门 |  | 1.防火等级:丙级 2.开启方式:单扇平开 3.框、扇材质:钢质 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 1.76
342 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:钢质门(卫生间不带可视窗） 2.开启方式:单扇平开门 3.框、扇材质:钢质 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 6.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 85 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:铝合金门（带可视窗） 2.开启方式:平开 3.框、扇材质:铝合金 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 41.7
344 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:钢质防爆门 2.开启方式:平开门 3.框、扇材质:钢质 4.五金种类、规格:综合考虑 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 3.48
345 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝玻璃门 2.开启方式:平开 3.框、扇材质:氟碳喷涂断桥铝 4.玻璃品种、厚度:6mm+6mm超白钢化夹胶玻璃 5.五金种类、规格:综合考虑 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 5.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 86 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
346 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型:成品75铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃 3.五金种类、规格:综合考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 30.6
347 | 010808002002 | 金属门窗套 |  | 1.面层材料品种、规格:0.8mm不锈钢板 2.基层材料品种、规格：9mm阻燃板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 2.808
三层实验区
楼地面装饰工程
348 | 011101005002 | 塑胶地面 |  | 1.底胶种类、厚度:2mm同质透芯PVC地板，专用胶粘贴 2.地板耐磨级别：T级 3.基层:3mm水泥自流平 4.找平层:50mmC20细石混凝土 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 390.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 87 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
349 | 011108001009 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 2.16
350 | 011105006009 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 126.06
墙柱面装饰工程
351 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 288.39
隔断工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 88 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
352 | 011207001010 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 35.46
天棚工程
353 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 393.74
354 | 010810002006 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 45
355 | 01B033 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
三层洗手间装饰
屋面及防水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 89 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
356 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:JS-II防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm、两遍 3.上翻高度:300mm 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 53.6
楼地面装饰工程
357 | 011102003009 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:600*1200*10mm防滑砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 53.6
墙柱面装饰工程
358 | 011203003003 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:卫生间墙面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:600mm×1200mm墙砖 4.找平层:20mm水泥砂浆 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 159.1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 90 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
359 | 011207001011 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:水泥板包管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面10mm水泥板 4.找坡层:10mm水泥砂浆拉毛，挂钢丝网 5.结合层:5mm瓷砖胶 4.面层材料品种、规格:600mm×1200mm墙砖 6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 7.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 3.45
天棚工程
360 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 53.46
361 | 01B034 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.2
其他装饰工程
362 | 01B035 | 成品银镜 |  | 1.规格：6mm钢化水银镜 | m2 | 3.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 91 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
363 | 01B036 | 洗漱台 |  | 1.材料品种、规格、颜色:11mm岩板台面，柜体18mm 防水多层板、背板9mm 防水多层板； 2.支架、配件品种、规格:30*30*3镀锌角铁骨架 3.包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 | m | 3.2
364 | 011207003004 | 成品隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:18MM厚抗倍特板 2.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 63
三层过道装饰
楼地面装饰工程
365 | 011102003010 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:6mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:800*800*10mm地砖 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 135.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 92 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
366 | 011105006010 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 53.81
墙柱面装饰工程
367 | 011203003004 | 块料墙、柱面 |  | 1.部位:走廊围墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:400×800mm墙砖 4.找平层:20mm水泥砂浆 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 38.8
368 | 011403001010 | 抹灰面油漆 |  | 1.腻子种类、遍数:2遍腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 130.9
369 | 01B037 | 文化墙 |  | 1.做法二次深化确定 | 项 | 1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 93 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
370 | 011207001012 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板消防栓包框 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 35.04
371 | 011207001013 | 轻质隔墙 |  | 1.部位：假梁 2.隔板材料品种、规格:双面9.5mm石膏板+双面9mm阻燃板 3.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 4.腻子种类、遍数:3遍腻子 5.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两道 6.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 21.15
天棚工程
372 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:1.5mm木转印铝单板 2.龙骨材料、规格：40*40*3镀锌角钢，刷防锈漆 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 45.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 94 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
373 | 011302004002 | 格栅吊顶 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用龙骨及挂件，满足设计要求 2.面板材料品种、规格:1.5mm*50mm宽*100mm高 木转印格U型铝方通 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 130.51
374 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板+9mm阻燃板 3.面板材料品种、规格::3遍腻子，2遍无机涂料 | m2 | 3.044
375 | 01B038 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
三层实验室装饰
楼地面装饰工程
376 | 011101005003 | 塑胶地面 |  | 1.底胶种类、厚度:2mm同质透芯PVC地板，专用胶粘贴 2.地板耐磨级别：T级 3.基层:3mm水泥自流平 4.找平层:50mmC20细石混凝土 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 57.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 95 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
377 | 011108001010 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.32
378 | 011105006011 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:玻镁板配套踢脚 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 56.13
隔断工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 96 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
379 | 011207001014 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:手工玻镁夹芯彩钢板 2.骨架、边框材料种类、规格:50铝合金U型槽，铝合金卡扣，防火极限＞1h 3.隔板材料品种、规格:50mm双面玻镁岩棉夹芯彩钢板，填充岩面容重不小于100kg/m3，5mm双面玻镁板内衬+0.5mm双面彩钢板 4.压条材料种类:铝合金内圆弧、圆弧底座、外圆弧、内角三通、外角三通、门收口 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 151.88
天棚工程
380 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:50mm手工玻镁夹芯彩钢板 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 | m2 | 57.25
381 | 01B039 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.5
三层机房
楼地面装饰工程
382 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.20mmM20水泥砂浆面层 | m2 | 17.05
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 97 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
383 | 011105006012 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 14.84
384 | 011108001011 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.36
墙柱面装饰工程
385 | 011403001011 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 59.37
天棚工程
386 | 011404002003 | 天棚喷刷涂料 |  | 1.腻子种类:一般型 2.刮腻子遍数:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 | m2 | 17.37
三层设备间
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 98 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
387 | 011101005004 | 塑胶地面 |  | 1.底胶种类、厚度:2mm同质透芯PVC地板，专用胶粘贴 2.地板耐磨级别：T级 3.基层:3mm水泥自流平 4.找平层:50mmC20细石混凝土 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 31.44
388 | 011108001012 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.24
389 | 011105006013 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 17.54
墙柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 99 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
390 | 011403001012 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 44.16
隔断工程
391 | 011207001015 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 3
天棚工程
392 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 30.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 100 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
393 | 010810002007 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 4
394 | 01B040 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.2
三层备用间
楼地面装饰工程
395 | 011101005005 | 塑胶地面 |  | 1.底胶种类、厚度:2mm同质透芯PVC地板，专用胶粘贴 2.地板耐磨级别：T级 3.基层:3mm水泥自流平 4.找平层:50mmC20细石混凝土 5.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 13.14
396 | 011108001013 | 石材零星项目 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:18mm人造过门石 3.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 0.54
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 101 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
397 | 011105006014 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:0.8mm成品不锈钢踢脚 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m | 14.48
墙柱面装饰工程
398 | 011403001013 | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类、遍数:2遍腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一道，无机涂料两道 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 37.8
隔断工程
399 | 011207001016 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:石膏板包水管 2.骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:单面12mm石膏板 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 3.8
天棚工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 102 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
400 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:38系列轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1mm 600×1200铝扣板 3.收边材料种类、规格:L形收边条 4.其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、技术要求及相关规范要求 | m2 | 12.26
401 | 010810002008 | 窗帘盒 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mmB1阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3.面板材料品种、规格:3遍腻子，2遍无机涂料 | m | 4
402 | 01B041 | 反支撑 |  | 1.吊顶反支撑 | t | 0.2
工艺管道
403 | 030801005004 | 低压不锈钢管 |  | 1.名称:3/4" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚1.65mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 313.07
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 103 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
404 | 030801005005 | 低压不锈钢管 |  | 1.3/8" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚0.89mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 238.8
405 | 030801005006 | 低压不锈钢管 |  | 1.1/4" SS316L BA无缝不锈钢管 壁厚0.89mm 2.工艺要求:管道采用氩气保护全自动焊接,管道通过第三方抗拉强度、延伸率测试,管道内表面粗糙度Ra值不大于0.4μ,m管道通过第三方点腐蚀测试 3.含管道检测、管道试验等相关工艺 4.其他:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | m | 270.63
406 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 |  | 1.型号规格:焊接弯头3/4" 2.参数:SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 104 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
407 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接弯头3/8" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 39
408 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接弯头1/4" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 118
409 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接三通3/4"-3/8" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 28
410 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接三通3/4" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 2
411 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 |  | 型号规格：焊接三通1/4" SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 74
412 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 |  | 1.型号规格:焊接变径三通3/8"-1/4" 2.参数:SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 38
413 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 |  | 1.型号规格:不锈钢球阀1/4" 2.参数:SS316L BA，耐压1000psi，卡套连接 | 个 | 133
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 105 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
414 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 |  | 1.型号规格:不锈钢球阀3/4" 2.参数:SS316L BA，耐压1000psi，卡套连接 | 个 | 4
415 | 031007003003 | 不锈钢二级减压器（2孔） |  | 1.型号规格：R11LA 2孔减压器，316L，一进一出 2.其它要求： 1）减压器母体材质为316L不锈钢；压力表刻度1.6MPa； 2）最大输入压力3.5MPa，输出压力范围0-0.8MPa； 3）生产厂家需具有压力管道原件制造生产许可证； 4) 减压阀需有三项检测报告（壳体，盐雾，氦检） | 个 | 133
416 | 031007003004 | 不锈钢底板 |  | 1.型号规格：不锈钢 2.固定二级减压器，预留足够空间以便拆卸压力表 | 个 | 133
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 106 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
417 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.型号规格：不锈钢压力表G20L-1.6M 2.轴向,旋盖，1.6MPa | 台 | 133
418 | 031007014003 | 减压器转换接头 |  | 1.型号规格：减压器转换接头MC-TF4-NT4 2.SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 133
419 | 031007014004 | 终端转换接头 |  | 1.型号规格：终端转换接头MC-TF2-NT4 2.SS316L BA，RA≤0.4um | 个 | 133
420 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:铝合金导轨支架（含管码） 2.支吊架手工除锈、刷防腐漆1道、面漆2道 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | kg | 185.39
电气工程
配电箱
421 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL1 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
422 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL2 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 107 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
423 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL3 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
424 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL4 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
425 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL5 3.安装方式:嵌墙暗装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
426 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AT 3.安装方式:落地明装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
427 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AP 3.安装方式:落地明装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 | 台 | 1
428 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:设备配电箱 2.型号:PZ-30型，内置20A/3P空开 3.安装方式:壁挂明装 | 台 | 12
429 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:设备配电箱 2.型号:PZ-30型，内置25A/3P空开 3.安装方式:壁挂明装 | 台 | 26
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 108 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
430 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:设备配电箱 2.型号:PZ-30型，内置40A/3P空开 3.安装方式:壁挂明装 | 台 | 1
431 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:基础 2.规格:10#槽钢 | kg | 72
432 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:输配电装置系统 | 系统 | 1
灯具部分
433 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:1200*300 6000K 48W 3.类型:嵌入式 | 套 | 4
434 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED洁净灯 2.规格:300*900 6000K 36W 3.类型:嵌入式 | 套 | 2
435 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:100*1200 6000K 24W 3.类型:吊装 | 套 | 30
436 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:铝扣板LED灯 2.规格:600*1200 6000K 72W 3.类型:嵌入式 | 套 | 43
437 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED洁净双管荧光灯 2.规格:1200长 2*28W 3.安装方式:吊装 | 套 | 2
438 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED洁净双管防爆灯 2.规格:1200长 2*28W 3.安装方式:吊装 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 109 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
439 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:LED防眩目筒灯 2.规格:4寸12W 6000K 3.安装方式:嵌入式 | 套 | 1
440 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 85
开关插座部分
441 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:线控器 2.安装方式:暗装 | 套 | 12
442 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 13
443 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 3
444 | 030413013011 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 6
445 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 25
446 | 030413014006 | 插座 |  | 1.名称:单相三极插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装 | 套 | 7
447 | 030413014007 | 插座 |  | 1.名称:单相二、三极防爆插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 套 | 4
448 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86型 | 个 | 63
线管线槽部分
449 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100 | m | 64.282
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 110 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
450 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 | m | 17.657
451 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*70 | m | 58.53
452 | 030412002007 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50 | m | 5.5
453 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支吊架 2.含除锈刷油 | kg | 151.46
454 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 1437.376
455 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 632.81
456 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 524.683
457 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 | m | 5.797
458 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 | m | 27.451
459 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:DN16~DN40综合考虑 3.结构类型:砖结构 | m | 439.6
电力电缆部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 111 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
460 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*4 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 264.195
461 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 675.6
462 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 20.317
463 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 19.802
464 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*10+2*6 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 5.6
465 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*25+1*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 63.485
466 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*95+1*50 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 66.149
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 112 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
467 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*185+1*120 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 224.948
468 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 2
469 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 | 个 | 4
470 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 | 个 | 6
电线部分
471 | 030412004010 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:6mm2 | m | 1791.932
472 | 030412004011 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 | m | 1772.28
473 | 030412004012 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 | m | 2477.323
474 | 030412004013 | 配线 |  | 1.配线形式:管内穿线/线槽配线 2.型号:RVVP 3.规格:8*0.75 | m | 77.428
防雷接地系统
475 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1.名称:等电位端子分箱 | 台 | 11
476 | 030410002002 | 接地母线 |  | 1.名称:接地线 2.规格:40*4镀锌扁钢 | m | 110.333
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 113 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
477 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:扁铁暗敷凿槽及恢复 2.结构类型:砖结构 | m | 110.333
给排水工程
给水管道
478 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 1.169
479 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 3.733
480 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 24.816
481 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 27.547
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 114 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
482 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 165.647
483 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:含管道消毒、冲洗、试压 5.介质:给水 | m | 64.938
484 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 | m | 109.35
排水管道
485 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 7.109
486 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 63.347
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 115 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
487 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 90.422
488 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 53.216
489 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 5.介质:污废水 | m | 20.5
490 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.名称:开孔及恢复 | 个 | 65
491 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 8
492 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 17
493 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN32 | 个 | 40
阀门
494 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 116 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
495 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
496 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
497 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 25
498 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 14
499 | 031002001015 | 金属阀门 |  | 1.类型:角阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
500 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:角阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
501 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 117 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
502 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
503 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
504 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
505 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
506 | 031002001022 | 金属阀门 |  | 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
507 | 031002011003 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN50 | 个 | 1
508 | 031002011004 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN40 | 个 | 2
509 | 031002011005 | 水表 |  | 1.类型:水表 2.规格:DN32 | 个 | 1
其他
510 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.带存水弯 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 118 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
511 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PVC清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 1
512 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PVC清扫口 2.规格:DN75 | 个 | 13
513 | 031003014007 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PVC清扫口 2.规格:DN50 | 个 | 1
514 | 031003007002 | 小便器 |  | 1.类型:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含感应器、排水管、进水软管等，陶瓷材质 | 组 | 5
515 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.类型:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含延时冲洗阀、水箱、存水弯、进水软管等，陶瓷材质 | 组 | 8
516 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含进水管、排水软管、下水管，水龙头等 | 组 | 6
弱电工程
视频监控系统
517 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络半球摄像机 2.规格:500万像素，含电源适配器，带音频接口 | 台 | 11
518 | 030506010003 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:防爆摄像机 2.规格:500万像素，含电源适配器，带音频接口 | 台 | 1
519 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:视频监控系统调试 | 系统 | 1
可视对讲门禁系统
520 | 030506007003 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器（单门） | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 119 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
521 | 030506007004 | 出入口控制设备 |  | 1.名称:门禁控制器（双门） | 台 | 7
522 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 |  | 1.名称:电磁门锁（含门锁开关） | 台 | 17
523 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 |  | 1.名称:指纹密码器 | 台 | 10
524 | 030413013012 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:出门按钮 | 套 | 10
525 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 | 个 | 35
电话网络系统
526 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:弱电专用机柜 2.类别:6U | 台 | 1
527 | 030501015006 | 交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.规格:24口 | 台 | 1
528 | 030502010002 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.规格:六类模块（单口） | 个 | 12
529 | 030412006008 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86型 | 个 | 12
综合布线系统
530 | 030502004003 | 大对数电缆、电话线 |  | 1.类别:配线 2.规格:CET6 | m | 1243.633
531 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:6*1 | m | 29.366
532 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:4*1 | m | 25.327
533 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:2*1 | m | 29.366
534 | 030412003002 | 桥架 |  | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.接地跨接方式:含连接片、跨接线 | m | 60.216
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 120 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
535 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支吊架 2.含除锈刷油 | kg | 37.44
536 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 369.212
537 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:管道暗敷凿槽及恢复 2.规格:综合考虑 3.结构类型:砖结构 | m | 91.3
538 | 030502017002 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 12
机电拆除工程
电气工程
539 | 070201067002 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 |  | 1.名称:配电箱拆除 | 台 | 7
540 | 070201296002 | 圆型吸顶灯 |  | 1.名称:吸顶灯拆除 | 套 | 28
541 | 070201315002 | 成套型荧光灯具 单管 |  | 1.名称:单管荧光灯拆除 | 套 | 9
542 | 070201316002 | 成套型荧光灯具 双管 |  | 1.名称:双管荧光灯拆除 | 套 | 58
543 | 070201317002 | 成套型荧光灯具 三管 |  | 1.名称:三管荧光灯拆除 | 套 | 9
544 | 070201338004 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:开关拆除 | 套 | 26
545 | 070201338005 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:插座拆除 | 套 | 52
546 | 070201270003 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 600 |  | 1.名称:线槽拆除 2.规格:100*70 | m | 60.419
547 | 070201259002 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 65 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC50 | m | 7.967
548 | 070201258003 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC32 | m | 15.898
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 121 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
549 | 070201258004 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC25 | m | 243.493
550 | 070201257002 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:PC20 | m | 857.979
551 | 070201135002 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 35 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-4*35+1*16 | m | 13.367
552 | 070201134004 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-5*10 | m | 86.083
553 | 070201134005 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-5*6 | m | 29.349
554 | 070201134006 | 电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10 |  | 1.名称:电缆拆除 2.规格:YJV-3*6 | m | 86.887
555 | 070201273004 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电线拆除 2.规格:BVV-2.5 | m单线 | 2626.737
556 | 070201273005 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电线拆除 2.规格:BVV-4 | m单线 | 746.553
弱电工程
557 | 070201338006 | 开关、按钮、插座 暗装 |  | 1.名称:弱电插座拆除 | 套 | 13
558 | 070203035002 | 火灾事故广播 扬声器、音箱 |  | 1.名称:广播音响拆除 | 台 | 9
559 | 070201342002 | 安全变压器、电铃 电铃 |  | 1.名称:电铃拆除 | 台 | 2
560 | 070204034002 | 分配网络器件 放大器 |  | 1.名称:信号放大器拆除 | 个 | 1
561 | 070201270004 | 金属线槽 宽+高(mm以内) 600 |  | 1.名称:线槽拆除 2.规格:100*70 | m | 58.915
562 | 070201239002 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | 1.名称:电线管拆除 2.规格:JDG20 | m | 271.822
563 | 070204001002 | 双绞线缆 (对以内) 4 |  | 1.名称:网络线拆除 2.规格:CAT6 | m | 242.349
564 | 070204010002 | 电话线(对以内) 20 |  | 1.名称:电话线拆除 2.规格:HPV-4*0.5 | m | 58.847
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 122 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
565 | 070204015002 | 射频传输电缆 |  | 1.名称:电视线拆除 2.规格:SYV-75-7 | m | 102.183
566 | 070204014002 | 广播线 |  | 1.名称:广播线拆除 2.规格:KVV22-9*2.5 | m | 108.256
567 | 070201278002 | 管内多芯软导线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 1.名称:广播线拆除 2.规格:RVS-2*1.2 | m | 108.256
568 | 070201166002 | 控制电缆 电缆(芯以下) 6 |  | 1.名称:电铃线拆除 2.规格:KVV22-9*4 | m | 83.176
569 | 070201273006 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.名称:电铃线拆除 2.规格:BV-4 | m单线 | 83.176
给排水工程
570 | 070202104002 | 洗手洗脸盆 |  | 1.名称:洗手盆拆除 | 组 | 4
571 | 070202105002 | 大便器 |  | 1.名称:大便器拆除 | 套 | 8
572 | 070202106002 | 小便器 |  | 1.名称:小便器拆除 | 套 | 5
排风管拆除及封堵
573 | 030801015006 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ200 | m | 15.75
574 | 030801015007 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ315 | m | 10.28
575 | 030801015008 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管400 | m | 10.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 123 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
576 | 030702005005 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径315mm | 处 | 3
577 | 030702005006 | 塑料通风管道 |  | 1.名称:原有排风管道封堵 2.规格:直径400mm | 处 | 4
软物质科学中心实验室改造工程-D
电气工程
线管线槽部分
578 | 030412002008 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽（防水） 2.规格:200*100 | m | 68.227
579 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.含除锈刷油 | kg | 39.73
580 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 524.683
581 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 | m | 5.797
582 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 | m | 7.8
583 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG65 3.配置形式:暗配 | m | 2.5
电力电缆部分
584 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*6 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 72.505
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 124 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
585 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*10 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 132.239
586 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 220.636
587 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:3*16+2*10 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 104.921
588 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4*25+1*16 4.敷设方式:线槽/穿管 | m | 46.909
589 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 2
机电拆除工程
排风管拆除及封堵
590 | 030801015009 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管φ315 | m | 7.92
591 | 030801015010 | 低压塑料管 |  | 1.名称:原有排风管道拆除、搬运、清理垃圾等 2.规格:PP风管400 | m | 15.87
592 | 030108001001 | 风机 |  | 原有排风风机拆除、搬运、清理垃圾等 | 台 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 125 页 共 125 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
593 | 030108001002 | 风机 |  | 原有排风风机移位安装 | 台 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007003 |  | 文明施工
1.2 | 011601008003 |  | 环境保护
1.3 | 011601006003 |  | 临时设施
1.4 | 011601009003 |  | 安全生产
1.5 | 011601001003 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 168951.46
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 168951.46 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：北京理工大学珠海校区软物质科学中心实验室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 3379029.19 | 5 | 168951.46
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 168951.46 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 168951.46 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；