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一、项目背景
为严格落实国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的GB/T 31458-2026《医院安全防范要求》（2026 年 8 月 1 日正式实施，替代 2015 版旧标准），全面规范医院安全防范体系建设，构建 “人防 + 物防 + 技防” 三位一体的全域安全治理格局，实现从 “事后追溯” 向 “事前预警、事中处置、事后溯源” 的闭环管理转型，保障医院医患人员人身财产安全、医疗秩序稳定与核心区域安全，结合医院实际业务场景与安防管控需求，特申请开展医院安全防范系统升级建设项目，新增配套安防设备，确保项目建设完全符合国家最新标准合规要求。
二、编制依据
1. GB/T 31458-2026《医院安全防范要求》（核心合规依据）
2. GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》
3. GB 55029-2022《安全防范工程通用规范》
4. GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
5. GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》
6. GB/T 32581-2016《入侵和紧急报警系统技术要求》
7. GA/T 1081-2020《安全防范系统维护保养规范》
8. 国家及地方关于医院安全管理、治安防控的相关法律法规及管理规定
三、项目建设目标
1. 合规性目标：全面满足 GB/T 31458-2026《医院安全防范要求》的全部硬性规定，完成医院重要部位和区域的安防设施配置升级，顺利通过属地公安机关、卫生健康部门的督导检查与合规验收。
2. 管控能力目标：实现医院周界、出入口、诊疗区域、核心管控区域的全维度视频覆盖、全流程报警联动、全周期巡查管控，提升对安全风险的事前预警、事中快速处置、事后溯源复盘能力。
3. 体系化目标：建成集中管理、互联互通的医院安全防范管理平台，整合视频监控、报警、巡更、智慧文搜等子系统，实现各系统联动响应、数据统一管理，构建完整的医院安全防范闭环体系。
4. 长效化目标：建立符合国家标准的系统运行与维护保障体系，确保安防系统长期稳定运行，满足医院日常安全管理、应急处置的全场景使用需求。
四、项目建设内容及设备技术需求
医院已建有一套完整的监控系统，根据实际工作需要，进一步完善各项管理功能，现增加部分设备采购，建设内容涵盖智慧文搜系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、电子巡查系统以及配套的辅材与施工服务，所有设备均需符合国家相关标准要求。在建设中，新增加的设备要兼容原有的大平台，增加的分散点位要结合现场的实际情况进行增容扩充。具体设备清单及技术需求如下：
（一）智慧文搜系统
本系统用于医院视频监控数据的智能检索、快速溯源，满足 GB/T 31458-2026中视频图像信息快速调取、事后追溯的要求，核心设备需求如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	

	1
	文搜超脑
	台
	2
	3U标准机架式16盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔
存储接口：16个SATA口，支持满配20TB硬盘（总容量可达320TB)
视频接口：2×HDMI、1×VGA、2×DP、2×V-DP，支持8K和4K模式
网络接口：4个10M/100M/1000M/2.5Gbps网口
USB接口：2×USB2.0、4×USB3.0
音频接口：1路音频输入、1路音频输出
报警接口：16路报警输入、8路报警输出
串行接口：1路全双工485接口、1路标准RS-232接口
扩展接口：1×eSATA
输入带宽：512Mbps
输出带宽：512Mbps
接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
（仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
产品具备两种工作模式，整机搭载12颗AI引擎，其中2颗文搜专用引擎，10颗通用引擎，可灵活应对不同的应用需求
模式一：文搜模式（默认） 
2颗文搜专用引擎，1颗以图搜图引擎，9颗通用引擎可独立配置（6选1）：文搜-后智能、目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图
模式二：非文搜模式（通用智能分析）
10颗通用引擎均可独立配置（5选1）：目标识别、周界防范、周界大模型二次分析、视频结构化、以图搜图
一、智能文搜
支持文搜功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
支持人、车、非机动车、常见物品、动物的开放式检索
支持车牌精准、模糊检索，支持车牌和车辆属性组合检索
支持秒级检索响应，检索结果快速返回
支持文本微调，支持对搜索结果进行快速标定和文本微调训练，提升文搜效果
视频流(普通IPC)：最大100路视频流（2MP)
图片流：128路图片流
单颗文搜专用引擎分析能力：64路图片流
使用文搜功能需要同时开启以图搜图引擎，单颗以图搜图引擎分析能力：128路图片流
视频流分析需开启文搜-后智能引擎，单颗AI引擎分析能力：16路2MP/8路4MP/4路8M
二、以图搜图
支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
图片流：128路图片流
单颗AI引擎分析能力：128路图片流
三、目标识别
支持目标快速抓拍和最优抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检
目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张
视频流：80路视频流（4MP）
图片流：128路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
目标应用：签到、频次（高频、低频）
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
四、周界防范
支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
视频流：120路视频流（2MP）
图片流：128路图片流大模型周界防范
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
五、视频结构化
支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索
视频流：80路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流


	2
	监控硬盘
	块
	10
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
接口类型：SATA
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：9.2W
缓存：512MB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000




（二）监控及其它设备如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	核心技术需求

	1
	网络摄像机
	台
	64
	视频水平像素数≥1280、垂直像素数≥720，图像帧率≥25fps，符合 GB 37300《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》，支持宽动态、红外夜视，适配医院各诊疗区域、公共区域的安装场景

	2
	硬盘录像机
	台
	1
	支持对应路数视频接入，支持视频图像实时记录、回放、存储，满足 GB/T 31458-2026中视频图像信息存储时间不少于 30d 的要求，支持与报警系统联动

	3
	8 路硬盘录像机
	台
	1
	适配小型区域视频接入，满足前端摄像机的存储、管理需求，支持网络传输、远程访问

	4
	监控硬盘
	块
	7
	安防级监控硬盘，支持 7×24 小时运行，满足视频图像存储需求，确保存储时长符合国家标准要求

	5
	交换机
	台
	15
	千兆网络交换机，支持视频数据稳定传输，满足前端摄像机、录像机的网络接入需求，支持 POE 供电适配

	6
	5 口 POE 交换机
	台
	1
	适配小型区域前端摄像机的 POE 供电与网络传输，支持即插即用，稳定可靠

	7
	显示器
	台
	2
	高清液晶显示器，适配监控中心视频画面显示，支持多画面分割显示，满足 24 小时不间断运行需求

	8
	壁挂显示屏
	台
	2
	高清壁挂式显示屏，适配公共区域、分诊台等场景的视频画面显示，支持壁挂安装

	9
	显示屏壁挂支架
	个
	4
	适配显示器、壁挂显示屏的壁挂安装，承重能力符合设备要求，安装稳固

	10
	分配器
	台
	1
	高清视频分配器，支持视频信号的多路分配，满足多设备画面同步显示需求

	11
	高清分配器
	台
	1
	适配高清视频信号的分配传输，支持无损画质输出

	12
	高清加长连接线
	条
	3
	高清视频连接线，适配设备间的长距离信号传输，保证画质无损

	13
	支架
	个
	52
	摄像机专用安装支架，适配不同场景的摄像机安装，材质坚固，调整灵活

	14
	网桥
	对
	12
	无线网桥，适配医院室外、跨区域的网络传输，支持远距离、稳定的视频数据传输，满足无线监控场景需求

	15
	网桥支架
	个
	24
	网桥专用安装支架，适配室外网桥的安装固定，防水、防风，适配户外环境

	16
	无线中继器
	个
	1
	无线信号中继设备，扩展无线网络覆盖范围，保证无线监控点位的网络稳定

	17
	网线
	箱
	21
	国标无氧铜网线，支持千兆网络传输，适配室内外监控设备的网络布线，满足安防工程布线标准

	18
	电源线
	卷
	5
	国标安防专用电源线，适配监控设备的供电布线，支持稳定供电，符合电气安全标准

	19
	机箱
	个
	15
	安防设备专用机箱，适配室外、楼道内的设备收纳，防水、防尘、防盗，适配交换机、录像机等设备安装

	20
	主机
	台
	1
	工控级主机，适配监控中心管理平台运行，支持多系统接入、数据处理、联动控制

	21
	功放
	台
	1
	音频功率放大器，适配监控中心、公共区域的音频输出、应急广播需求

	22
	话筒
	个
	1
	专业会议话筒，适配应急广播、语音对讲需求

	23
	喇叭
	个
	1
	室内外防水喇叭，适配公共区域、应急广播的音频播放

	24
	喇叭线
	米
	90
	国标音频线，适配喇叭、功放间的音频信号传输

	25
	软件
	套
	1
	视频监控系统管理平台软件，支持设备管理、视频预览、回放、录像管理、联动控制、用户管理、日志管理等功能，符合 GB/T 31458-2026 中安全防范管理平台的要求

	26
	线管及辅材
	项
	1
	安防工程专用布线辅材，包括线管、线槽、接头、防水盒等，满足布线施工的全部需求，符合电气安全与安防工程标准



（三）入侵和紧急报警系统
本系统满足 GB/T 31458-2026 中紧急报警、入侵探测的全部要求，覆盖医院分诊台、护士站、诊室、收费处、调解室等全部需设置紧急报警装置的区域，实现报警信号与视频监控联动、与属地公安机关联网，核心设备需求如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	核心技术需求

	1
	总线报警主机
	台
	1
	入侵和紧急报警系统核心主机，支持防区管理、报警信号接收、联动输出、网络传输，符合 GB/T 32581 要求，支持与视频监控系统联动，报警信息存储时间不少于 180d

	2
	紧急按钮
	个
	100
	一键式紧急报警按钮，便于快速触发，适配护士站、诊室、分诊台、收费处、调解室等区域安装，符合 GB/T 31458-2026 中紧急报警装置的设置要求

	3
	声光报警器
	个
	2
	报警声光提示设备，报警时发出清晰的声光提示，适配安防监控中心、报警区域安装

	4
	总线 8 防区扩展模块
	台
	15
	报警主机防区扩展模块，支持 8 防区扩展，满足医院多区域报警点位的接入需求

	5
	无线报警
	个
	2
	无线报警设备，适配布线困难的区域，支持无线报警信号传输，与报警主机联动

	6
	通讯线
	米
	9500
	报警系统专用通讯线，适配报警主机与各防区设备的信号传输，稳定可靠

	7
	联网电脑
	套
	1
	报警系统管理电脑，支持报警信息显示、处置、记录、管理，满足报警系统的日常操作与管理需求

	8
	线管及辅材
	项
	1
	报警系统布线专用辅材，满足布线施工的全部需求，符合电气安全标准

	9
	报警设备
	套
	1
	配套报警设备套装，适配医院特定区域的入侵探测、紧急报警需求，符合国家标准要求



（四）电子巡查系统
本系统满足 GB/T 31458-2026 中电子巡查的要求，实现医院重要部位和区域的巡查全覆盖，记录巡查人员、路线、时间等信息，确保巡查工作可追溯、可管理，核心设备需求如下：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	核心技术需求

	1
	巡更标签
	个
	150
	电子巡查点位标签，适配医院重要部位和区域安装，符合 GA/T 644 要求，支持巡查点位识别

	2
	巡更手持机
	个
	2
	电子巡查手持设备，支持巡更标签读取、巡查记录存储、数据上传，满足保安人员日常巡查使用需求，记录保存时间不少于 180d

	3
	软件
	套
	1
	电子巡查系统管理软件，支持巡查路线、时间设定，巡查记录查询、统计、分析，人员管理、报表生成等功能，符合 GA/T 644 要求



五、系统功能技术要求
（一）通用功能要求
1. 系统所有设备登录密码严禁使用弱口令，无网络安全漏洞与隐患，不同传输网络的系统联网时，采取对应的网络边界安全管理措施。
2. 安全防范管理平台应对系统内所有具有计时功能的设备进行校时，设备时钟与北京时间误差不大于 5s。
3. 各子系统故障不应影响其他子系统的正常运行，安全防范管理平台故障不应影响各子系统的正常运行。
4. 系统应留有与上级管理单位、属地公安机关联网的接口，视频监控系统联网信息传输、交换、控制协议符合 GB/T 28181要求，联网信息安全符合 GB 35114要求。
5. 系统涉及公民个人信息的，应依法依规进行收集、存储、使用、加工、传输、公开、删除等处理，落实信息保密措施。
（二）视频监控系统功能要求
1. 系统监视和回放图像的水平像素数不小于2560，垂直像素数不小于1440，图像帧率不小于 25fps，符合 GB 37300 要求。
2. 系统应与入侵和紧急报警系统联动，报警触发时，能自动调取报警区域的视频画面，进行画面弹窗、录像抓拍。
3. 系统应支持视频图像的智能分析、快速检索，支持按时间、区域、事件、人员特征等多种方式检索视频数据，满足事后溯源需求。
（三）入侵和紧急报警系统功能要求
1. 系统应能对入侵行为发出报警信息，接收紧急报警信号，报警后安防监控中心能有声、光指示，并能准确指示报警位置。
2. 系统应与视频监控系统联动，报警触发时，能自动联动视频监控系统进行画面调取、录像、抓拍。
3. 系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间不少于180d。
4. 系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求，不影响人员正常疏散。
（四）电子巡查系统功能要求
1. 巡查路线、巡查时间应能根据医院安全管理需要进行设定和修改。
2. 系统应能记录巡查人员、路线、时间等信息，记录保存时间不少于180d。
3. 系统应支持巡查异常情况报警、提示，支持巡查报表的自动生成、统计分析。
4. 系统其他要求符合 GA/T 644《电子巡查系统技术要求》。
（五）安全防范管理平台功能要求
1. 平台应具有集成管理、信息管理、用户管理、设备管理、联动控制、日志管理、统计分析、系统校时等核心功能。
2. 平台应能整合视频监控、报警、巡更、智慧文搜等所有子系统，实现统一管理、统一调度、联动响应。
3. 平台应支持权限分级管理，不同岗位人员分配不同的操作权限，确保系统操作安全。
4. 平台应支持应急预案管理，针对不同安全事件，可一键调用对应应急预案，实现应急处置流程的规范化操作。
六、工程施工与验收要求
1. 本项目安全防范工程建设应符合GB 50348、GB 55029 的相关规定。
2. 施工单位应具备安防工程相关施工资质，施工人员持证上岗，严格按照国家相关标准、设计方案进行施工，确保施工质量。
3. 施工过程中应做好成品保护，避免对医院现有建筑、设施、环境造成破坏，施工产生的垃圾应及时清理，保持医院环境整洁。
4. 项目完成后，应按照 GB/T 31458-2026、GB 50348 等相关标准进行竣工验收，验收内容包括设备安装质量、系统功能测试、联动功能测试、存储时长验证、合规性核查等。
5. 验收时应提供完整的项目竣工资料，包括设计方案、施工图纸、设备清单、产品合格证、检验报告、系统测试报告、操作手册、维护手册等全套资料。
七、服务与保障要求
1. 供货服务：所有设备均为全新、原装、合格产品，符合国家相关标准，提供产品合格证、检验报告、质保卡等相关资料，设备质保期不低于2年。
2. 安装调试服务：提供设备的免费安装、调试、集成服务，确保所有设备、系统正常运行，满足设计功能与使用需求。
3. 培训服务：为医院安保人员、监控中心值班人员、系统管理人员提供免费的操作培训、维护培训，确保相关人员熟练掌握系统操作、日常维护、应急处置技能，培训合格后方可上岗。
4. 维保服务：提供系统的终身维护服务，质保期内提供免费上门维修、更换故障设备、定期巡检服务，巡检周期不大于 4h，每半年至少组织一次系统全面检测与维护；质保期后提供优惠的维保服务方案，确保系统长期稳定运行。
5. 应急服务：提供 7×24 小时应急响应服务，接到故障报修后，市区内 2 小时内到达现场，24 小时内修复故障，确保系统快速恢复正常运行。
八、其他要求
1. 本项目所有设备、系统的设计、安装、调试、验收均需严格符合 GB/T 31458-2026《医院安全防范要求》的全部规定，确保项目建设完全满足国家最新标准的合规要求。
2. 项目建设应充分结合医院现有安防系统现状，实现新旧系统的无缝对接、互联互通，避免重复建设，保护现有投资。
3. 承建单位应具备医院安防系统建设相关项目经验，熟悉医院业务场景与安防管控需求，能提供针对性的解决方案。
4. 本需求书为项目建设的核心要求，未尽事宜按国家相关标准、法律法规执行。


