某项目跨河连廊步行电梯及D栋货梯加装
技术需求书

一、项目概况

本项目包含两个子项：

子项一：跨河连廊三层步行电梯（自动人行道）加装；

子项二：D栋3座预留货梯井道加装货梯。

二、子项一：连廊三层步行电梯（自动人行道）

2.1 土建及结构条件（按图纸）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 连廊三层南侧通道 |
| 结构标高 | 14.450m / 14.470m |
| 通道净宽 | 1.7m |
| 设备类型 | 水平自动人行道（倾角0°），双向运行 |
| 梯级宽度 | 1000mm |
| 运行速度 | 0.5 m/s |
| 分段布置 | 分3段布置（41m电梯段 + 33m平台段 + 27m电梯段） |
| 承台（支墩） | 沿连廊方向通长布置，总长约110m，宽度2.8m，高度1.5m |
| 结构做法 | 钢筋桁架楼承板 + 100mm厚C30混凝土；板筋双层双向Φ18@150 |
| 荷载 | 附加恒荷载100kg/m²，活荷载350kg/m²；使用人数小于10人 |
| 护栏/隔离 | 1.2m高精美不锈钢护栏（304不锈钢，板厚≥1.5mm，哑光发纹处理，焊缝打磨抛光），由供应商供货及安装 |
| 承台地面面层 | 精美地砖 |

2.2 设备技术要求

驱动控制：采用VVVF变频调速系统，具备待机节能模式，支持无人通行延时降速/待机休眠；梯级采用铝合金防滑梯级，扶手带选用阻燃耐磨型。

桁架应做防腐处理，电气部件防护等级不低于IP54。

安全保护装置须全部满足GB 16899-2011规范：附加制动器、超速保护、逆转保护、梯级缺失/下陷保护；围裙板防夹装置、扶手带测速、扶手带入口保护；两端及中间间隔布置紧急停止按钮；自动链条润滑装置、静电消除装置、相序/过载保护、制停距离监控、检修运行模式及配套检修盒。

- 2.3 供货及安装范围

自动人行道设备本体（含桁架、驱动、梯级、扶手带、控制柜）；

设备范围内与土建承台/支墩连接件及预埋件；

1.2m高精美不锈钢护栏（含供货及安装）；

成品保护、现场安装垃圾清运、既有建筑破损修复；

全套竣工资料编制、招标人运维人员操作维保培训；

设备调试、报装、验收、取证（特种设备使用登记证）。

三、子项二：D栋货梯（3座）

3.1 土建条件（按图纸）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 井道编号 | DT4-2、DT4-3、DT4-4（共3座） |
| 井道净尺寸 | 4000mm（宽）× 4000mm（深） |
| 底坑结构标高 | -2.000m |
| 层站 | 8层站（1F ~ 8F） |
| 提升高度 | 约38.0m（1F ±0.000 ~ 8F 38.000m） |
| 机房位置 | 屋顶层（RF），结构标高43.250m，已预留机房 |
| 电梯类型 | 有机房货梯 |
| 参考载重 | 5000 kg |
| 参考速度 | 1.0 m/s |
| 层门 | 厂家根据井道条件设计开门尺寸及方向 |
| 轿厢 | 可同时放置4块托盘（托盘1200mm*1000mm） |

- 红线部分3台货梯

3.2设备技术要求

- 1.驱动控制：曳引驱动，全电脑集选控制，VVVF变频调速；轿厢、厅门采用发纹不锈钢面板；轿厢地坎、厅门地坎采用耐磨加强型，适配叉车货物搬运；轿厢预留防撞护板安装条件。

- 2.安全配置（满足TSG T7001-2023）：限速器-安全钳系统、液压缓冲器；超载报警、故障自诊断；机房紧急电动救援操作装置。

- 3.消防功能：具备消防迫降返回基站功能，接入消防联动控制器，火灾时自动迫降至指定楼层并开门锁梯。

- 4.五方对讲系统：全套由供应商供货、布线、安装；覆盖轿厢、轿顶、底坑、机房、园区监控值班室；有线式，具备断电应急工作能力，满足特检验收；轿厢预留监控摄像头安装点位及接口。

- 5.接地：电梯全套系统设置完整PE保护接地，所有金属构件可靠接地，接地电阻满足国标要求。

- 3.3 供货及安装范围

货梯全套设备（含轿厢、曳引机、控制柜、门机、导轨、缓冲器、限速器等）；

井道内全部安装材料（导轨支架、线缆、随行电缆等）；

机房内工字钢梁、曳引机承重梁及设备布置，含承重梁深化设计、供货、安装，满足设备载荷；

全套厅门、门套、内外操纵盘、整套五方对讲系统、井道照明、底坑插座、井道线槽线管及接地系统；

井道及机房垃圾清运、成品保护；全套竣工资料、运维人员培训；

设备调试、报装、验收、取证。

四、电源及配电要求

招标人在1楼配电房提供电源接入点，供应商负责从该接入点至自动人行道控制柜及D栋3台货梯机房的全部电缆、桥架、线管、开关、配电箱等供货及安装，费用含在合同总价内。供应商须根据图纸及现场实测自行计算电缆用量，电缆费用包干，结算时不因实际用量变化而调整。具体要求如下：

- 自动人行道：自动人行道配电须接入建筑"切断非消防电源"系统，火灾报警时自动切断电源。

- D栋货梯：D栋货梯须具备消防迫降功能，控制线路接入消防联动控制器，实现火灾自动迫降。

- 供应商须在投标时提交用电负荷计算书及线缆规格，经招标人确认后实施。

五、资质及投标要求

- 制造商投标：须具备有效特种设备生产许可证，许可子项目需同时覆盖曳引驱动载货电梯制造（含安装修理）、自动人行道制造（含安装修理）。

- 代理商投标：须具备电梯安装（含修理）特种设备生产许可证，提供本项目厂家唯一专项授权书，原厂资质满足上述制造许可。

- 不接受联合体投标；同一制造商仅允许委托一家代理商参与本项目投标。

- 投标阶段须提供自动人行道、5t货梯整机、限速器、安全钳、缓冲器型式试验证书。

- 中标单位收到图纸后10日历天内完成现场实测复核，出具正式复核报告；若土建存在偏差出具书面土建整改清单提交招标人，因供应商复核失误造成的整改，全部费用由供应商承担。

- 中标后供应商提交深化施工图、预埋件图、机房布置图、承重梁施工图，经招标人及设计确认后方可生产施工。

- 本项目实行总价包干，合同总价包含设备费、安装费、电缆及配电材料费、报装验收费、土建整改费、成品保护费、垃圾清运费、培训费、质保期内维保费等全部费用，除招标人书面变更外，结算不予调整。

- 六、验收及资料交付

- 验收执行标准：GB 16899-2011、TSG T7001-2023及国家现行规范；供应商全权负责报检，直至取得特种设备使用登记证，检验相关全部费用包含在合同总价。

- 竣工资料交付：纸质版4套 + 电子版U盘1套；含许可证、型式试验报告、设备合格证、安装自检记录、电气原理图、设备总图、操作手册、维保手册、监督检验报告、特种设备使用登记证复印件。

七、售后服务及质保

- 整机质保不少于24个月，自特种设备监督检验合格并取得特种设备使用登记证之日起算；质保期内提供每月定期维保服务。

- 货梯核心部件（曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器）质保不少于3年。

- 故障响应：接到报修30分钟响应，2小时到达项目现场；非人为损坏故障免费维修及更换配件。

- 完成招标人运维人员操作、日常点检、应急救援培训。