南方医科大学南方医院应急仓库物资项目需求书

- 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）

  - *名称：吊顶式除湿机

  - *数量及单位：4套

  - 参考品牌型号：无

  - 设置参考品牌理由：无。

- 采购技术要求

  - *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）

1、性能要求：

- ①除湿量：10Kg/h(240L/天)（30℃RH80%），内置冷凝排水泵，扬程≥800mm。

- ②电源：3N~380V 50HZ/ 功率：6KW

③有高低压保护、压缩机延时、过载保护、风机减震、吊装减震。

- ④风量：3000m3/h  风压：500Pa，初效可拆洗过滤网。

- ⑤制冷剂：410A

- ⑥适用温度：5-38℃

- ⑦24小时湿度检测，湿度高于目标值时将自动除湿。

- 材料要求：

- ①冷凝水接水盘有防腐涂层，冷轧钢板磷化防腐喷塑。

- 结构/外观要求：（示例：见附图，1.1米*0.88米*0.69米）

- 3、安全要求：

  - *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）

- 1、负责现场安装调试、含辅材。

- 2、包装完好无损、含运输到指定位置及安装、不接受快递物流、中标人现场参与验收。

- 采购商务要求

  - *交付时间和期限：成交通知后1周内

  - *交付地点：经济适用房1F应急仓库

  - *售后服务要求：质保期36个月。

- 质保内容：（默认，可调整）

- 电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

  - 保险要求：（如适用需填报）