南方医科大学南方医院应急仓库物资项目需求书

1. 采购内容（简单描述所需采购的物资或服务，并明确采购数量单位，可设置参考品牌及型号，但需注明设置原因）
(1) *名称：吊顶式除湿机               
(2) *数量及单位：4套        
(3) 参考品牌型号：无 
(4) 设置参考品牌理由：无。

2. 采购技术要求
(1) *物资内容（详细描述所需采购的物资，如已设置参考品牌及型号可无需填报，未设置或须补充说明则可参考以下条目进行设置，也可另附需求文件）
1、性能要求：
①除湿量：10Kg/h(240L/天)（30℃RH80%），内置冷凝排水泵，扬程≥800mm。
②电源：3N~380V 50HZ/ 功率：6KW
③有高低压保护、压缩机延时、过载保护、风机减震、吊装减震。
④风量：3000m3/h  风压：500Pa，初效可拆洗过滤网。
⑤制冷剂：410A
⑥适用温度：5-38℃
⑦24小时湿度检测，湿度高于目标值时将自动除湿。

2、 材料要求：
①冷凝水接水盘有防腐涂层，冷轧钢板磷化防腐喷塑。
结构/外观要求：（示例：见附图，1.1米*0.88米*0.69米）
3、安全要求：
(2) *服务内容和标准（详细描述所需采购包含的服务内容及标准，也可另附需求文件）
1、负责现场安装调试、含辅材。
2、包装完好无损、含运输到指定位置及安装、不接受快递物流、中标人现场参与验收。
3. 采购商务要求
(1) [bookmark: _GoBack]*交付时间和期限：成交通知后1周内
(2) *交付地点：经济适用房1F应急仓库
(3) *售后服务要求：质保期36个月。
质保内容：（默认，可调整）
电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时
(4) 保险要求：（如适用需填报）


                                            
